Комплект лекций по дисциплине «Техническое черчение»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Чтение и выполнение электрических и функциональных схем КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: формирование умений читать и выполнять электрические принципиальные, функциональные и соединительные схемы систем КИПиА

1.1. Виды схем и их назначение в системах КИПиА

В практике наладчика КИПиА используются следующие виды схем: структурные, функциональные, принципиальные (полные и элементные), соединения (монтажные), подключения и общие. Структурная схема определяет основные функциональные части изделия и связи между ними, позволяя наладчику понять общую архитектуру системы автоматизации. Функциональная схема раскрывает процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях, и служит основным документом для наладки.

Принципиальная электрическая схема определяет полный состав электрических элементов и все связи между ними, давая детальное представление о принципах работы устройства. Для наладчика принципиальная схема является основным рабочим документом, по которому производится проверка правильности соединений, поиск неисправностей и настройка параметров. Схема соединений (монтажная) содержит данные для выполнения электрических соединений и используется при проверке правильности монтажа перед наладкой.

При чтении схем наладчик должен уметь прослеживать электрические цепи от источника питания до потребителя, определять назначение каждого элемента, понимать логику работы релейно-контактных схем и электронных узлов. Умение читать схемы является базовым навыком наладчика, без которого невозможна качественная наладка систем КИПиА.

1.2. Правила выполнения электрических принципиальных схем по ГОСТ 21.613-88 и ГОСТ 2.702-2011

Электрические принципиальные схемы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем» и ГОСТ 21.613-88 «СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи». Все элементы на схеме изображаются условными графическими обозначениями по ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755 и другим стандартам серии ЕСКД. Каждому элементу присваивается позиционное обозначение, состоящее из буквенного кода и порядкового номера.

Буквенные коды наиболее распространённых элементов: К — реле, контакторы; Q — выключатели, разъединители; S — выключатели кнопочные, переключатели; T — трансформаторы; V — полупроводниковые приборы; X — соединения контактные; Y — электромагниты. Перечень элементов оформляется в виде таблицы, помещаемой над основной надписью или на отдельных листах. Наладчик должен знать систему буквенно-цифровых обозначений для быстрого ориентирования в схеме.

При наладке систем КИПиА наладчик использует принципиальную схему для: проверки соответствия смонтированной схемы проектной; прозвонки цепей и проверки правильности подключения приборов; определения контуров, подлежащих настройке и регулировке; документирования внесённых в схему изменений после наладки. Все отступления от проекта согласовываются с проектировщиком и оформляются документально.

1.3. Функциональные схемы автоматизации (ФСА) и их чтение

Функциональная схема автоматизации (ФСА) является основным техническим документом, определяющим структуру и уровень автоматизации технологического процесса. ФСА выполняется по ГОСТ 21.404-85 и показывает состав и функциональные связи технологического оборудования, приборов и средств автоматизации. На схеме изображаются технологическое оборудование, коммуникации, органы управления и средства автоматизации с указанием связей между ними.

На ФСА каждый контур контроля и управления имеет буквенно-цифровое позиционное обозначение. Первая буква обозначает измеряемую величину (T — температура, P — давление, F — расход, L — уровень), последующие буквы — функцию прибора (I — показание, R — регистрация, C — регулирование, A — сигнализация, T — первичное преобразование). Например, обозначение TE-101 расшифровывается как первичный преобразователь температуры контура 101, а TIC-101 — регулятор температуры с показанием.

Наладчик КИПиА использует ФСА для определения общего состава приборов и систем автоматизации, подлежащих наладке, а также для понимания логики работы каждого контура управления. По ФСА наладчик составляет программу наладочных работ, определяет последовательность настройки приборов и систем регулирования, планирует потребность в средствах измерений и испытательном оборудовании.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Перечислите виды схем, используемых при наладке систем КИПиА, и укажите их назначение.

2. Какие стандарты регламентируют выполнение электрических принципиальных схем?

3. Что означает буквенно-цифровое позиционное обозначение TIC-101 на функциональной схеме автоматизации?

4. Для каких целей наладчик использует принципиальную электрическую схему при выполнении наладочных работ?

5. Каков порядок составления программы наладочных работ на основе функциональной схемы автоматизации?

Лекция 2. Обозначения контрольно-измерительных приборов на схемах по ГОСТ 21.404-85

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение системы условных обозначений приборов и средств автоматизации на функциональных схемах по ГОСТ 21.404-85

2.1. Система буквенных обозначений измеряемых величин и функций приборов

ГОСТ 21.404-85 устанавливает систему буквенных обозначений для указания измеряемых величин и функций, выполняемых приборами. Первая буква обозначает измеряемую величину: A — анализ состава, D — плотность, E — электрическая величина, F — расход, H — ручное воздействие, I — ток, K — время, L — уровень, M — влажность, P — давление, Q — состав, R — радиоактивность, S — скорость, T — температура, V — вязкость, W — масса, X — нерекомендуемая величина.

Последующие буквы обозначают функцию: C — регулирование, E — первичное преобразование, I — показание, R — регистрация, S — включение, T — дистанционная передача, Y — преобразование сигнала. Буква A в последующих позициях означает сигнализацию, буква H — верхний предел, L — нижний предел. Например, PDSAH — дифференциальное давление с сигнализацией верхнего предела, а FQI — расход с показанием и интегрированием.

Наладчик КИПиА должен свободно читать буквенные обозначения для правильной идентификации приборов на схемах и определения их функционального назначения. Это необходимо при составлении перечня приборов, подлежащих наладке, при проверке правильности проектных решений и при оформлении документации на выполненные наладочные работы.

2.2. Графические обозначения приборов и средств автоматизации

Графические обозначения приборов на ФСА по ГОСТ 21.404-85 представляют собой окружности или овалы, в которые вписываются буквенные и цифровые обозначения. Прибор, установленный по месту, изображается сплошной тонкой линией, а прибор, установленный на щите в операторной, — сплошной основной и штриховой линиями (двойной окружностью). Внутри окружности горизонтальная черта разделяет позиционное обозначение (сверху) и номер позиции (снизу).

Линии связи между приборами изображаются сплошными тонкими линиями. Импульсные линии связи (пневматические, гидравлические) обозначаются штриховыми линиями, электрические — сплошными. Для обозначения линий связи, идущих на щит управления, применяются специальные разрывы с указанием направления. Пересечение линий связи без соединения обозначается дугой, а соединение — точкой.

Наладчик должен уметь читать графические обозначения для определения места установки прибора (по месту или на щите), типа связи между приборами и характера сигнала. Это важно при планировании маршрутов наладочных работ, определении доступности приборов для настройки и расчёте времени на наладку. Правильное чтение графических обозначений позволяет наладчику избежать ошибок при подключении испытательного оборудования.

2.3. Примеры чтения и составления обозначений приборов на ФСА

Рассмотрим практические примеры чтения обозначений. Контур контроля температуры: TE-201 (первичный преобразователь температуры — термопреобразователь сопротивления) подключён к TIC-201 (показывающий регулятор температуры на щите). Сигнал от TIC-201 поступает на TY-201 (электропневматический преобразователь), который управляет TV-201 (регулирующий клапан с мембранным приводом). Наладчик последовательно настраивает каждый элемент контура.

Контур контроля давления с сигнализацией: PT-301 (датчик давления) передаёт сигнал на PISA-301 (прибор показания, сигнализации верхнего и нижнего пределов давления на щите). При наладке наладчик подаёт калибровочное давление на PT-301, проверяет выходной сигнал, затем настраивает пороги сигнализации в PISA-301. Аналогично читаются контуры расхода (F), уровня (L) и других параметров.

При составлении обозначений наладчик должен следовать правилам: первая буква всегда обозначает измеряемую величину; буквы I, R, C, A указывают функцию; номер позиции состоит из трёх цифр (первая — номер технологической установки, последующие — порядковый номер контура). Умение правильно читать и составлять обозначения — обязательное условие грамотной наладки систем КИПиА.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Какие буквы обозначают измеряемые величины: температуру, давление, расход, уровень?

2. Что означает обозначение PDSAH на функциональной схеме автоматизации?

3. Как графически различаются приборы, установленные по месту и на щите управления?

4. Расшифруйте обозначение контура FQI-102 и перечислите элементы, подлежащие наладке.

5. Какие правила нумерации позиционных обозначений приборов установлены ГОСТ 21.404-85?