Комплект лекций по дисциплине «Слесарное дело»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Слесарные операции при наладке КИПиА (разметка, опиливание, сверление)

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: формирование знаний о слесарных операциях, выполняемых наладчиком КИПиА при подготовке приборов к наладке и установке

1.1. Разметка деталей и узлов КИПиА

Разметка — операция нанесения на заготовку линий и точек, определяющих контуры детали или места обработки. При наладке КИПиА разметка применяется для определения мест установки приборов на щитах и пультах, крепления кронштейнов и опор, подготовки монтажных отверстий. Разметка выполняется с помощью чертилки, кернера, масштабной линейки, угольника, циркуля и разметочного штангенциркуля.

Точность разметки составляет 0,2–0,5 мм, что для большинства задач наладки КИПиА является достаточным. При установке приборов на щиты управления разметка выполняется по шаблонам или установочным чертежам с учётом допусков на монтаж. Наладчик должен учитывать, что некачественная разметка приводит к перекосам приборов, нарушению соосности и невозможности правильной регулировки.

При разметке мест установки первичных преобразователей на технологическом оборудовании наладчик должен учитывать требования проектной документации: расстояние от входа и выхода потока, ориентацию относительно гравитации (для датчиков давления), доступ для обслуживания и поверки. Ошибки в разметке могут привести к необходимости демонтажа и повторной установки прибора.

1.2. Опиливание и зачистка поверхностей при наладке КИПиА

Опиливание — операция снятия слоя металла с поверхности заготовки напильником. При наладке КИПиА опиливание применяется для подгонки деталей крепления приборов, снятия заусенцев после сверления отверстий, подготовки контактных поверхностей. Напильники подбираются по форме (плоские, круглые, полукруглые, трёхгранные) и номеру насечки (№0–1 — драчёвые для грубой обработки, №2–3 — личные для чистовой, №4–5 — бархатные для доводки).

Зачистка поверхностей выполняется перед установкой уплотнительных прокладок на фланцевые соединения импульсных линий, перед подключением приборов к технологическим трубопроводам и перед установкой датчиков на ровные поверхности. Качество зачистки влияет на герметичность соединений и точность передачи давления на чувствительный элемент прибора.

Наладчик должен соблюдать правила опиливания: надёжно закреплять деталь в тисках, правильно хватать напильник, работать плавно без рывков, не прижимать напильник при обратном ходе. При опиливании деталей из цветных металлов и сплавов, широко применяемых в КИПиА, необходимо использовать напильники с крупной насечкой и периодически очищать их щёткой от налипшей стружки.

1.3. Сверление и нарезание резьбы при установке приборов КИПиА

Сверление — операция образования отверстий в сплошном материале с помощью сверла. При наладке КИПиА сверление применяется для выполнения монтажных отверстий под крепёж приборов на щитах, кронштейнах и конструкциях, а также для установки бобышек и штуцеров на технологических трубопроводах. Сверление выполняется ручными и электрическими дрелями с применением спиральных свёрл из быстрорежущей стали.

Нарезание резьбы — операция образования резьбы в отверстии (метчиком) или на стержне (плашкой). При наладке КИПиА нарезание резьбы применяется для подготовки резьбовых соединений импульсных линий (резьба М14×1,5, М20×1,5, G1/2″, G3/4″), а также для установки бобышек на трубопроводах. Метчики подразделяются на черновые (№1), средние (№2) и чистовые (№3) для глухих отверстий, или на два метчика для сквозных отверстий.

Наладчик должен соблюдать правила: сверлить строго перпендикулярно поверхности, диаметр отверстия под резьбу выбирать на 0,1–0,2 мм меньше внутреннего диаметра резьбы, при нарезании резьбы метчик поворачивать на 1–2 оборота вперёд и на 1/4 оборота назад для ломки стружки, применять смазку (олифу для стали, керосин для алюминия). Качество резьбы проверяется резьбовым калибром или контрольным штуцером.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Какие инструменты применяются для разметки при установке приборов КИПиА на щиты управления?

2. Как подбираются напильники по номеру насечки для различных видов обработки?

3. Для чего выполняется зачистка поверхностей перед установкой фланцевых соединений импульсных линий?

4. Какие резьбы наиболее часто применяются в импульсных линиях КИПиА?

5. Опишите технологию нарезания резьбы метчиком в глухом отверстии.

Лекция 2. Сборка и подгонка узлов КИПиА при наладочных работах

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение приёмов сборки и подгонки узлов и деталей при подготовке приборов КИПиА к наладке и испытаниям

2.1. Сборка узлов и механизмов КИПиА перед наладкой

Сборка узлов КИПиА перед наладкой включает соединение деталей и узлов в соответствии со сборочным чертежом и технологической картой. При сборке необходимо обеспечить правильное взаимное расположение деталей, требуемые зазоры и натяги, надёжное крепление соединений. Особое внимание уделяется сборке чувствительных элементов (мембран, сильфонов, пружин), от качества которой зависят метрологические характеристики прибора.

При сборке регистрирующих приборов (самописцев) необходимо обеспечить соосность оси пера с осью диаграммной ленты, параллельность перемещения каретки направляющим и плавность хода механизма. При сборке регулирующих устройств — правильную установку обратной связи, настройку пружин задатчика и нулевое положение регулирующего органа. Сборка выполняется с использованием слесарного инструмента и контрольно-измерительных приборов.

Наладчик проверяет качество сборки внешним осмотром, проверкой плавности хода подвижных частей, измерением зазоров и люфтов. При обнаружении дефектов сборки (заедание, перекос, чрезмерный люфт) наладчик разбирает узел, устраняет причину и повторно собирает. Правильная сборка — необходимое условие успешной последующей наладки и поверки прибора.

2.2. Подгонка и регулировка механических узлов при наладке КИПиА

Подгонка — операция обеспечения требуемой точности сопряжения деталей при сборке. При наладке КИПиА подгонка включает: шабрение направляющих поверхностей, притирку клапанов и седел, регулировку зазоров в подшипниках и шарнирах, подбор и подгонку пружин по усилию. Шабрение выполняется вручную с помощью шабера и контрольной плиты; качество проверяется по числу пятен контакта на площади 25×25 мм.

Регулировка — операция изменения зазоров, натягов и положения деталей для достижения заданных параметров работы механизма. При наладке КИПиА выполняется регулировка нуля и диапазона измерения, настройка демпфирования, установка порогов срабатывания сигнализации, регулировка хода регулирующего органа. Регулировка производится с помощью регулировочных винтов, эксцентриков, шайб и пружин.

Наладчик должен уметь определять, какие параметры требуют подгонки или регулировки, и применять соответствующие методы. Например, при наладке мембранного датчика давления наладчик проверяет линейность характеристики, и при отклонении корректирует положение сердечника дифференциально-трансформаторного преобразователя. При наладке электромеханического регулятора настраивает зону возврата и коэффициент передачи.

2.3. Контроль качества сборки и подготовка к наладочным испытаниям

Контроль качества сборки является завершающим этапом перед наладочными испытаниями. Он включает: визуальный осмотр — проверка отсутствия забоин, заусенцев, повреждений покрытия; проверку плавности хода — перемещение подвижных частей должно быть без рывков и заеданий; измерение зазоров и люфтов — соответствие техническим условиям; проверку креплений — все резьбовые соединения затянуты, стопорные шайбы установлены; проверку герметичности — опрессовка импульсных камер и уплотнений давлением.

Подготовка к наладочным испытаниям включает: подключение прибора к испытательному стенду или калибровочному оборудованию; проверку сопротивления изоляции электрических цепей; подачу питания и проверку работоспособности в номинальном режиме; прогрев прибора в течение времени, указанного в эксплуатационной документации. Без прогрева результаты наладки могут быть некорректными из-за температурной нестабильности параметров.

Результаты контроля качества сборки и подготовки к испытаниям заносятся в журнал наладочных работ. При выявлении серьёзных дефектов сборки прибор возвращается на доработку. Наладчик несёт ответственность за качество наладки, и начинать её следует только на исправно собранном приборе.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. На что следует обращать особое внимание при сборке чувствительных элементов приборов КИПиА?

2. В чём различие между подгонкой и регулировкой при наладке КИПиА?

3. Какие операции включает контроль качества сборки прибора перед наладочными испытаниями?

4. Для чего необходим прогрев прибора перед началом наладки?

5. Как проверяется герметичность импульсных камер при подготовке к наладочным испытаниям?