Тест: наладчик КИПиА (7-й разряд)

Вариант 1

1. Что такое SIL (Safety Integrity Level) и каким стандартом он определяется?
а) уровень защиты информации; определяется стандартом ISO 27001
б) уровень полноты безопасности; определяется стандартом МЭК 61511 для процессов и МЭК 61508 для оборудования
в) уровень электромагнитной совместимости; определяется стандартом МЭК 61000
г) уровень качества продукции; определяется стандартом ISO 9001

2. Какой метод модельно-предиктивного управления (MPC) использует линеаризованную модель процесса?
а) нелинейный MPC (NMPC)
б) линейный MPC с ограничениями (linear constrained MPC)
в) импульсное управление без модели
г) адаптивное ПИД-управление

3. Что такое ADRC (Active Disturbance Rejection Control) и в чём его преимущество перед ПИД-регулятором?
а) релейный регулятор с гистерезисом; преимущество — простота настройки
б) регулятор на основе расширенного наблюдателя состояния, оценивающий и компенсирующий суммарное возмущение в реальном времени; не требует точной математической модели объекта
в) регулятор с нечёткой логикой; преимущество — работа с лингвистическими переменными
г) каскадный регулятор с двумя ПИД-контурами; преимущество — двойная точность

4. Какой стандарт определяет требования к системам противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ / SIS)?
а) МЭК 61131-3
б) МЭК 61511
в) МЭК 60870-5
г) МЭК 62443

5. Что означает зональная маркировка ATEX «II 2 G» для взрывозащиты оборудования?
а) оборудование группы I, категория 2, газовая среда — для шахт
б) оборудование группы II (надземные объекты), категория 2 (зона 1), газообразная взрывоопасная среда (G)
в) оборудование группы II, категория 2, пыль (D)
г) оборудование группы III, категория 2, газовая среда

6. В чём заключается основная проблема многосвязных систем автоматического регулирования (САР)?
а) невозможность использования ПИД-регуляторов
б) взаимное влияние контуров регулирования друг на друга, вызывающее раскачку и неустойчивость при независимой настройке
в) отсутствие аналоговых датчиков для таких систем
г) невозможность визуализации процессов на SCADA

7. Какой протокол является основным для обмена данными в промышленном интернете вещей (IIoT)?
а) OPC UA
б) MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
в) Profibus DP
г) HART

8. Что такое «цифровой двойник» (digital twin) в контексте промышленной автоматизации?
а) резервная копия программы ПЛК
б) виртуальная модель физического объекта или процесса, обновляемая в реальном времени данными с датчиков для мониторинга, прогнозирования и оптимизации
в) второй идентичный контроллер в горячем резерве
г) дублированный канал связи

9. Какой метод оптимизации контуров регулирования основан на минимизации интеграла от абсолютной ошибки (IAE)?
а) метод Зиглера-Никольса
б) метод CHR
в) метод интегральных критериев (IAE, ISE, ITAE)
г) метод внутренней модели (IMC)

10. Какова основная цель стандарта МЭК 62443 в области кибербезопасности АСУ ТП?
а) определение языков программирования ПЛК
б) установление требований к безопасности промышленных автоматизированных систем управления от киберугроз
в) регламентация взрывозащиты оборудования
г) стандартизация протоколов полевой связи

11. Какой стандарт описывает беспроводную технологию WirelessHART?
а) IEEE 802.11 (Wi-Fi)
б) IEC 62591 — беспроводная надстройка над HART-протоколом на основе IEEE 802.15.4 с mesh-топологией
в) IEC 61158 (Profibus)
г) Bluetooth 5.0

12. Что такое «функциональная безопасность» согласно МЭК 61508?
а) защита оборудования от физических повреждений
б) часть общей безопасности, зависящая от правильного функционирования систем, связанных с безопасностью (E/E/PE), в ответ на заданные входные сигналы
в) информационная безопасность промышленных сетей
г) защита персонала от поражения электрическим током

13. Какой подход к декомпозиции многосвязных САР минимизирует взаимное влияние контуров?
а) независимая настройка каждого контура по методу Зиглера-Никольса
б) применение развязки (decoupling) с компенсаторами перекрёстных связей или метода RGA (Relative Gain Array)
в) отключение всех контуров, кроме одного
г) увеличение коэффициента усиления всех контуров одновременно

14. Что означает показатель PFDavg для системы ПАЗ (SIS)?
а) вероятность безопасного отказа системы
б) средняя вероятность опасного отказа системы при поступлении запроса на срабатывание; определяет уровень SIL
в) частота ложных срабатываний системы
г) среднее время восстановления системы после отказа

15. Какой метод WirelessHART обеспечивает отказоустойчивость передачи данных в mesh-сети?
а) маршрутизацию по кратчайшему пути
б) метод граничного расписания (TDMA) с хоппингом по каналам и резервированием путей (graph routing)
в) широковещательную передачу на все узлы одновременно
г) протокол CSMA/CD

Вариант 2

1. Сколько уровней SIL определено стандартом МЭК 61511 и какому уровню соответствует PFDavg от 10⁻³ до 10⁻²?
а) 4 уровня; SIL 1
б) 3 уровня; SIL 3
в) 4 уровня; SIL 2
г) 5 уровней; SIL 4

2. В чём заключается принцип модельно-предиктивного управления (MPC) при управлении многосвязным объектом?
а) использование ПИД-регуляторов для каждого контура с последующей координацией
б) прогнозирование будущего поведения объекта по математической модели и оптимизация управляющих воздействий на каждом шаге с учётом ограничений и взаимосвязей
в) использование нечёткой логики для предсказания аварийных ситуаций
г) ручное управление оператором по рекомендациям системы

3. Какой метод используется для снижения влияния перекрёстных связей в многосвязной САР?
а) увеличение запаздывания в контурах
б) метод декомпозиции с компенсаторами перекрёстных связей (decouplers)
в) отключение наименее значимого контура регулирования
г) замена всех аналоговых регуляторов на позиционные

4. Что означает сертификация IECEx и для чего она применяется?
а) сертификация электромагнитной совместимости оборудования
б) международная система сертификации оборудования для взрывоопасных сред, заменяющая национальные сертификации для международного признания
в) сертификация программного обеспечения ПЛК
г) сертификация энергоэффективности промышленного оборудования

5. Что обеспечивает протокол OPC UA по сравнению с классическим OPC DA?
а) только большую скорость передачи данных
б) платформонезависимость, безопасность (шифрование, аутентификация), информационную модель с вертикальной интеграцией от поля до облака
в) только поддержку большего числа клиентов
г) совместимость только с Windows-системами

6. Какой подход к оптимизации контура регулирования обеспечивает наилучшее подавление возмущений при заданном запасе устойчивости?
а) метод Зиглера-Никольса (колебательный метод)
б) метод внутренней модели (IMC) с соответствующим выбором фильтра
в) метод максимального коэффициента усиления без ограничений
г) метод отключения интегральной составляющей

7. Что такое ISA100.11a и чем он отличается от WirelessHART?
а) это проводной протокол на основе RS-485
б) это промышленный беспроводной стандарт (IEC 62734) на основе IEEE 802.15.4, отличающийся поддержкой IPv6 и возможностью передачи произвольных данных
в) это Bluetooth-протокол для КИПиА
г) это синоним WirelessHART

8. Какой уровень кибербезопасности по МЭК 62443 предусматривает защиту от намеренных атак с использованием сложных средств?
а) SL 1 — случайные нарушения
б) SL 2 — простые намеренные атаки с минимальными ресурсами
в) SL 3 — намеренные атаки со средними ресурсами
г) SL 4 — намеренные атаки с использованием сложных средств и значительными ресурсами

9. Что такое распределённая система управления (РСУ / DCS) и чем она отличается от SCADA?
а) РСУ и SCADA — это одно и то же
б) РСУ — система с контроллерами, распределёнными по участкам и связанными единой сетью; SCADA — система сбора данных и визуализации для территориально распределённых объектов
в) РСУ используется только в энергетике, а SCADA — только в нефтегазе
г) РСУ не имеет контроллеров, все вычисления выполняются на сервере

10. Какой метод анализа используется для определения оптимального связывания переменных в многосвязной системе?
а) метод Зиглера-Никольса
б) метод относительного коэффициента усиления (RGA — Relative Gain Array)
в) метод наименьших квадратов
г) метод каскадного регулирования

11. Какой из перечисленных элементов входит в состав системы ПАЗ (SIS)?
а) датчики, логические решающие устройства (решатели), исполнительные механизмы (клапаны отсечные)
б) только датчики и кабели
в) только SCADA-система и ПЛК
г) операторская панель и принтер

12. Что такое «proof test» в контексте систем ПАЗ (SIS)?
а) заводское испытание оборудования перед поставкой
б) периодическое полное испытание системы ПАЗ для выявления скрытых отказов (dangerous undetected), подтверждающее работоспособность системы
в) испытание программного обеспечения на вирусы
г) ежесменная проверка параметров датчиков оператором

13. Какой архитектурный подход к цифровому двойнику предполагает непрерывное обновление модели данными от реального объекта?
а) статический цифровой двойник (offline-модель)
б) динамический цифровой двойник (online/live digital twin) с двунаправленным обменом данными
в) архивная модель на основе исторических данных
г) концептуальная модель без привязки к реальным данным

14. Какой параметр MQTT используется для фильтрации сообщений между издателями и подписчиками?
а) IP-адрес
б) topic (тема/топик) — иерархическая строка, по которой брокер маршрутизирует сообщения
в) MAC-адрес
г) номер порта

15. В чём отличие «информационной безопасности» (security) от «функциональной безопасности» (safety)?
а) это одно и то же понятие
б) функциональная безопасность — защита от случайных отказов оборудования, информационная безопасность — защита от намеренных кибератак и несанкционированного доступа
в) информационная безопасность относится только к офисным сетям
г) информационная безопасность не применима к РСУ

Вариант 3

1. Какой показатель надёжности определяется как средняя наработка на опасный отказ (MTTFd)?
а) среднее время между отказами любого типа
б) средняя наработка до опасного отказа (Mean Time To Failure dangerous), используемая для оценки PFDavg и определения SIL
в) среднее время восстановления после отказа
г) среднее время между поверками

2. В чём отличие архитектуры 1oo2 от 2oo3 в системах ПАЗ (SIS)?
а) 1oo2 и 2oo3 — это одно и то же
б) 1oo2 — срабатывание при отказе любого из двух каналов (выше безопасность, больше ложных срабатываний); 2oo3 — срабатывание при совпадении двух из трёх каналов (баланс безопасности и отказоустойчивости)
в) 1oo2 — один канал из двух рабочих, 2oo3 — два канала из трёх не работают
г) 1oo2 применяется только для SIL 1, 2oo3 — только для SIL 4

3. Какой метод настройки ADRC-регулятора является наиболее распространённым на практике?
а) метод Зиглера-Никольса
б) метод параметрической настройки расширенного наблюдателя состояния (ESO) и контроллера по двум параметрам: полоса наблюдателя (ωo) и полоса контроллера (ωc)
в) метод случайного поиска оптимальных параметров
г) ручная подстройка без каких-либо методик

4. Какой стандарт регламентирует безопасность беспроводных промышленных сетей ISA100.11a?
а) IEC 62591
б) IEC 62734
в) IEEE 802.11i
г) ISO 27001

5. Что такое «горизонт прогнозирования» (prediction horizon) в алгоритме MPC?
а) расстояние от датчика до объекта управления
б) временной интервал, на котором MPC прогнозирует будущее поведение объекта для вычисления оптимальных управляющих воздействий
в) время задержки в канале связи
г) период дискретизации контроллера

6. Какой метод киберзащиты АСУ ТП предполагает разделение сети на зоны и кондуиты согласно МЭК 62443?
а) шифрование всего трафика одним ключом
б) сегментация сети с использованием зон безопасности и кондуитов (управляемых каналов связи) с контролем доступа и мониторингом
в) полное отключение сети от внешних подключений (air-gap)
г) использование только беспроводных соединений

7. Какой тип цифрового двойника используется для обучения операторов на виртуальном процессе до пуска реального объекта?
а) цифровой двойник мониторинга
б) учебно-тренажёрный цифровой двойник (simulator-based digital twin) с реалистичной моделью процесса
в) цифровой двойник технического обслуживания
г) цифровой двойник складского учёта

8. Какой критерий оптимизации в MPC минимизирует квадратичную ошибку с учётом веса управляющих затрат?
а) критерий IAE
б) квадратичный критерий (QP — Quadratic Programming) с функцией стоимости, включающей штрафы за отклонение и за изменение управляющих воздействий
в) критерий максимального быстродействия
г) минимаксный критерий

9. Какой протокол используется в WirelessHART для обеспечения сетевого уровня mesh-сети?
а) TCP/IP
б) TDMA-планирование с частотным хоппингом по каналам IEEE 802.15.4 и маршрутизацией по графу
в) Profibus DP
г) Ethernet/IP

10. Какой элемент РСУ (DCS) обеспечивает связь между полевыми устройствами и верхним уровнем управления?
а) только принтер
б) коммуникационные контроллеры / шлюзы (gateways) и сетевые интерфейсы, обеспечивающие маршрутизацию данных между уровнями Fieldbus, Control и Supervisory
в) только кабельная система
г) ручные переключатели на пульте оператора

11. Что такое «интегрированная наладка» многоуровневой системы автоматизации?
а) независимая наладка каждого уровня с последующим отключением связей
б) комплексная процедура наладки, включающая проверку полевого уровня, уровня контроля, уровня визуализации и уровня ПАЗ как единой системы с тестированием межуровневых взаимодействий
в) настройка только уровня визуализации
г) проверка только электропитания системы

12. Какой уровень стека протоколов OPC UA обеспечивает шифрование и аутентификацию?
а) транспортный уровень (UA TCP)
б) уровень безопасности (Security Layer) с поддержкой сертификатов X.509 и шифрования (AES, RSA)
в) уровень информационной модели
г) уровень приложения без шифрования

13. Какой метод моделирования используется при создании цифрового двойника для предиктивного обслуживания КИПиА?
а) статические таблицы Excel
б) комбинация физических моделей (first-principles) и моделей на основе данных (data-driven / machine learning) для прогнозирования остаточного ресурса и отказов
в) только визуальный осмотр оборудования
г) только статистические данные без моделей

14. Какой уровень архитектуры РСУ (DCS) непосредственно взаимодействует с полевыми приборами?
а) уровень операторских станций (Supervisory level)
б) уровень контроллеров (Control level) и модулей ввода-вывода, подключённых к полевым устройствам через HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA и др.
в) уровень серверов исторических данных (Historian level)
г) уровень корпоративной сети (Enterprise level)

15. Какой параметр WirelessHART-сети определяет максимальное количество хопов от полевого устройства к шлюзу?
а) частота канала
б) глубина маршрута (graph depth), определяемая топологией mesh-сети и числом промежуточных маршрутизаторов
в) мощность передатчика
г) длина антенны

Ключи ответов к тесту (7-й разряд)

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | в | б |
| 2 | б | б | б |
| 3 | б | б | б |
| 4 | б | б | б |
| 5 | б | б | б |
| 6 | б | б | б |
| 7 | б | б | б |
| 8 | б | г | б |
| 9 | в | б | б |
| 10 | б | б | б |
| 11 | б | а | б |
| 12 | б | б | б |
| 13 | б | б | б |
| 14 | б | б | б |
| 15 | б | б | б |