Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

по общепрофессиональному циклу (ОП.0.0)

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Приложение 4.2 к основной программе ПО (КПК) по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Согласно ГОСТ 8.009-84, какие составляющие входят в модель погрешности средства измерений?

а) Только систематическая и случайная   б) Основная, дополнительная, динамическая и погрешность взаимодействия   в) Только абсолютная и относительная   г) Аддитивная и мультипликативная только

2. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)   б) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов   в) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений   г) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями

3. Что обеспечивает прослеживаемость измерений?

а) Наличие сертификата ISO 9001   б) Непрерывная цепь калибровок и поверок, связывающая средство измерений с государственным эталоном   в) Регулярное техническое обслуживание приборов   г) Применение импортных приборов

4. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод независимой поверки   б) Метод прямых измерений   в) Метод косвенных измерений   г) Метод компарирования

5. Какой язык программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3 является текстовым и предназначен для описания последовательных операций?

а) FBD (Function Block Diagram)   б) SFC (Sequential Function Chart)   в) LD (Ladder Diagram)   г) ST (Structured Text)

6. Какой язык программирования ПЛК по IEC 61131-3 представляет программу в виде графических ступеней с контактами и обмотками?

а) IL (Instruction List)   б) FBD (Function Block Diagram)   в) LD (Ladder Diagram)   г) ST (Structured Text)

7. Протокол HART команда №0 используется для:

а) Калибровки нуля датчика   б) Перезагрузки прибора   в) Изменения адреса прибора   г) Чтения идентификационной информации и основных параметров прибора

8. Какой протокол промышленной связи обеспечивает детерминированный обмен данными и основан на стандарте IEC 61158?

а) USB   б) Wi-Fi IEEE 802.11   в) Profibus/Profinet   г) Ethernet IEEE 802.3

9. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Дублирование блока питания контроллера   б) Наличие запасных модулей на складе   в) Резервирование сетевого кабеля   г) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе

10. Маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6» означает:

а) Взрывонепроницаемая оболочка для группы IIB   б) Искробезопасная цепь уровня «ia», для группы взрывоопасных смесей IIC, температура поверхности до 85 °C   в) Защита вида «е» для угольной пыли   г) Специальный вид защиты для подземных выработок

11. Что определяет уровень SIL (Safety Integrity Level)?

а) Класс точности измерительного канала   б) Уровень полноты безопасности — вероятность отказа системы, выполняющей функцию безопасности   в) Степень защиты корпуса IP   г) Категорию взрывозащиты

12. Директива ATEX 2014/34/EU регламентирует:

а) Порядок метрологического обеспечения   б) Требования к программированию ПЛК   в) Требования к оборудованию и защитным системам для применения во взрывоопасных средах   г) Порядок аттестации персонала

13. Что такое OPC UA в архитектуре SCADA-систем?

а) Протокол передачи файлов   б) Спецификация для графических интерфейсов   в) Аналоговая измерительная шина   г) Унифицированная платформонезависимая архитектура для обмена данными в промышленной автоматизации

14. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для визуализации текущих параметров   б) Для управления доступом операторов   в) Для резервного копирования конфигурации ПЛК   г) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи

15. Какой метод обеспечения отказоустойчивости сервера SCADA предполагает использование двух серверов в активном и пассивном режиме?

а) Clustering с балансировкой нагрузки   б) Load Balancing   в) Виртуализация   г) Failover (горячее резервирование серверов)

16. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   б) Modbus TCP поддерживает только чтение данных   в) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   г) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485

17. Какой параметр является основным критерием при выборе сечения кабеля для подключения датчика с выходом 4–20 мА?

а) Сопротивление жил кабеля, обеспечивающее допустимое падение напряжения в цепи   б) Только экранирование   в) Только теплостойкость изоляции   г) Только механическая прочность

18. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Научно-методический центр   б) Нормируемая метрологическая характеристика   в) Национальный метрологический центр   г) Нормативно-методическая цепь

19. Какой вид поверки проводится при выпуске средства измерений из производства?

а) Первичная поверка   б) Внеочередная поверка   в) Инспекционная поверка   г) Периодическая поверка

20. Какой стандарт определяет общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий?

а) ГОСТ ISO/IEC 17025   б) ГОСТ 8.009   в) ГОСТ Р 8.568   г) ГОСТ Р МЭК 61508

Ключ ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | а |
| 3 | б |
| 4 | б |
| 5 | г |
| 6 | в |
| 7 | г |
| 8 | в |
| 9 | г |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | в |
| 13 | г |
| 14 | г |
| 15 | г |
| 16 | в |
| 17 | а |
| 18 | б |
| 19 | а |
| 20 | а |