Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

(МДК01.01) по профессиональному циклу

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Приложение 4.2 к основной программе ПО (КПК) по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Метод Зиглера-Николса для настройки ПИД-регулятора основан на:

а) Анализе амплитудно-частотной характеристики   б) Подаче ступенчатого воздействия и анализе переходной характеристики   в) Методе наименьших квадратов   г) Выводе системы на границу устойчивости для определения критического коэффициента усиления и периода колебаний

2. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Пропорциональная составляющая (P)   б) Фильтрующая составляющая   в) Интегральная составляющая (I)   г) Дифференциальная составляющая (D)

3. Настройка кориолисового расходомера включает:

а) Только проверку выходного сигнала 4–20 мА   б) Настройку нуля, калибровку плотности, проверку коэффициента K-фактора, настройку температурной компенсации   в) Только установку нуля и калибровку по эталонному объёму   г) Настройку только по давлению среды

4. Какой эффект используется для измерения массового расхода в кориолисовом расходомере?

а) Кориолисово ускорение, возникающее при движении жидкости во вращающихся трубках   б) Эффект Доплера   в) Термоанемометрический эффект   г) Эффект Вентури

5. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №1 (Read Primary Variable)   б) Команда №0   в) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)   г) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля

6. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Изменения единиц измерения   б) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля   в) Изменения типа выходного сигнала   г) Настройки адреса Modbus

7. Какой стандарт регламентирует жизненный цикл систем безопасности (Safety Instrumented Systems)?

а) ГОСТ 8.009   б) МЭК 61511 / IEC 61511   в) ГОСТ 21.404   г) ГОСТ Р 50739

8. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только на этапе проектирования   б) Только по документации без реального тестирования   в) Только визуальным осмотром   г) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания

9. Каскадная система регулирования применяется, когда:

а) Необходимо компенсировать возмущения во внутреннем контуре для повышения качества регулирования основного параметра   б) Требуется только сигнализация   в) Необходимо только измерение параметра без регулирования   г) Необходимо регулировать только один параметр

10. Что такое «интегральное насыщение» (integral windup) ПИД-регулятора и как оно устраняется?

а) Перегрев контроллера; устраняется охлаждением   б) Ошибки в сети; устраняется перезагрузкой   в) Накопление интегральной составляющей при насыщении выхода; устраняется ограничением интегральной суммы (anti-windup)   г) Превышение дифференциальной составляющей; устраняется фильтром

11. При наладке сети Foundation Fieldbus H1 основным параметром, определяющим максимальную длину сегмента, является:

а) Только программное обеспечение   б) Только температура окружающей среды   в) Количество устройств и тип кабеля (суммарное сопротивление и ёмкость сегмента)   г) Только напряжение питания

12. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Резистор 120 Ом   б) Диод Шоттки   в) Конденсатор 100 мкФ   г) Варистор

13. При пусконаладке расходомера переменного перепада давления сужающее устройство (диафрагма) должно быть установлено:

а) С любым направлением потока   б) Перпендикулярно направлению потока   в) Строго по направлению потока, указанному стрелкой на корпусе, с соблюдением прямых участков до и после   г) С любым типом уплотнения

14. Что такое «функциональная наладка» системы автоматического регулирования (САР)?

а) Только оформление документации   б) Проверка только электрических цепей   в) Проверка и настройка работы всех элементов контура регулирования: датчика, регулятора, исполнительного механизма — в реальном режиме   г) Проверка только механических соединений

15. При наладке электропневматического позиционера клапана выполняется:

а) Только подача питания   б) Только проверка герметичности пневмопитания   в) Только замер сопротивления катушки   г) Калибровка хода штока, настройка чувствительности, проверка линейности, настройка ручного дублёра

16. Какой метод используется для определения динамических характеристик объекта регулирования при наладке?

а) Метод визуального осмотра   б) Метод подачи ступенчатого входного воздействия и регистрации переходной характеристики (кривой разгона)   в) Метод измерения статического давления   г) Метод акустической эмиссии

17. При комплексном опробовании системы КИПиА продолжительность непрерывной работы должна составлять:

а) Не менее 7 суток   б) Не менее 24 часов   в) Не менее 72 часов (согласно СНиП / СП)   г) Не менее 1 часа

18. Какой документ разрабатывается наладочной организацией до начала пусконаладочных работ?

а) Смета затрат   б) Программа и график проведения пусконаладочных работ   в) Приказ о назначении директора   г) Договор аренды

19. При наладке анализатора жидкости (pH-метра) калибровка проводится по:

а) Только визуальному сравнению   б) Только дистиллированной воде   в) Двум и более буферным растворам с известными значениями pH   г) Одному буферному раствору

20. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Использование только пропорционального регулятора   б) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)   в) Отключение регулирования и переход на ручной режим   г) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума

Ключ ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | в |
| 3 | б |
| 4 | а |
| 5 | г |
| 6 | б |
| 7 | б |
| 8 | г |
| 9 | а |
| 10 | в |
| 11 | в |
| 12 | а |
| 13 | в |
| 14 | в |
| 15 | г |
| 16 | б |
| 17 | в |
| 18 | б |
| 19 | в |
| 20 | б |