Фонд оценочных средств итоговой аттестации

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Приложение 4.3 к основной программе ПО (КПК) по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |  |  |
| --- | --- | --- |

Билет №1

1. Что такое «интегральное насыщение» (integral windup) ПИД-регулятора и как оно устраняется?

а) Превышение дифференциальной составляющей; устраняется фильтром   б) Ошибки в сети; устраняется перезагрузкой   в) Накопление интегральной составляющей при насыщении выхода; устраняется ограничением интегральной суммы (anti-windup)   г) Перегрев контроллера; устраняется охлаждением

2. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Дифференциальная составляющая (D)   б) Фильтрующая составляющая   в) Пропорциональная составляющая (P)   г) Интегральная составляющая (I)

3. При наладке электропневматического позиционера клапана выполняется:

а) Только подача питания   б) Только замер сопротивления катушки   в) Калибровка хода штока, настройка чувствительности, проверка линейности, настройка ручного дублёра   г) Только проверка герметичности пневмопитания

4. Что такое «функциональная наладка» системы автоматического регулирования (САР)?

а) Только оформление документации   б) Проверка только электрических цепей   в) Проверка и настройка работы всех элементов контура регулирования: датчика, регулятора, исполнительного механизма — в реальном режиме   г) Проверка только механических соединений

5. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Изменения единиц измерения   б) Изменения типа выходного сигнала   в) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля   г) Настройки адреса Modbus

6. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №0   б) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля   в) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)   г) Команда №1 (Read Primary Variable)

7. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Наличие запасных модулей на складе   б) Резервирование сетевого кабеля   в) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе   г) Дублирование блока питания контроллера

8. При наладке анализатора жидкости (pH-метра) калибровка проводится по:

а) Только дистиллированной воде   б) Одному буферному раствору   в) Только визуальному сравнению   г) Двум и более буферным растворам с известными значениями pH

9. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Modbus TCP поддерживает только чтение данных   б) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   в) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485   г) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP

10. Что определяет уровень SIL (Safety Integrity Level)?

а) Степень защиты корпуса IP   б) Класс точности измерительного канала   в) Уровень полноты безопасности — вероятность отказа системы, выполняющей функцию безопасности   г) Категорию взрывозащиты

11. Какой язык программирования ПЛК по IEC 61131-3 представляет программу в виде графических ступеней с контактами и обмотками?

а) LD (Ladder Diagram)   б) FBD (Function Block Diagram)   в) IL (Instruction List)   г) ST (Structured Text)

12. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для визуализации текущих параметров   б) Для управления доступом операторов   в) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи   г) Для резервного копирования конфигурации ПЛК

13. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Использование только пропорционального регулятора   б) Отключение регулирования и переход на ручной режим   в) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума   г) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)

14. Протокол HART команда №0 используется для:

а) Перезагрузки прибора   б) Чтения идентификационной информации и основных параметров прибора   в) Калибровки нуля датчика   г) Изменения адреса прибора

15. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только на этапе проектирования   б) Только визуальным осмотром   в) Только по документации без реального тестирования   г) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания

16. При наладке сети Foundation Fieldbus H1 основным параметром, определяющим максимальную длину сегмента, является:

а) Только температура окружающей среды   б) Только напряжение питания   в) Количество устройств и тип кабеля (суммарное сопротивление и ёмкость сегмента)   г) Только программное обеспечение

17. Каскадная система регулирования применяется, когда:

а) Необходимо только измерение параметра без регулирования   б) Необходимо регулировать только один параметр   в) Необходимо компенсировать возмущения во внутреннем контуре для повышения качества регулирования основного параметра   г) Требуется только сигнализация

18. Согласно ГОСТ 8.009-84, какие составляющие входят в модель погрешности средства измерений?

а) Основная, дополнительная, динамическая и погрешность взаимодействия   б) Только систематическая и случайная   в) Аддитивная и мультипликативная только   г) Только абсолютная и относительная

19. Что такое OPC UA в архитектуре SCADA-систем?

а) Протокол передачи файлов   б) Аналоговая измерительная шина   в) Унифицированная платформонезависимая архитектура для обмена данными в промышленной автоматизации   г) Спецификация для графических интерфейсов

20. Директива ATEX 2014/34/EU регламентирует:

а) Требования к программированию ПЛК   б) Порядок аттестации персонала   в) Требования к оборудованию и защитным системам для применения во взрывоопасных средах   г) Порядок метрологического обеспечения

Билет №2

1. При наладке анализатора жидкости (pH-метра) калибровка проводится по:

а) Одному буферному раствору   б) Только визуальному сравнению   в) Двум и более буферным растворам с известными значениями pH   г) Только дистиллированной воде

2. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485   б) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   в) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   г) Modbus TCP поддерживает только чтение данных

3. Каскадная система регулирования применяется, когда:

а) Необходимо компенсировать возмущения во внутреннем контуре для повышения качества регулирования основного параметра   б) Требуется только сигнализация   в) Необходимо только измерение параметра без регулирования   г) Необходимо регулировать только один параметр

4. Какой язык программирования ПЛК по IEC 61131-3 представляет программу в виде графических ступеней с контактами и обмотками?

а) FBD (Function Block Diagram)   б) ST (Structured Text)   в) LD (Ladder Diagram)   г) IL (Instruction List)

5. Какой параметр является основным критерием при выборе сечения кабеля для подключения датчика с выходом 4–20 мА?

а) Только экранирование   б) Только механическая прочность   в) Сопротивление жил кабеля, обеспечивающее допустимое падение напряжения в цепи   г) Только теплостойкость изоляции

6. Маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6» означает:

а) Специальный вид защиты для подземных выработок   б) Искробезопасная цепь уровня «ia», для группы взрывоопасных смесей IIC, температура поверхности до 85 °C   в) Защита вида «е» для угольной пыли   г) Взрывонепроницаемая оболочка для группы IIB

7. Какой протокол промышленной связи обеспечивает детерминированный обмен данными и основан на стандарте IEC 61158?

а) USB   б) Wi-Fi IEEE 802.11   в) Profibus/Profinet   г) Ethernet IEEE 802.3

8. Что проверяется при приёмо-сдаточных испытаниях системы ПАЗ (противоаварийной автоматической защиты)?

а) Только наличие паспорта оборудования   б) Только внешний вид оборудования   в) Только сопротивление изоляции   г) Срабатывание всех защитных функций, время реакции, достоверность сигналов, соответствие уставок проектным данным

9. Директива ATEX 2014/34/EU регламентирует:

а) Порядок метрологического обеспечения   б) Требования к программированию ПЛК   в) Требования к оборудованию и защитным системам для применения во взрывоопасных средах   г) Порядок аттестации персонала

10. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только по документации без реального тестирования   б) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания   в) Только визуальным осмотром   г) Только на этапе проектирования

11. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для визуализации текущих параметров   б) Для резервного копирования конфигурации ПЛК   в) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи   г) Для управления доступом операторов

12. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод компарирования   б) Метод косвенных измерений   в) Метод независимой поверки   г) Метод прямых измерений

13. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Дифференциальная составляющая (D)   б) Фильтрующая составляющая   в) Пропорциональная составляющая (P)   г) Интегральная составляющая (I)

14. Что такое «интегральное насыщение» (integral windup) ПИД-регулятора и как оно устраняется?

а) Ошибки в сети; устраняется перезагрузкой   б) Накопление интегральной составляющей при насыщении выхода; устраняется ограничением интегральной суммы (anti-windup)   в) Перегрев контроллера; устраняется охлаждением   г) Превышение дифференциальной составляющей; устраняется фильтром

15. Какой документ разрабатывается наладочной организацией до начала пусконаладочных работ?

а) Договор аренды   б) Программа и график проведения пусконаладочных работ   в) Приказ о назначении директора   г) Смета затрат

16. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Варистор   б) Резистор 120 Ом   в) Конденсатор 100 мкФ   г) Диод Шоттки

17. Что такое OPC UA в архитектуре SCADA-систем?

а) Унифицированная платформонезависимая архитектура для обмена данными в промышленной автоматизации   б) Спецификация для графических интерфейсов   в) Аналоговая измерительная шина   г) Протокол передачи файлов

18. Какой язык программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3 является текстовым и предназначен для описания последовательных операций?

а) SFC (Sequential Function Chart)   б) LD (Ladder Diagram)   в) FBD (Function Block Diagram)   г) ST (Structured Text)

19. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Научно-методический центр   б) Нормируемая метрологическая характеристика   в) Национальный метрологический центр   г) Нормативно-методическая цепь

20. Настройка кориолисового расходомера включает:

а) Только установку нуля и калибровку по эталонному объёму   б) Настройку только по давлению среды   в) Только проверку выходного сигнала 4–20 мА   г) Настройку нуля, калибровку плотности, проверку коэффициента K-фактора, настройку температурной компенсации

Билет №3

1. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Modbus TCP поддерживает только чтение данных   б) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   в) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485   г) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты

2. Какой документ разрабатывается наладочной организацией до начала пусконаладочных работ?

а) Смета затрат   б) Программа и график проведения пусконаладочных работ   в) Договор аренды   г) Приказ о назначении директора

3. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только по документации без реального тестирования   б) Только визуальным осмотром   в) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания   г) Только на этапе проектирования

4. При наладке анализатора жидкости (pH-метра) калибровка проводится по:

а) Одному буферному раствору   б) Двум и более буферным растворам с известными значениями pH   в) Только дистиллированной воде   г) Только визуальному сравнению

5. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Конденсатор 100 мкФ   б) Варистор   в) Диод Шоттки   г) Резистор 120 Ом

6. Что такое «функциональная наладка» системы автоматического регулирования (САР)?

а) Проверка только механических соединений   б) Проверка только электрических цепей   в) Только оформление документации   г) Проверка и настройка работы всех элементов контура регулирования: датчика, регулятора, исполнительного механизма — в реальном режиме

7. При наладке электропневматического позиционера клапана выполняется:

а) Только замер сопротивления катушки   б) Только проверка герметичности пневмопитания   в) Только подача питания   г) Калибровка хода штока, настройка чувствительности, проверка линейности, настройка ручного дублёра

8. Протокол HART команда №0 используется для:

а) Перезагрузки прибора   б) Изменения адреса прибора   в) Чтения идентификационной информации и основных параметров прибора   г) Калибровки нуля датчика

9. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Научно-методический центр   б) Нормируемая метрологическая характеристика   в) Национальный метрологический центр   г) Нормативно-методическая цепь

10. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи   б) Для визуализации текущих параметров   в) Для резервного копирования конфигурации ПЛК   г) Для управления доступом операторов

11. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод компарирования   б) Метод прямых измерений   в) Метод независимой поверки   г) Метод косвенных измерений

12. Что такое «интегральное насыщение» (integral windup) ПИД-регулятора и как оно устраняется?

а) Ошибки в сети; устраняется перезагрузкой   б) Перегрев контроллера; устраняется охлаждением   в) Превышение дифференциальной составляющей; устраняется фильтром   г) Накопление интегральной составляющей при насыщении выхода; устраняется ограничением интегральной суммы (anti-windup)

13. Директива ATEX 2014/34/EU регламентирует:

а) Порядок аттестации персонала   б) Порядок метрологического обеспечения   в) Требования к программированию ПЛК   г) Требования к оборудованию и защитным системам для применения во взрывоопасных средах

14. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Отключение регулирования и переход на ручной режим   б) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)   в) Использование только пропорционального регулятора   г) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума

15. Какой метод обеспечения отказоустойчивости сервера SCADA предполагает использование двух серверов в активном и пассивном режиме?

а) Виртуализация   б) Failover (горячее резервирование серверов)   в) Clustering с балансировкой нагрузки   г) Load Balancing

16. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Изменения типа выходного сигнала   б) Настройки адреса Modbus   в) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля   г) Изменения единиц измерения

17. Согласно ГОСТ 8.009-84, какие составляющие входят в модель погрешности средства измерений?

а) Только абсолютная и относительная   б) Основная, дополнительная, динамическая и погрешность взаимодействия   в) Аддитивная и мультипликативная только   г) Только систематическая и случайная

18. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Дублирование блока питания контроллера   б) Резервирование сетевого кабеля   в) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе   г) Наличие запасных модулей на складе

19. Настройка кориолисового расходомера включает:

а) Настройку только по давлению среды   б) Настройку нуля, калибровку плотности, проверку коэффициента K-фактора, настройку температурной компенсации   в) Только проверку выходного сигнала 4–20 мА   г) Только установку нуля и калибровку по эталонному объёму

20. Что определяет уровень SIL (Safety Integrity Level)?

а) Степень защиты корпуса IP   б) Уровень полноты безопасности — вероятность отказа системы, выполняющей функцию безопасности   в) Категорию взрывозащиты   г) Класс точности измерительного канала

Билет №4

1. Какой стандарт определяет общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий?

а) ГОСТ Р МЭК 61508   б) ГОСТ 8.009   в) ГОСТ Р 8.568   г) ГОСТ ISO/IEC 17025

2. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Дифференциальная составляющая (D)   б) Фильтрующая составляющая   в) Интегральная составляющая (I)   г) Пропорциональная составляющая (P)

3. Какой язык программирования ПЛК по IEC 61131-3 представляет программу в виде графических ступеней с контактами и обмотками?

а) IL (Instruction List)   б) ST (Structured Text)   в) LD (Ladder Diagram)   г) FBD (Function Block Diagram)

4. При наладке электропневматического позиционера клапана выполняется:

а) Только проверка герметичности пневмопитания   б) Только замер сопротивления катушки   в) Калибровка хода штока, настройка чувствительности, проверка линейности, настройка ручного дублёра   г) Только подача питания

5. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля   б) Команда №0   в) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)   г) Команда №1 (Read Primary Variable)

6. При пусконаладке расходомера переменного перепада давления сужающее устройство (диафрагма) должно быть установлено:

а) Перпендикулярно направлению потока   б) Строго по направлению потока, указанному стрелкой на корпусе, с соблюдением прямых участков до и после   в) С любым направлением потока   г) С любым типом уплотнения

7. Настройка кориолисового расходомера включает:

а) Только проверку выходного сигнала 4–20 мА   б) Только установку нуля и калибровку по эталонному объёму   в) Настройку нуля, калибровку плотности, проверку коэффициента K-фактора, настройку температурной компенсации   г) Настройку только по давлению среды

8. Что такое «функциональная наладка» системы автоматического регулирования (САР)?

а) Проверка только механических соединений   б) Только оформление документации   в) Проверка и настройка работы всех элементов контура регулирования: датчика, регулятора, исполнительного механизма — в реальном режиме   г) Проверка только электрических цепей

9. Какой эффект используется для измерения массового расхода в кориолисовом расходомере?

а) Кориолисово ускорение, возникающее при движении жидкости во вращающихся трубках   б) Эффект Доплера   в) Эффект Вентури   г) Термоанемометрический эффект

10. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Нормируемая метрологическая характеристика   б) Нормативно-методическая цепь   в) Национальный метрологический центр   г) Научно-методический центр

11. Какой документ разрабатывается наладочной организацией до начала пусконаладочных работ?

а) Приказ о назначении директора   б) Программа и график проведения пусконаладочных работ   в) Договор аренды   г) Смета затрат

12. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Диод Шоттки   б) Конденсатор 100 мкФ   в) Варистор   г) Резистор 120 Ом

13. Согласно ГОСТ 8.009-84, какие составляющие входят в модель погрешности средства измерений?

а) Аддитивная и мультипликативная только   б) Основная, дополнительная, динамическая и погрешность взаимодействия   в) Только систематическая и случайная   г) Только абсолютная и относительная

14. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума   б) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)   в) Отключение регулирования и переход на ручной режим   г) Использование только пропорционального регулятора

15. Какой язык программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3 является текстовым и предназначен для описания последовательных операций?

а) LD (Ladder Diagram)   б) ST (Structured Text)   в) FBD (Function Block Diagram)   г) SFC (Sequential Function Chart)

16. Директива ATEX 2014/34/EU регламентирует:

а) Требования к программированию ПЛК   б) Порядок метрологического обеспечения   в) Порядок аттестации персонала   г) Требования к оборудованию и защитным системам для применения во взрывоопасных средах

17. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   б) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   в) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485   г) Modbus TCP поддерживает только чтение данных

18. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)   б) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями   в) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений   г) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов

19. При наладке сети Foundation Fieldbus H1 основным параметром, определяющим максимальную длину сегмента, является:

а) Только напряжение питания   б) Только температура окружающей среды   в) Только программное обеспечение   г) Количество устройств и тип кабеля (суммарное сопротивление и ёмкость сегмента)

20. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод прямых измерений   б) Метод косвенных измерений   в) Метод компарирования   г) Метод независимой поверки

Билет №5

1. Директива ATEX 2014/34/EU регламентирует:

а) Требования к программированию ПЛК   б) Требования к оборудованию и защитным системам для применения во взрывоопасных средах   в) Порядок аттестации персонала   г) Порядок метрологического обеспечения

2. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Диод Шоттки   б) Варистор   в) Резистор 120 Ом   г) Конденсатор 100 мкФ

3. Что обеспечивает прослеживаемость измерений?

а) Непрерывная цепь калибровок и поверок, связывающая средство измерений с государственным эталоном   б) Регулярное техническое обслуживание приборов   в) Наличие сертификата ISO 9001   г) Применение импортных приборов

4. Каскадная система регулирования применяется, когда:

а) Необходимо регулировать только один параметр   б) Необходимо компенсировать возмущения во внутреннем контуре для повышения качества регулирования основного параметра   в) Требуется только сигнализация   г) Необходимо только измерение параметра без регулирования

5. При наладке электропневматического позиционера клапана выполняется:

а) Только проверка герметичности пневмопитания   б) Только подача питания   в) Калибровка хода штока, настройка чувствительности, проверка линейности, настройка ручного дублёра   г) Только замер сопротивления катушки

6. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №0   б) Команда №1 (Read Primary Variable)   в) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)   г) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля

7. Какой метод обеспечения отказоустойчивости сервера SCADA предполагает использование двух серверов в активном и пассивном режиме?

а) Clustering с балансировкой нагрузки   б) Failover (горячее резервирование серверов)   в) Виртуализация   г) Load Balancing

8. Что такое «интегральное насыщение» (integral windup) ПИД-регулятора и как оно устраняется?

а) Ошибки в сети; устраняется перезагрузкой   б) Перегрев контроллера; устраняется охлаждением   в) Накопление интегральной составляющей при насыщении выхода; устраняется ограничением интегральной суммы (anti-windup)   г) Превышение дифференциальной составляющей; устраняется фильтром

9. Какой эффект используется для измерения массового расхода в кориолисовом расходомере?

а) Эффект Доплера   б) Термоанемометрический эффект   в) Кориолисово ускорение, возникающее при движении жидкости во вращающихся трубках   г) Эффект Вентури

10. Какой метод используется для определения динамических характеристик объекта регулирования при наладке?

а) Метод измерения статического давления   б) Метод акустической эмиссии   в) Метод подачи ступенчатого входного воздействия и регистрации переходной характеристики (кривой разгона)   г) Метод визуального осмотра

11. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи   б) Для визуализации текущих параметров   в) Для управления доступом операторов   г) Для резервного копирования конфигурации ПЛК

12. Какой язык программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3 является текстовым и предназначен для описания последовательных операций?

а) FBD (Function Block Diagram)   б) SFC (Sequential Function Chart)   в) ST (Structured Text)   г) LD (Ladder Diagram)

13. Какой стандарт определяет общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий?

а) ГОСТ Р МЭК 61508   б) ГОСТ 8.009   в) ГОСТ Р 8.568   г) ГОСТ ISO/IEC 17025

14. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Изменения типа выходного сигнала   б) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля   в) Настройки адреса Modbus   г) Изменения единиц измерения

15. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений   б) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов   в) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями   г) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)

16. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод компарирования   б) Метод независимой поверки   в) Метод прямых измерений   г) Метод косвенных измерений

17. Что такое «функциональная наладка» системы автоматического регулирования (САР)?

а) Проверка и настройка работы всех элементов контура регулирования: датчика, регулятора, исполнительного механизма — в реальном режиме   б) Проверка только механических соединений   в) Проверка только электрических цепей   г) Только оформление документации

18. Что определяет уровень SIL (Safety Integrity Level)?

а) Уровень полноты безопасности — вероятность отказа системы, выполняющей функцию безопасности   б) Категорию взрывозащиты   в) Степень защиты корпуса IP   г) Класс точности измерительного канала

19. Настройка кориолисового расходомера включает:

а) Только установку нуля и калибровку по эталонному объёму   б) Настройку только по давлению среды   в) Только проверку выходного сигнала 4–20 мА   г) Настройку нуля, калибровку плотности, проверку коэффициента K-фактора, настройку температурной компенсации

20. При комплексном опробовании системы КИПиА продолжительность непрерывной работы должна составлять:

а) Не менее 1 часа   б) Не менее 72 часов (согласно СНиП / СП)   в) Не менее 24 часов   г) Не менее 7 суток

Билет №6

1. При пусконаладке расходомера переменного перепада давления сужающее устройство (диафрагма) должно быть установлено:

а) Строго по направлению потока, указанному стрелкой на корпусе, с соблюдением прямых участков до и после   б) С любым типом уплотнения   в) Перпендикулярно направлению потока   г) С любым направлением потока

2. Маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6» означает:

а) Искробезопасная цепь уровня «ia», для группы взрывоопасных смесей IIC, температура поверхности до 85 °C   б) Специальный вид защиты для подземных выработок   в) Защита вида «е» для угольной пыли   г) Взрывонепроницаемая оболочка для группы IIB

3. Протокол HART команда №0 используется для:

а) Перезагрузки прибора   б) Калибровки нуля датчика   в) Изменения адреса прибора   г) Чтения идентификационной информации и основных параметров прибора

4. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод независимой поверки   б) Метод компарирования   в) Метод косвенных измерений   г) Метод прямых измерений

5. Какой язык программирования ПЛК по IEC 61131-3 представляет программу в виде графических ступеней с контактами и обмотками?

а) FBD (Function Block Diagram)   б) ST (Structured Text)   в) LD (Ladder Diagram)   г) IL (Instruction List)

6. Какой стандарт регламентирует жизненный цикл систем безопасности (Safety Instrumented Systems)?

а) ГОСТ 21.404   б) ГОСТ Р 50739   в) ГОСТ 8.009   г) МЭК 61511 / IEC 61511

7. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для визуализации текущих параметров   б) Для резервного копирования конфигурации ПЛК   в) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи   г) Для управления доступом операторов

8. Каскадная система регулирования применяется, когда:

а) Необходимо регулировать только один параметр   б) Требуется только сигнализация   в) Необходимо компенсировать возмущения во внутреннем контуре для повышения качества регулирования основного параметра   г) Необходимо только измерение параметра без регулирования

9. Директива ATEX 2014/34/EU регламентирует:

а) Требования к программированию ПЛК   б) Требования к оборудованию и защитным системам для применения во взрывоопасных средах   в) Порядок метрологического обеспечения   г) Порядок аттестации персонала

10. Что проверяется при приёмо-сдаточных испытаниях системы ПАЗ (противоаварийной автоматической защиты)?

а) Только наличие паспорта оборудования   б) Только сопротивление изоляции   в) Срабатывание всех защитных функций, время реакции, достоверность сигналов, соответствие уставок проектным данным   г) Только внешний вид оборудования

11. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Пропорциональная составляющая (P)   б) Дифференциальная составляющая (D)   в) Интегральная составляющая (I)   г) Фильтрующая составляющая

12. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля   б) Настройки адреса Modbus   в) Изменения типа выходного сигнала   г) Изменения единиц измерения

13. Какой метод используется для определения динамических характеристик объекта регулирования при наладке?

а) Метод визуального осмотра   б) Метод подачи ступенчатого входного воздействия и регистрации переходной характеристики (кривой разгона)   в) Метод измерения статического давления   г) Метод акустической эмиссии

14. Какой документ разрабатывается наладочной организацией до начала пусконаладочных работ?

а) Смета затрат   б) Программа и график проведения пусконаладочных работ   в) Приказ о назначении директора   г) Договор аренды

15. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Использование только пропорционального регулятора   б) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)   в) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума   г) Отключение регулирования и переход на ручной режим

16. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только по документации без реального тестирования   б) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания   в) Только на этапе проектирования   г) Только визуальным осмотром

17. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)   б) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов   в) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями   г) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений

18. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Modbus TCP поддерживает только чтение данных   б) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   в) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485   г) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP

19. При комплексном опробовании системы КИПиА продолжительность непрерывной работы должна составлять:

а) Не менее 7 суток   б) Не менее 1 часа   в) Не менее 72 часов (согласно СНиП / СП)   г) Не менее 24 часов

20. Какой протокол промышленной связи обеспечивает детерминированный обмен данными и основан на стандарте IEC 61158?

а) USB   б) Ethernet IEEE 802.3   в) Wi-Fi IEEE 802.11   г) Profibus/Profinet

Билет №7

1. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для управления доступом операторов   б) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи   в) Для визуализации текущих параметров   г) Для резервного копирования конфигурации ПЛК

2. Согласно ГОСТ 8.009-84, какие составляющие входят в модель погрешности средства измерений?

а) Только абсолютная и относительная   б) Только систематическая и случайная   в) Основная, дополнительная, динамическая и погрешность взаимодействия   г) Аддитивная и мультипликативная только

3. Какой язык программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3 является текстовым и предназначен для описания последовательных операций?

а) LD (Ladder Diagram)   б) ST (Structured Text)   в) FBD (Function Block Diagram)   г) SFC (Sequential Function Chart)

4. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Резистор 120 Ом   б) Диод Шоттки   в) Конденсатор 100 мкФ   г) Варистор

5. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод компарирования   б) Метод прямых измерений   в) Метод независимой поверки   г) Метод косвенных измерений

6. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями   б) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)   в) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов   г) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений

7. При наладке сети Foundation Fieldbus H1 основным параметром, определяющим максимальную длину сегмента, является:

а) Только программное обеспечение   б) Только напряжение питания   в) Только температура окружающей среды   г) Количество устройств и тип кабеля (суммарное сопротивление и ёмкость сегмента)

8. При наладке электропневматического позиционера клапана выполняется:

а) Калибровка хода штока, настройка чувствительности, проверка линейности, настройка ручного дублёра   б) Только проверка герметичности пневмопитания   в) Только замер сопротивления катушки   г) Только подача питания

9. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только на этапе проектирования   б) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания   в) Только визуальным осмотром   г) Только по документации без реального тестирования

10. Какой вид поверки проводится при выпуске средства измерений из производства?

а) Периодическая поверка   б) Первичная поверка   в) Инспекционная поверка   г) Внеочередная поверка

11. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Отключение регулирования и переход на ручной режим   б) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума   в) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)   г) Использование только пропорционального регулятора

12. Настройка кориолисового расходомера включает:

а) Только установку нуля и калибровку по эталонному объёму   б) Настройку только по давлению среды   в) Настройку нуля, калибровку плотности, проверку коэффициента K-фактора, настройку температурной компенсации   г) Только проверку выходного сигнала 4–20 мА

13. Что проверяется при приёмо-сдаточных испытаниях системы ПАЗ (противоаварийной автоматической защиты)?

а) Срабатывание всех защитных функций, время реакции, достоверность сигналов, соответствие уставок проектным данным   б) Только сопротивление изоляции   в) Только наличие паспорта оборудования   г) Только внешний вид оборудования

14. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля   б) Команда №0   в) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)   г) Команда №1 (Read Primary Variable)

15. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Дублирование блока питания контроллера   б) Резервирование сетевого кабеля   в) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе   г) Наличие запасных модулей на складе

16. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Интегральная составляющая (I)   б) Дифференциальная составляющая (D)   в) Фильтрующая составляющая   г) Пропорциональная составляющая (P)

17. Маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6» означает:

а) Взрывонепроницаемая оболочка для группы IIB   б) Специальный вид защиты для подземных выработок   в) Защита вида «е» для угольной пыли   г) Искробезопасная цепь уровня «ia», для группы взрывоопасных смесей IIC, температура поверхности до 85 °C

18. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Научно-методический центр   б) Национальный метрологический центр   в) Нормативно-методическая цепь   г) Нормируемая метрологическая характеристика

19. Какой метод обеспечения отказоустойчивости сервера SCADA предполагает использование двух серверов в активном и пассивном режиме?

а) Failover (горячее резервирование серверов)   б) Clustering с балансировкой нагрузки   в) Load Balancing   г) Виртуализация

20. Метод Зиглера-Николса для настройки ПИД-регулятора основан на:

а) Подаче ступенчатого воздействия и анализе переходной характеристики   б) Методе наименьших квадратов   в) Выводе системы на границу устойчивости для определения критического коэффициента усиления и периода колебаний   г) Анализе амплитудно-частотной характеристики

Билет №8

1. Какой протокол промышленной связи обеспечивает детерминированный обмен данными и основан на стандарте IEC 61158?

а) Wi-Fi IEEE 802.11   б) USB   в) Profibus/Profinet   г) Ethernet IEEE 802.3

2. Что такое «функциональная наладка» системы автоматического регулирования (САР)?

а) Проверка и настройка работы всех элементов контура регулирования: датчика, регулятора, исполнительного механизма — в реальном режиме   б) Только оформление документации   в) Проверка только механических соединений   г) Проверка только электрических цепей

3. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Дифференциальная составляющая (D)   б) Пропорциональная составляющая (P)   в) Фильтрующая составляющая   г) Интегральная составляющая (I)

4. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Нормируемая метрологическая характеристика   б) Научно-методический центр   в) Нормативно-методическая цепь   г) Национальный метрологический центр

5. Какой язык программирования ПЛК по IEC 61131-3 представляет программу в виде графических ступеней с контактами и обмотками?

а) LD (Ladder Diagram)   б) ST (Structured Text)   в) IL (Instruction List)   г) FBD (Function Block Diagram)

6. При пусконаладке расходомера переменного перепада давления сужающее устройство (диафрагма) должно быть установлено:

а) С любым направлением потока   б) Перпендикулярно направлению потока   в) Строго по направлению потока, указанному стрелкой на корпусе, с соблюдением прямых участков до и после   г) С любым типом уплотнения

7. Какой стандарт определяет общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий?

а) ГОСТ 8.009   б) ГОСТ Р МЭК 61508   в) ГОСТ Р 8.568   г) ГОСТ ISO/IEC 17025

8. Какой метод используется для определения динамических характеристик объекта регулирования при наладке?

а) Метод визуального осмотра   б) Метод измерения статического давления   в) Метод акустической эмиссии   г) Метод подачи ступенчатого входного воздействия и регистрации переходной характеристики (кривой разгона)

9. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Использование только пропорционального регулятора   б) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума   в) Отключение регулирования и переход на ручной режим   г) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)

10. Какой эффект используется для измерения массового расхода в кориолисовом расходомере?

а) Эффект Доплера   б) Термоанемометрический эффект   в) Эффект Вентури   г) Кориолисово ускорение, возникающее при движении жидкости во вращающихся трубках

11. Какой параметр является основным критерием при выборе сечения кабеля для подключения датчика с выходом 4–20 мА?

а) Сопротивление жил кабеля, обеспечивающее допустимое падение напряжения в цепи   б) Только теплостойкость изоляции   в) Только экранирование   г) Только механическая прочность

12. При наладке анализатора жидкости (pH-метра) калибровка проводится по:

а) Одному буферному раствору   б) Только визуальному сравнению   в) Только дистиллированной воде   г) Двум и более буферным растворам с известными значениями pH

13. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Дублирование блока питания контроллера   б) Наличие запасных модулей на складе   в) Резервирование сетевого кабеля   г) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе

14. Какой метод обеспечения отказоустойчивости сервера SCADA предполагает использование двух серверов в активном и пассивном режиме?

а) Failover (горячее резервирование серверов)   б) Clustering с балансировкой нагрузки   в) Load Balancing   г) Виртуализация

15. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для резервного копирования конфигурации ПЛК   б) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи   в) Для управления доступом операторов   г) Для визуализации текущих параметров

16. При наладке электропневматического позиционера клапана выполняется:

а) Только проверка герметичности пневмопитания   б) Только подача питания   в) Калибровка хода штока, настройка чувствительности, проверка линейности, настройка ручного дублёра   г) Только замер сопротивления катушки

17. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Modbus TCP поддерживает только чтение данных   б) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   в) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   г) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485

18. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только по документации без реального тестирования   б) Только визуальным осмотром   в) Только на этапе проектирования   г) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания

19. Что определяет уровень SIL (Safety Integrity Level)?

а) Категорию взрывозащиты   б) Степень защиты корпуса IP   в) Уровень полноты безопасности — вероятность отказа системы, выполняющей функцию безопасности   г) Класс точности измерительного канала

20. Маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6» означает:

а) Взрывонепроницаемая оболочка для группы IIB   б) Специальный вид защиты для подземных выработок   в) Защита вида «е» для угольной пыли   г) Искробезопасная цепь уровня «ia», для группы взрывоопасных смесей IIC, температура поверхности до 85 °C

Билет №9

1. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)   б) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов   в) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений   г) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями

2. Какой параметр является основным критерием при выборе сечения кабеля для подключения датчика с выходом 4–20 мА?

а) Сопротивление жил кабеля, обеспечивающее допустимое падение напряжения в цепи   б) Только экранирование   в) Только теплостойкость изоляции   г) Только механическая прочность

3. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Настройки адреса Modbus   б) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля   в) Изменения типа выходного сигнала   г) Изменения единиц измерения

4. Метод Зиглера-Николса для настройки ПИД-регулятора основан на:

а) Анализе амплитудно-частотной характеристики   б) Выводе системы на границу устойчивости для определения критического коэффициента усиления и периода колебаний   в) Подаче ступенчатого воздействия и анализе переходной характеристики   г) Методе наименьших квадратов

5. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Конденсатор 100 мкФ   б) Варистор   в) Резистор 120 Ом   г) Диод Шоттки

6. При пусконаладке расходомера переменного перепада давления сужающее устройство (диафрагма) должно быть установлено:

а) Строго по направлению потока, указанному стрелкой на корпусе, с соблюдением прямых участков до и после   б) С любым направлением потока   в) Перпендикулярно направлению потока   г) С любым типом уплотнения

7. При наладке анализатора жидкости (pH-метра) калибровка проводится по:

а) Одному буферному раствору   б) Двум и более буферным растворам с известными значениями pH   в) Только визуальному сравнению   г) Только дистиллированной воде

8. При наладке сети Foundation Fieldbus H1 основным параметром, определяющим максимальную длину сегмента, является:

а) Только программное обеспечение   б) Количество устройств и тип кабеля (суммарное сопротивление и ёмкость сегмента)   в) Только напряжение питания   г) Только температура окружающей среды

9. При комплексном опробовании системы КИПиА продолжительность непрерывной работы должна составлять:

а) Не менее 24 часов   б) Не менее 7 суток   в) Не менее 72 часов (согласно СНиП / СП)   г) Не менее 1 часа

10. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Нормируемая метрологическая характеристика   б) Национальный метрологический центр   в) Нормативно-методическая цепь   г) Научно-методический центр

11. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Дублирование блока питания контроллера   б) Наличие запасных модулей на складе   в) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе   г) Резервирование сетевого кабеля

12. Какой стандарт регламентирует жизненный цикл систем безопасности (Safety Instrumented Systems)?

а) МЭК 61511 / IEC 61511   б) ГОСТ 8.009   в) ГОСТ Р 50739   г) ГОСТ 21.404

13. Маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6» означает:

а) Взрывонепроницаемая оболочка для группы IIB   б) Специальный вид защиты для подземных выработок   в) Искробезопасная цепь уровня «ia», для группы взрывоопасных смесей IIC, температура поверхности до 85 °C   г) Защита вида «е» для угольной пыли

14. Что обеспечивает прослеживаемость измерений?

а) Непрерывная цепь калибровок и поверок, связывающая средство измерений с государственным эталоном   б) Регулярное техническое обслуживание приборов   в) Применение импортных приборов   г) Наличие сертификата ISO 9001

15. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Отключение регулирования и переход на ручной режим   б) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)   в) Использование только пропорционального регулятора   г) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума

16. Какой протокол промышленной связи обеспечивает детерминированный обмен данными и основан на стандарте IEC 61158?

а) Wi-Fi IEEE 802.11   б) Ethernet IEEE 802.3   в) USB   г) Profibus/Profinet

17. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   б) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485   в) Modbus TCP поддерживает только чтение данных   г) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты

18. Какой метод обеспечения отказоустойчивости сервера SCADA предполагает использование двух серверов в активном и пассивном режиме?

а) Виртуализация   б) Failover (горячее резервирование серверов)   в) Clustering с балансировкой нагрузки   г) Load Balancing

19. Какой эффект используется для измерения массового расхода в кориолисовом расходомере?

а) Эффект Вентури   б) Кориолисово ускорение, возникающее при движении жидкости во вращающихся трубках   в) Термоанемометрический эффект   г) Эффект Доплера

20. Какой метод используется для определения динамических характеристик объекта регулирования при наладке?

а) Метод акустической эмиссии   б) Метод визуального осмотра   в) Метод подачи ступенчатого входного воздействия и регистрации переходной характеристики (кривой разгона)   г) Метод измерения статического давления

Билет №10

1. Какой вид поверки проводится при выпуске средства измерений из производства?

а) Первичная поверка   б) Внеочередная поверка   в) Периодическая поверка   г) Инспекционная поверка

2. Что обеспечивает прослеживаемость измерений?

а) Применение импортных приборов   б) Регулярное техническое обслуживание приборов   в) Непрерывная цепь калибровок и поверок, связывающая средство измерений с государственным эталоном   г) Наличие сертификата ISO 9001

3. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   б) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   в) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485   г) Modbus TCP поддерживает только чтение данных

4. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Дифференциальная составляющая (D)   б) Пропорциональная составляющая (P)   в) Интегральная составляющая (I)   г) Фильтрующая составляющая

5. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Научно-методический центр   б) Нормативно-методическая цепь   в) Национальный метрологический центр   г) Нормируемая метрологическая характеристика

6. Метод Зиглера-Николса для настройки ПИД-регулятора основан на:

а) Выводе системы на границу устойчивости для определения критического коэффициента усиления и периода колебаний   б) Анализе амплитудно-частотной характеристики   в) Методе наименьших квадратов   г) Подаче ступенчатого воздействия и анализе переходной характеристики

7. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)   б) Команда №1 (Read Primary Variable)   в) Команда №0   г) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля

8. Что проверяется при приёмо-сдаточных испытаниях системы ПАЗ (противоаварийной автоматической защиты)?

а) Срабатывание всех защитных функций, время реакции, достоверность сигналов, соответствие уставок проектным данным   б) Только внешний вид оборудования   в) Только наличие паспорта оборудования   г) Только сопротивление изоляции

9. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод прямых измерений   б) Метод независимой поверки   в) Метод компарирования   г) Метод косвенных измерений

10. Какой метод используется для определения динамических характеристик объекта регулирования при наладке?

а) Метод акустической эмиссии   б) Метод подачи ступенчатого входного воздействия и регистрации переходной характеристики (кривой разгона)   в) Метод измерения статического давления   г) Метод визуального осмотра

11. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Конденсатор 100 мкФ   б) Варистор   в) Диод Шоттки   г) Резистор 120 Ом

12. Согласно ГОСТ 8.009-84, какие составляющие входят в модель погрешности средства измерений?

а) Основная, дополнительная, динамическая и погрешность взаимодействия   б) Только систематическая и случайная   в) Только абсолютная и относительная   г) Аддитивная и мультипликативная только

13. Какой язык программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3 является текстовым и предназначен для описания последовательных операций?

а) SFC (Sequential Function Chart)   б) ST (Structured Text)   в) FBD (Function Block Diagram)   г) LD (Ladder Diagram)

14. Настройка кориолисового расходомера включает:

а) Настройку только по давлению среды   б) Настройку нуля, калибровку плотности, проверку коэффициента K-фактора, настройку температурной компенсации   в) Только установку нуля и калибровку по эталонному объёму   г) Только проверку выходного сигнала 4–20 мА

15. Маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6» означает:

а) Взрывонепроницаемая оболочка для группы IIB   б) Специальный вид защиты для подземных выработок   в) Искробезопасная цепь уровня «ia», для группы взрывоопасных смесей IIC, температура поверхности до 85 °C   г) Защита вида «е» для угольной пыли

16. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для резервного копирования конфигурации ПЛК   б) Для визуализации текущих параметров   в) Для управления доступом операторов   г) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи

17. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только по документации без реального тестирования   б) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания   в) Только на этапе проектирования   г) Только визуальным осмотром

18. Какой параметр является основным критерием при выборе сечения кабеля для подключения датчика с выходом 4–20 мА?

а) Сопротивление жил кабеля, обеспечивающее допустимое падение напряжения в цепи   б) Только механическая прочность   в) Только теплостойкость изоляции   г) Только экранирование

19. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля   б) Изменения типа выходного сигнала   в) Изменения единиц измерения   г) Настройки адреса Modbus

20. Какой язык программирования ПЛК по IEC 61131-3 представляет программу в виде графических ступеней с контактами и обмотками?

а) ST (Structured Text)   б) IL (Instruction List)   в) FBD (Function Block Diagram)   г) LD (Ladder Diagram)

Билет №11

1. Что обеспечивает прослеживаемость измерений?

а) Непрерывная цепь калибровок и поверок, связывающая средство измерений с государственным эталоном   б) Регулярное техническое обслуживание приборов   в) Применение импортных приборов   г) Наличие сертификата ISO 9001

2. Что такое «интегральное насыщение» (integral windup) ПИД-регулятора и как оно устраняется?

а) Ошибки в сети; устраняется перезагрузкой   б) Накопление интегральной составляющей при насыщении выхода; устраняется ограничением интегральной суммы (anti-windup)   в) Превышение дифференциальной составляющей; устраняется фильтром   г) Перегрев контроллера; устраняется охлаждением

3. При наладке анализатора жидкости (pH-метра) калибровка проводится по:

а) Только визуальному сравнению   б) Одному буферному раствору   в) Только дистиллированной воде   г) Двум и более буферным растворам с известными значениями pH

4. Какой параметр является основным критерием при выборе сечения кабеля для подключения датчика с выходом 4–20 мА?

а) Сопротивление жил кабеля, обеспечивающее допустимое падение напряжения в цепи   б) Только экранирование   в) Только теплостойкость изоляции   г) Только механическая прочность

5. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод компарирования   б) Метод независимой поверки   в) Метод косвенных измерений   г) Метод прямых измерений

6. Маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6» означает:

а) Защита вида «е» для угольной пыли   б) Взрывонепроницаемая оболочка для группы IIB   в) Специальный вид защиты для подземных выработок   г) Искробезопасная цепь уровня «ia», для группы взрывоопасных смесей IIC, температура поверхности до 85 °C

7. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Конденсатор 100 мкФ   б) Резистор 120 Ом   в) Диод Шоттки   г) Варистор

8. Какой стандарт регламентирует жизненный цикл систем безопасности (Safety Instrumented Systems)?

а) ГОСТ Р 50739   б) ГОСТ 21.404   в) МЭК 61511 / IEC 61511   г) ГОСТ 8.009

9. Какой стандарт определяет общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий?

а) ГОСТ Р 8.568   б) ГОСТ 8.009   в) ГОСТ Р МЭК 61508   г) ГОСТ ISO/IEC 17025

10. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Национальный метрологический центр   б) Нормативно-методическая цепь   в) Нормируемая метрологическая характеристика   г) Научно-методический центр

11. Какой протокол промышленной связи обеспечивает детерминированный обмен данными и основан на стандарте IEC 61158?

а) USB   б) Ethernet IEEE 802.3   в) Wi-Fi IEEE 802.11   г) Profibus/Profinet

12. Метод Зиглера-Николса для настройки ПИД-регулятора основан на:

а) Методе наименьших квадратов   б) Анализе амплитудно-частотной характеристики   в) Выводе системы на границу устойчивости для определения критического коэффициента усиления и периода колебаний   г) Подаче ступенчатого воздействия и анализе переходной характеристики

13. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Фильтрующая составляющая   б) Пропорциональная составляющая (P)   в) Интегральная составляющая (I)   г) Дифференциальная составляющая (D)

14. Какой эффект используется для измерения массового расхода в кориолисовом расходомере?

а) Эффект Вентури   б) Эффект Доплера   в) Кориолисово ускорение, возникающее при движении жидкости во вращающихся трубках   г) Термоанемометрический эффект

15. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля   б) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)   в) Команда №1 (Read Primary Variable)   г) Команда №0

16. Какой метод обеспечения отказоустойчивости сервера SCADA предполагает использование двух серверов в активном и пассивном режиме?

а) Load Balancing   б) Failover (горячее резервирование серверов)   в) Виртуализация   г) Clustering с балансировкой нагрузки

17. Какой язык программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3 является текстовым и предназначен для описания последовательных операций?

а) SFC (Sequential Function Chart)   б) FBD (Function Block Diagram)   в) LD (Ladder Diagram)   г) ST (Structured Text)

18. Что такое «функциональная наладка» системы автоматического регулирования (САР)?

а) Проверка только механических соединений   б) Проверка и настройка работы всех элементов контура регулирования: датчика, регулятора, исполнительного механизма — в реальном режиме   в) Только оформление документации   г) Проверка только электрических цепей

19. Что определяет уровень SIL (Safety Integrity Level)?

а) Уровень полноты безопасности — вероятность отказа системы, выполняющей функцию безопасности   б) Степень защиты корпуса IP   в) Категорию взрывозащиты   г) Класс точности измерительного канала

20. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений   б) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов   в) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями   г) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)

Билет №12

1. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Изменения типа выходного сигнала   б) Изменения единиц измерения   в) Настройки адреса Modbus   г) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля

2. При пусконаладке расходомера переменного перепада давления сужающее устройство (диафрагма) должно быть установлено:

а) Строго по направлению потока, указанному стрелкой на корпусе, с соблюдением прямых участков до и после   б) С любым направлением потока   в) С любым типом уплотнения   г) Перпендикулярно направлению потока

3. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)   б) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума   в) Отключение регулирования и переход на ручной режим   г) Использование только пропорционального регулятора

4. Какой вид поверки проводится при выпуске средства измерений из производства?

а) Инспекционная поверка   б) Периодическая поверка   в) Первичная поверка   г) Внеочередная поверка

5. Какой язык программирования ПЛК по IEC 61131-3 представляет программу в виде графических ступеней с контактами и обмотками?

а) ST (Structured Text)   б) FBD (Function Block Diagram)   в) LD (Ladder Diagram)   г) IL (Instruction List)

6. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Конденсатор 100 мкФ   б) Диод Шоттки   в) Варистор   г) Резистор 120 Ом

7. Какой стандарт регламентирует жизненный цикл систем безопасности (Safety Instrumented Systems)?

а) ГОСТ 8.009   б) ГОСТ Р 50739   в) МЭК 61511 / IEC 61511   г) ГОСТ 21.404

8. Какой параметр является основным критерием при выборе сечения кабеля для подключения датчика с выходом 4–20 мА?

а) Сопротивление жил кабеля, обеспечивающее допустимое падение напряжения в цепи   б) Только экранирование   в) Только теплостойкость изоляции   г) Только механическая прочность

9. Согласно ГОСТ 8.009-84, какие составляющие входят в модель погрешности средства измерений?

а) Только абсолютная и относительная   б) Аддитивная и мультипликативная только   в) Основная, дополнительная, динамическая и погрешность взаимодействия   г) Только систематическая и случайная

10. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Наличие запасных модулей на складе   б) Дублирование блока питания контроллера   в) Резервирование сетевого кабеля   г) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе

11. Каскадная система регулирования применяется, когда:

а) Требуется только сигнализация   б) Необходимо компенсировать возмущения во внутреннем контуре для повышения качества регулирования основного параметра   в) Необходимо только измерение параметра без регулирования   г) Необходимо регулировать только один параметр

12. Какой протокол промышленной связи обеспечивает детерминированный обмен данными и основан на стандарте IEC 61158?

а) Ethernet IEEE 802.3   б) Profibus/Profinet   в) USB   г) Wi-Fi IEEE 802.11

13. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №1 (Read Primary Variable)   б) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля   в) Команда №0   г) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)

14. Настройка кориолисового расходомера включает:

а) Настройку нуля, калибровку плотности, проверку коэффициента K-фактора, настройку температурной компенсации   б) Настройку только по давлению среды   в) Только установку нуля и калибровку по эталонному объёму   г) Только проверку выходного сигнала 4–20 мА

15. Какой стандарт определяет общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий?

а) ГОСТ 8.009   б) ГОСТ Р 8.568   в) ГОСТ ISO/IEC 17025   г) ГОСТ Р МЭК 61508

16. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи   б) Для визуализации текущих параметров   в) Для управления доступом операторов   г) Для резервного копирования конфигурации ПЛК

17. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)   б) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями   в) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений   г) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов

18. Что такое OPC UA в архитектуре SCADA-систем?

а) Аналоговая измерительная шина   б) Протокол передачи файлов   в) Спецификация для графических интерфейсов   г) Унифицированная платформонезависимая архитектура для обмена данными в промышленной автоматизации

19. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только на этапе проектирования   б) Только по документации без реального тестирования   в) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания   г) Только визуальным осмотром

20. Протокол HART команда №0 используется для:

а) Чтения идентификационной информации и основных параметров прибора   б) Изменения адреса прибора   в) Перезагрузки прибора   г) Калибровки нуля датчика

Билет №13

1. Какой стандарт определяет общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий?

а) ГОСТ Р 8.568   б) ГОСТ ISO/IEC 17025   в) ГОСТ Р МЭК 61508   г) ГОСТ 8.009

2. Какой протокол промышленной связи обеспечивает детерминированный обмен данными и основан на стандарте IEC 61158?

а) USB   б) Profibus/Profinet   в) Wi-Fi IEEE 802.11   г) Ethernet IEEE 802.3

3. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания   б) Только на этапе проектирования   в) Только по документации без реального тестирования   г) Только визуальным осмотром

4. Что такое «интегральное насыщение» (integral windup) ПИД-регулятора и как оно устраняется?

а) Перегрев контроллера; устраняется охлаждением   б) Накопление интегральной составляющей при насыщении выхода; устраняется ограничением интегральной суммы (anti-windup)   в) Ошибки в сети; устраняется перезагрузкой   г) Превышение дифференциальной составляющей; устраняется фильтром

5. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Дублирование блока питания контроллера   б) Резервирование сетевого кабеля   в) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе   г) Наличие запасных модулей на складе

6. Какой документ разрабатывается наладочной организацией до начала пусконаладочных работ?

а) Смета затрат   б) Договор аренды   в) Приказ о назначении директора   г) Программа и график проведения пусконаладочных работ

7. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод независимой поверки   б) Метод косвенных измерений   в) Метод прямых измерений   г) Метод компарирования

8. При комплексном опробовании системы КИПиА продолжительность непрерывной работы должна составлять:

а) Не менее 72 часов (согласно СНиП / СП)   б) Не менее 7 суток   в) Не менее 24 часов   г) Не менее 1 часа

9. При пусконаладке расходомера переменного перепада давления сужающее устройство (диафрагма) должно быть установлено:

а) С любым типом уплотнения   б) С любым направлением потока   в) Строго по направлению потока, указанному стрелкой на корпусе, с соблюдением прямых участков до и после   г) Перпендикулярно направлению потока

10. Директива ATEX 2014/34/EU регламентирует:

а) Требования к программированию ПЛК   б) Порядок аттестации персонала   в) Порядок метрологического обеспечения   г) Требования к оборудованию и защитным системам для применения во взрывоопасных средах

11. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Нормируемая метрологическая характеристика   б) Национальный метрологический центр   в) Нормативно-методическая цепь   г) Научно-методический центр

12. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов   б) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями   в) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений   г) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)

13. Какой метод обеспечения отказоустойчивости сервера SCADA предполагает использование двух серверов в активном и пассивном режиме?

а) Виртуализация   б) Failover (горячее резервирование серверов)   в) Clustering с балансировкой нагрузки   г) Load Balancing

14. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   б) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   в) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485   г) Modbus TCP поддерживает только чтение данных

15. Какой стандарт регламентирует жизненный цикл систем безопасности (Safety Instrumented Systems)?

а) ГОСТ 8.009   б) ГОСТ Р 50739   в) МЭК 61511 / IEC 61511   г) ГОСТ 21.404

16. Какой эффект используется для измерения массового расхода в кориолисовом расходомере?

а) Эффект Вентури   б) Термоанемометрический эффект   в) Эффект Доплера   г) Кориолисово ускорение, возникающее при движении жидкости во вращающихся трубках

17. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)   б) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума   в) Отключение регулирования и переход на ручной режим   г) Использование только пропорционального регулятора

18. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №0   б) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля   в) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)   г) Команда №1 (Read Primary Variable)

19. Что определяет уровень SIL (Safety Integrity Level)?

а) Категорию взрывозащиты   б) Степень защиты корпуса IP   в) Уровень полноты безопасности — вероятность отказа системы, выполняющей функцию безопасности   г) Класс точности измерительного канала

20. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля   б) Настройки адреса Modbus   в) Изменения типа выходного сигнала   г) Изменения единиц измерения

Билет №14

1. Какой язык программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3 является текстовым и предназначен для описания последовательных операций?

а) LD (Ladder Diagram)   б) FBD (Function Block Diagram)   в) ST (Structured Text)   г) SFC (Sequential Function Chart)

2. Какой эффект используется для измерения массового расхода в кориолисовом расходомере?

а) Кориолисово ускорение, возникающее при движении жидкости во вращающихся трубках   б) Эффект Вентури   в) Термоанемометрический эффект   г) Эффект Доплера

3. Что определяет уровень SIL (Safety Integrity Level)?

а) Категорию взрывозащиты   б) Степень защиты корпуса IP   в) Уровень полноты безопасности — вероятность отказа системы, выполняющей функцию безопасности   г) Класс точности измерительного канала

4. Директива ATEX 2014/34/EU регламентирует:

а) Порядок аттестации персонала   б) Требования к оборудованию и защитным системам для применения во взрывоопасных средах   в) Порядок метрологического обеспечения   г) Требования к программированию ПЛК

5. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   б) Modbus TCP поддерживает только чтение данных   в) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   г) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485

6. Какой параметр является основным критерием при выборе сечения кабеля для подключения датчика с выходом 4–20 мА?

а) Сопротивление жил кабеля, обеспечивающее допустимое падение напряжения в цепи   б) Только механическая прочность   в) Только экранирование   г) Только теплостойкость изоляции

7. Какой вид поверки проводится при выпуске средства измерений из производства?

а) Первичная поверка   б) Внеочередная поверка   в) Периодическая поверка   г) Инспекционная поверка

8. При наладке анализатора жидкости (pH-метра) калибровка проводится по:

а) Только визуальному сравнению   б) Одному буферному раствору   в) Только дистиллированной воде   г) Двум и более буферным растворам с известными значениями pH

9. Что обеспечивает прослеживаемость измерений?

а) Наличие сертификата ISO 9001   б) Применение импортных приборов   в) Непрерывная цепь калибровок и поверок, связывающая средство измерений с государственным эталоном   г) Регулярное техническое обслуживание приборов

10. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Дублирование блока питания контроллера   б) Резервирование сетевого кабеля   в) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе   г) Наличие запасных модулей на складе

11. Каскадная система регулирования применяется, когда:

а) Требуется только сигнализация   б) Необходимо регулировать только один параметр   в) Необходимо компенсировать возмущения во внутреннем контуре для повышения качества регулирования основного параметра   г) Необходимо только измерение параметра без регулирования

12. Что такое «функциональная наладка» системы автоматического регулирования (САР)?

а) Проверка и настройка работы всех элементов контура регулирования: датчика, регулятора, исполнительного механизма — в реальном режиме   б) Проверка только электрических цепей   в) Только оформление документации   г) Проверка только механических соединений

13. При наладке сети Foundation Fieldbus H1 основным параметром, определяющим максимальную длину сегмента, является:

а) Количество устройств и тип кабеля (суммарное сопротивление и ёмкость сегмента)   б) Только программное обеспечение   в) Только напряжение питания   г) Только температура окружающей среды

14. Какой метод используется для определения динамических характеристик объекта регулирования при наладке?

а) Метод измерения статического давления   б) Метод визуального осмотра   в) Метод акустической эмиссии   г) Метод подачи ступенчатого входного воздействия и регистрации переходной характеристики (кривой разгона)

15. При испытаниях системы безопасности (SIS) проверка функции отключения (trip function) проводится:

а) Только на этапе проектирования   б) Путём имитации срабатывания датчиков и проверки реакции исполнительных механизмов с фиксацией времени срабатывания   в) Только визуальным осмотром   г) Только по документации без реального тестирования

16. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Фильтрующая составляющая   б) Пропорциональная составляющая (P)   в) Дифференциальная составляющая (D)   г) Интегральная составляющая (I)

17. Какая HART-команда используется для настройки нижнего предела диапазона (Zero) интеллектуального датчика?

а) Команда №38 (Reset Configuration Changed Flag)   б) Команда №33 (Read Transmitter Variables) или команда калибровки нуля   в) Команда №0   г) Команда №1 (Read Primary Variable)

18. При настройке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор тримировка (trim) нуля выполняется для:

а) Изменения единиц измерения   б) Изменения типа выходного сигнала   в) Настройки адреса Modbus   г) Корректировки показаний датчика при подаче атмосферного давления для устранения смещения нуля

19. При комплексном опробовании системы КИПиА продолжительность непрерывной работы должна составлять:

а) Не менее 7 суток   б) Не менее 1 часа   в) Не менее 72 часов (согласно СНиП / СП)   г) Не менее 24 часов

20. Для чего предназначен исторический сервер (Historian) в SCADA-системе?

а) Для визуализации текущих параметров   б) Для долговременного архивирования ретроспективных данных технологического процесса с высокой скоростью записи   в) Для управления доступом операторов   г) Для резервного копирования конфигурации ПЛК

Билет №15

1. Настройка кориолисового расходомера включает:

а) Только установку нуля и калибровку по эталонному объёму   б) Настройку нуля, калибровку плотности, проверку коэффициента K-фактора, настройку температурной компенсации   в) Настройку только по давлению среды   г) Только проверку выходного сигнала 4–20 мА

2. Какой параметр ПИД-регулятора устраняет статическую ошибку регулирования?

а) Дифференциальная составляющая (D)   б) Пропорциональная составляющая (P)   в) Интегральная составляющая (I)   г) Фильтрующая составляющая

3. Что означает аббревиатура «НМЦ» в области метрологии?

а) Национальный метрологический центр   б) Нормативно-методическая цепь   в) Научно-методический центр   г) Нормируемая метрологическая характеристика

4. Что такое OPC UA в архитектуре SCADA-систем?

а) Унифицированная платформонезависимая архитектура для обмена данными в промышленной автоматизации   б) Спецификация для графических интерфейсов   в) Протокол передачи файлов   г) Аналоговая измерительная шина

5. Какой язык программирования ПЛК по IEC 61131-3 представляет программу в виде графических ступеней с контактами и обмотками?

а) ST (Structured Text)   б) IL (Instruction List)   в) FBD (Function Block Diagram)   г) LD (Ladder Diagram)

6. Что такое «функциональная наладка» системы автоматического регулирования (САР)?

а) Проверка только механических соединений   б) Только оформление документации   в) Проверка и настройка работы всех элементов контура регулирования: датчика, регулятора, исполнительного механизма — в реальном режиме   г) Проверка только электрических цепей

7. Какой эффект используется для измерения массового расхода в кориолисовом расходомере?

а) Эффект Вентури   б) Эффект Доплера   в) Термоанемометрический эффект   г) Кориолисово ускорение, возникающее при движении жидкости во вращающихся трубках

8. Согласно ГОСТ 8.009-84, какие составляющие входят в модель погрешности средства измерений?

а) Только абсолютная и относительная   б) Основная, дополнительная, динамическая и погрешность взаимодействия   в) Только систематическая и случайная   г) Аддитивная и мультипликативная только

9. При настройке регулятора расхода с запаздыванием наиболее эффективным методом является:

а) Использование только пропорционального регулятора   б) Увеличение дифференциальной составляющей до максимума   в) Отключение регулирования и переход на ручной режим   г) Применение ПИ-регулятора с ограничением интегральной составляющей и модели компенсации запаздывания (Smith Predictor)

10. Какой метод поверки средств измерений предполагает непосредственное сличение поверяемого СИ с эталонным?

а) Метод косвенных измерений   б) Метод независимой поверки   в) Метод прямых измерений   г) Метод компарирования

11. Какой язык программирования ПЛК по стандарту IEC 61131-3 является текстовым и предназначен для описания последовательных операций?

а) LD (Ladder Diagram)   б) SFC (Sequential Function Chart)   в) FBD (Function Block Diagram)   г) ST (Structured Text)

12. Какой параметр является основным критерием при выборе сечения кабеля для подключения датчика с выходом 4–20 мА?

а) Только механическая прочность   б) Только теплостойкость изоляции   в) Только экранирование   г) Сопротивление жил кабеля, обеспечивающее допустимое падение напряжения в цепи

13. Что такое резервированная архитектура ПЛК с горячим резервом (Hot Standby)?

а) Наличие двух независимых контроллеров, основной и резервный, с автоматическим переключением при отказе   б) Наличие запасных модулей на складе   в) Дублирование блока питания контроллера   г) Резервирование сетевого кабеля

14. При комплексном опробовании системы КИПиА продолжительность непрерывной работы должна составлять:

а) Не менее 7 суток   б) Не менее 1 часа   в) Не менее 72 часов (согласно СНиП / СП)   г) Не менее 24 часов

15. В чём заключается отличие протоколов Modbus RTU и Modbus TCP?

а) Отличий в протоколе нет, только разные физические порты   б) Modbus RTU использует Ethernet, Modbus TCP — RS-485   в) Modbus RTU работает по последовательному интерфейсу (RS-485/RS-232), Modbus TCP — по сети Ethernet с инкапсуляцией кадров Modbus в TCP/IP   г) Modbus TCP поддерживает только чтение данных

16. При наладке сети Foundation Fieldbus H1 основным параметром, определяющим максимальную длину сегмента, является:

а) Только программное обеспечение   б) Только температура окружающей среды   в) Только напряжение питания   г) Количество устройств и тип кабеля (суммарное сопротивление и ёмкость сегмента)

17. Что такое неопределённость измерения типа Б по ГОСТ Р 54500.3?

а) Неопределённость, оцениваемая по результатам многократных наблюдений   б) Неопределённость, связанная только с температурными влияниями   в) Неопределённость, оцениваемая методом наименьших квадратов   г) Неопределённость, оцениваемая на основе априорной информации (справочные данные, паспорт прибора)

18. При наладке электропневматического позиционера клапана выполняется:

а) Только проверка герметичности пневмопитания   б) Только замер сопротивления катушки   в) Калибровка хода штока, настройка чувствительности, проверка линейности, настройка ручного дублёра   г) Только подача питания

19. Какой протокол промышленной связи обеспечивает детерминированный обмен данными и основан на стандарте IEC 61158?

а) Wi-Fi IEEE 802.11   б) USB   в) Ethernet IEEE 802.3   г) Profibus/Profinet

20. Какой терминатор устанавливается на обоих концах сегмента Profibus PA?

а) Диод Шоттки   б) Конденсатор 100 мкФ   в) Резистор 120 Ом   г) Варистор

Матрица ответов

| Билет | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | В7 | В8 | В9 | В10 | В11 | В12 | В13 | В14 | В15 | В16 | В17 | В18 | В19 | В20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | г | в | в | в | б | в | г | г | в | а | в | г | б | г | в | в | а | в | в |
| 2 | в | б | а | в | в | б | в | г | в | б | в | г | г | б | б | б | а | г | б | г |
| 3 | б | б | в | б | г | г | г | в | б | а | б | г | г | б | б | в | б | в | б | б |
| 4 | г | в | в | в | а | б | в | в | а | а | б | г | б | б | б | г | б | а | г | а |
| 5 | б | в | а | б | в | г | б | в | в | в | а | в | г | б | г | в | а | а | г | б |
| 6 | а | а | г | г | в | г | в | в | б | в | в | а | б | б | б | б | а | г | в | г |
| 7 | б | в | б | а | б | б | г | а | б | б | в | в | а | а | в | а | г | г | а | в |
| 8 | в | а | г | а | а | в | г | г | г | г | а | г | г | а | б | в | в | г | в | г |
| 9 | а | а | б | б | в | а | б | б | в | а | в | а | в | а | б | г | а | б | б | в |
| 10 | а | в | б | в | г | а | г | а | а | б | г | а | б | б | в | г | б | а | а | г |
| 11 | а | б | г | а | г | г | б | в | г | в | г | в | в | в | а | б | г | б | а | г |
| 12 | г | а | а | в | в | г | в | а | в | г | б | б | б | а | в | а | а | г | в | а |
| 13 | б | б | а | б | в | г | в | а | в | г | а | г | б | а | в | г | а | б | в | а |
| 14 | в | а | в | б | в | а | а | г | в | в | в | а | а | г | б | г | б | г | в | б |
| 15 | б | в | г | а | г | в | г | б | г | в | г | г | а | в | в | г | г | в | г | в |