Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

(профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Контроль электрических проводок

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение методов и средств контроля правильности монтажа электрических проводок систем КИПиА, а также порядка оформления результатов проверки

1. Виды электрических проводок систем КИПиА

Электрические проводки систем КИПиА включают в себя: силовые цепи питания электроприводов и исполнительных механизмов, цепи управления и сигнализации, цепи измерительных преобразователей и датчиков, цепи передачи информационных сигналов.

Для монтажа электрических проводок применяются контрольные и силовые кабели, провода различных марок и сечений, клеммные колодки и зажимы, трубы и короба для прокладки кабелей. Выбор типа кабеля определяется условиями окружающей среды и назначением цепи.

При монтаже электрических проводок систем КИПиА необходимо учитывать требования к раздельной прокладке цепей различного назначения: силовые цепи должны прокладываться отдельно от цепей измерения и управления, а цепи аналоговых сигналов — отдельно от цепей дискретных сигналов.

2. Методы проверки электрических проводок

Проверка электрических проводок включает в себя: визуальный осмотр, проверку соответствия смонтированных проводок проектной документации, прозвонку цепей, измерение сопротивления изоляции, проверку непрерывности цепей заземления.

Визуальный осмотр позволяет выявить видимые дефекты монтажа: повреждения изоляции кабелей, неправильное подключение жил, некачественную заделку кабельных вводов, отсутствие маркировки. При визуальном осмотре проверяется также соответствие трасс прокладки кабелей проектным решениям.

Прозвонка цепей производится с помощью мультиметра или мегаомметра и позволяет убедиться в правильности подключения жил кабелей в соответствии с принципиальной схемой. При прозвонке проверяется целостность каждой жилы и отсутствие замыканий между жилами и на землю.

Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 500 В или 1000 В в зависимости от номинального напряжения цепи. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм для цепей напряжением до 500 В и не менее 1 МОм для цепей напряжением выше 500 В.

3. Оформление результатов проверки

Результаты проверки электрических проводок оформляются протоколами, в которых указываются: наименование и марка кабеля, количество и сечение жил, измеренное сопротивление изоляции, результаты прозвонки цепей, выявленные дефекты и мероприятия по их устранению.

При обнаружении дефектов монтажа наладчик составляет акт с перечнем замечаний и передаёт его монтажной организации для устранения. Повторная проверка производится после устранения дефектов.

Протоколы проверки электрических проводок подписываются наладчиком и представителем монтажной организации и включаются в комплект сдаточной документации.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Какие виды электрических проводок применяются в системах КИПиА?

2. В чём заключается проверка электрических проводок методом прозвонки?

3. Каким прибором и в каких пределах измеряется сопротивление изоляции электрических проводок?

4. Какие требования предъявляются к раздельной прокладке цепей различного назначения?

5. Как оформляются результаты проверки электрических проводок?

Лекция 2. Проверка трубных проводок

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение методов и средств проверки правильности монтажа трубных (импульсных) проводок систем КИПиА, включая опрессовку и испытания на герметичность

1. Назначение и виды трубных проводок

Трубные проводки (импульсные линии) предназначены для передачи давления от технологического оборудования к измерительным преобразователям давления, расхода и уровня. Качество монтажа трубных проводок напрямую влияет на точность измерений и надёжность работы системы автоматизации.

Для монтажа импульсных линий применяются трубы стальные, медные, из нержавеющей стали и пластиковые — в зависимости от свойств контролируемой среды и условий окружающей среды. Соединение труб осуществляется с помощью резьбовых фитингов, сварки или обжатия.

Трубные проводки подразделяются на импульсные (для передачи давления), командные (для передачи пневматических сигналов) и питающие (для подвода сжатого воздуха к пневматическим приборам). К каждому виду проводок предъявляются специфические требования по монтажу и проверке.

2. Методы проверки трубных проводок

Проверка трубных проводок включает в себя: визуальный осмотр, проверку соответствия трассировки и уклонов проектной документации, промывку и продувку, испытания на герметичность (опрессовку), проверку правильности подключения к приборам и технологическому оборудованию.

Визуальный осмотр позволяет выявить видимые дефекты: неплотности соединений, вмятины и трещины труб, неправильные уклоны, отсутствие дренажных устройств. При осмотре проверяется также наличие маркировки и соответствие материалов проекту.

Промывка и продувка трубных проводок производится для удаления загрязнений, окалины и влаги, которые могут попасть в измерительные приборы и нарушить их работу. Промывка производится водой или растворителем, продувка — сжатым воздухом или азотом.

Испытания на герметичность (опрессовка) проводятся давлением, превышающим рабочее давление в 1,25–1,5 раза. Испытания продолжаются в течение времени, достаточного для осмотра всех соединений, но не менее 10 минут. Падение давления не должно превышать допустимых значений, указанных в нормативной документации.

3. Оформление результатов проверки трубных проводок

Результаты проверки трубных проводок оформляются актами, в которых указываются: наименование и параметры линии, испытательное давление и продолжительность испытаний, результаты осмотра соединений, выявленные дефекты и мероприятия по их устранению.

При обнаружении утечек или других дефектов монтажник обязан устранить их и провести повторные испытания. Результаты повторных испытаний оформляются отдельным актом.

Документация по проверке трубных проводок включается в комплект сдаточной документации и является обязательным приложением к акту приёмки системы автоматизации в эксплуатацию.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Для чего предназначены импульсные линии и какие к ним предъявляются требования?

2. Какие виды трубных проводок применяются в системах КИПиА?

3. В чём заключается испытание трубных проводок на герметичность (опрессовка)?

4. Для чего производится промывка и продувка импульсных линий?

5. Как оформляются результаты проверки трубных проводок?