Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

(профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Стендовые испытания

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение порядка проведения стендовых испытаний приборов и средств автоматизации, а также методов обработки результатов испытаний

1. Организация стендовых испытаний

Стендовые испытания проводятся для проверки работоспособности и метрологических характеристик приборов до их установки на объекте. Испытания проводятся на специально оборудованных стендах в условиях, контролируемых по температуре, влажности и вибрациям.

Программа стендовых испытаний составляется на основе нормативной документации на приборы и включает: внешний осмотр, проверку электрической прочности изоляции, проверку сопротивления изоляции, определение основной погрешности, проверку вариации, проверку стабильности показаний.

Перед проведением испытаний прибор должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 2 часов для достижения температурного равновесия. Нормальные условия: температура 20±2°C, относительная влажность 30–80%, атмосферное давление 84–106 кПа.

2. Проведение стендовых испытаний

Определение основной погрешности производится не менее чем в пяти точках диапазона измерения (включая нижний и верхний пределы) при прямом и обратном ходе. Погрешность в каждой точке не должна превышать предела допускаемой основной погрешности, указанного в паспорте прибора.

Вариация показаний определяется как разность между показаниями прибора при прямом и обратном ходе при одном и том же значении входного сигнала. Вариация не должна превышать абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

Проверка стабильности показаний производится путём наблюдения за показаниями прибора при неизменном входном сигнале в течение заданного времени. Дрейф показаний не должен превышать значения, установленного в нормативной документации на прибор.

При испытаниях микропроцессорных приборов дополнительно проверяются: работа интерфейсов связи, корректность хранения и чтения настроек, работа функций самодиагностики, правильность вычислений и индикации.

3. Обработка результатов стендовых испытаний

Результаты стендовых испытаний заносятся в протокол с указанием: наименования и типа прибора, заводского номера, даты испытаний, условий проведения испытаний, использованных эталонных средств измерений, результатов каждого измерения и заключения о пригодности.

При обработке результатов измерений учитывается погрешность эталонных средств измерений. Если суммарная погрешность измерения превышает 1/3 предела допускаемой основной погрешности проверяемого прибора, необходимо внести поправку.

Приборы, прошедшие стендовые испытания с положительным результатом, маркируются штампом или этикеткой и передаются для установки на объекте. Приборы, не выдержавшие испытаний, направляются в ремонт или на поверку.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Для чего проводятся стендовые испытания приборов и в каких условиях?

2. Какие операции включает программа стендовых испытаний?

3. Как определяется основная погрешность и вариация при стендовых испытаниях?

4. Как проверяется стабильность показаний прибора?

5. Как обрабатываются и оформляются результаты стендовых испытаний?

Лекция 2. Натурные испытания

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение порядка проведения натурных (на объекте) испытаний систем КИПиА во взаимодействии с технологическим оборудованием

1. Подготовка к натурным испытаниям

Натурные испытания проводятся на объекте после завершения индивидуальных испытаний всех приборов и средств автоматизации. Цель натурных испытаний — проверить работу системы КИПиА во взаимодействии с технологическим оборудованием в реальных условиях эксплуатации.

Подготовка к натурным испытаниям включает: разработку программы и графика испытаний, назначение персонала и распределение обязанностей, проверку готовности технологического оборудования, обеспечение связи между участниками испытаний.

Перед началом натурных испытаний необходимо провести инструктаж персонала по безопасности, уточнить порядок действий в аварийных ситуациях, обеспечить наличие средств пожаротушения и первой медицинской помощи.

2. Проведение натурных испытаний

Натурные испытания проводятся в соответствии с программой, утверждённой руководителем пусконаладочных работ. Испытания начинаются с проверки работы контуров контроля и сигнализации, затем проверяются контуры регулирования и, наконец, технологические защиты и блокировки.

При испытаниях контуров контроля проверяется: правильность показаний приборов при реальных значениях технологических параметров, работа сигнализации при достижении предупредительных и аварийных уставок, правильность индикации на мнемосхемах и дисплеях.

При испытаниях контуров регулирования проверяется: правильность направления регулирующего воздействия, качество переходного процесса при типовых возмущениях, отсутствие автоколебаний, работа ограничителей и задатчиков.

При испытаниях защит и блокировок проверяется: срабатывание защиты при достижении аварийных уставок, отключение оборудования, работа сигнализации, время срабатывания. Испытания проводятся в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

3. Оформление результатов натурных испытаний

Ход натурных испытаний фиксируется в журнале с указанием: даты и времени проведения каждого испытания, состава участников, результатов испытаний, выявленных замечаний и принятых решений.

По результатам натурных испытаний составляется акт, в котором указываются: перечень проверенных контуров и систем, результаты испытаний, перечень выявленных замечаний, сроки устранения замечаний, заключение о готовности системы к эксплуатации.

Выявленные при натурных испытаниях замечания устраняются наладочной организацией с последующей повторной проверкой. После устранения всех замечаний система считается прошедшей натурные испытания и готовой к комплексному опробованию.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. В чём заключается цель натурных испытаний и чем они отличаются от стендовых?

2. Как подготавливается объект к проведению натурных испытаний?

3. В каком порядке проводятся натурные испытания контуров контроля, регулирования и защиты?

4. Как проверяются контуры регулирования при натурных испытаниях?

5. Как оформляются результаты натурных испытаний?

Лекция 3. Настройка ПИД-регуляторов

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: углублённое изучение методов настройки ПИД-регуляторов на реальных объектах, анализ качества переходных процессов и оптимизация параметров регуляторов

1. Получение динамических характеристик объекта

Для расчёта оптимальных настроек ПИД-регулятора необходимо знать динамические характеристики объекта регулирования. Основными методами получения характеристик являются: метод кривой разгона (переходной характеристики) и метод частотных характеристик.

Метод кривой разгона заключается в подаче ступенчатого воздействия на вход объекта и регистрации изменения выходного параметра во времени. По полученной кривой определяются: коэффициент передачи объекта, постоянная времени и время запаздывания — параметры, необходимые для расчёта настроек регулятора.

При получении кривой разгона необходимо обеспечить стабильность режима работы объекта до подачи возмущения, величину возмущения выбирают такой, чтобы отклонение параметра не превысило допустимых значений, но было достаточно для точной регистрации.

Для объектов с большим запаздыванием применяются методы настройки с учётом компенсации запаздывания, включая использование регуляторов с предиктором Смита и каскадных схем регулирования.

2. Расчёт и практическая настройка ПИД-регуляторов

Расчёт настроек ПИД-регулятора по динамическим характеристикам объекта может производиться аналитическими методами (по формулам, таблицам или номограммам) или с использованием вычислительной техники. Наиболее распространёнными являются метод Циглера-Никольса и метод расширенных частотных характеристик.

Практическая настройка регулятора на объекте начинается с установки расчётных параметров, после чего производится проверка качества регулирования путём подачи типового возмущения. При необходимости параметры корректируются для достижения требуемого качества переходного процесса.

Критериями качества переходного процесса являются: перерегулирование (не более 20–30% для большинства объектов), время регулирования, статическая ошибка (должна быть равна нулю для ПИ- и ПИД-регуляторов), колебательность (допускается не более 2–3 колебаний).

При настройке ПИД-регуляторов на объектах с нелинейными характеристиками необходимо проводить настройку в нескольких рабочих точках и выбирать параметры, обеспечивающие устойчивую работу во всём диапазоне нагрузок.

3. Особенности настройки цифровых ПИД-регуляторов

Цифровые ПИД-регуляторы реализуют алгоритм ПИД-регулирования в микропроцессорных контроллерах и имеют ряд особенностей по сравнению с аналоговыми: дискретность вычислений, наличие периода квантования, возможность реализации расширенных функций (автонастройка, адаптация, ограничение выхода).

При настройке цифровых регуляторов необходимо учитывать влияние периода квантования на качество регулирования. Период квантования должен быть не более 1/10 постоянной времени объекта. При слишком большом периоде квантования качество регулирования ухудшается.

Функция автонастройки цифровых регуляторов позволяет автоматически определить параметры объекта и рассчитать оптимальные настройки. Однако результаты автонастройки следует проверять и при необходимости корректировать, так как алгоритмы автонастройки не всегда обеспечивают оптимальное качество для сложных объектов.

При настройке каскадных систем регулирования настройка начинается с внутреннего (подчинённого) контура, затем настраивается внешний (основной) контур. Качество настройки каждого контура проверяется отдельно до замыкания всей системы.

Вопросы для повторения (Лекция 3):

1. Какие методы получения динамических характеристик объекта применяются для расчёта настроек ПИД-регулятора?

2. В чём заключается метод кривой разгона и какие параметры объекта по нему определяются?

3. Какие критерии качества переходного процесса используются при настройке регуляторов?

4. В чём заключаются особенности настройки цифровых ПИД-регуляторов?

5. В каком порядке настраиваются каскадные системы регулирования?