Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

(МДК01.01) по профессиональному циклу

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Приложение 4.2 к основной программе ПО (ПП) по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Паспорт оборудования   б) Должностная инструкция   в) Технологическая карта   г) Программа и методика испытаний (ПМИ)

2. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Вольтметр   б) Мегаомметр на 500 В или 1000 В   в) Цифровой мультиметр   г) Осциллограф

3. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Резервный прибор контура 2   б) Первый элемент второго контура   в) Второй элемент первого контура   г) Прибор второй позиции первого контура

4. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Проверкой напряжения на клеммах   б) Только замером сопротивления   в) Визуальным осмотром   г) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой

5. При наладке термопреобразователя сопротивления типа ТСМ 50М необходимо измерить:

а) Только ток потребления   б) Только сопротивление изоляции   в) Сопротивление чувствительного элемента при известных температурах и сопротивление изоляции   г) Только напряжение на выходе

6. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Абсолютное давление   б) Дифференциальное давление   в) Избыточное давление   г) Вакуумметрическое давление

7. Расходомер переменного перепада давления работает на основе:

а) Эффекта Доплера   б) Ультразвуковой разности времени прохождения сигнала   в) Кориолисового эффекта   г) Зависимости перепада давления на сужающем устройстве от расхода

8. Какой прибор используется для настройки токовой защиты электродвигателя при наладке схемы управления?

а) Мегаомметр   б) Осциллограф   в) Фазометр   г) Амперметр или измерительный зажим

9. При проверке фазировки электродвигателя целью является:

а) Измерение сопротивления обмоток   б) Определение мощности двигателя   в) Определение правильности направления вращения   г) Настройка защитных реле

10. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 1 МОм   б) 0,5 МОм   в) 5 МОм   г) 10 МОм

11. Какой документ подтверждает соответствие смонтированного КИПиА проектной документации?

а) Сертификат качества   б) Товарная накладная   в) Акт приёмки-передачи   г) Акт осмотра и проверки монтажа (акта скрытых работ)

12. Стендовые испытания КИПиА проводятся для:

а) Определения срока службы прибора   б) Проверки прибора только на объекте   в) Оформления гарантийного талона   г) Проверки работоспособности прибора в лабораторных условиях перед установкой

13. Что такое «холодная прокрутка» при наладке системы автоматизации?

а) Проверка без подачи электропитания   б) Проверка работы системы без подачи технологических параметров (без давления, расхода и т.д.)   в) Испытание резервного питания   г) Испытание при отрицательных температурах

14. Какой документ оформляется при сдаче налаженной системы КИПиА в эксплуатацию?

а) Акт о приёмке наладочных работ   б) Счёт-фактура   в) Приказ о назначении ответственного   г) Доверенность

15. На каком этапе наладочных работ допускается подача напряжения на щит КИПиА?

а) Только при наличии заказчика   б) На любом этапе по усмотрению наладчика   в) До проверки сопротивления изоляции   г) Только после проверки сопротивления изоляции и оформления допуска

16. Какая уставка срабатывания токовой защиты обычно устанавливается при наладке цепей питания КИПиА 24 В?

а) Уставка не устанавливается   б) На 100 % выше номинального тока   в) На 10–20 % выше номинального тока потребления   г) На уровне номинального тока

17. При наладке преобразователя давления с выходным сигналом 4–20 мА показание 12 мА соответствует:

а) 50 % диапазона измерения   б) 0 % диапазона измерения   в) 25 % диапазона измерения   г) 75 % диапазона измерения

18. Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора КИПиА?

а) Прибор предназначен для эксплуатации при высоких температурах   б) Прибор сертифицирован для экспорта   в) Прибор предназначен для наружной установки   г) Прибор имеет взрывозащищённое исполнение

19. Какой метод проверки применяется для подтверждения правильности монтажа электрических цепей КИПиА?

а) Визуальный осмотр и прозвонка цепей   б) Подача максимального напряжения   в) Короткое замыкание цепей   г) Замер потребляемой мощности

20. При наладке уровнемера с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА выходной ток 4 мА соответствует:

а) 50 % уровня   б) 100 % уровня   в) Аварийному уровню   г) 0 % уровня (нижнему пределу)

Ключ ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | б |
| 3 | г |
| 4 | г |
| 5 | в |
| 6 | в |
| 7 | г |
| 8 | г |
| 9 | в |
| 10 | б |
| 11 | г |
| 12 | г |
| 13 | б |
| 14 | а |
| 15 | г |
| 16 | в |
| 17 | а |
| 18 | г |
| 19 | а |
| 20 | г |