Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Технология электромонтажных работ
Продолжительность: 1 академический час 
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания о технологии электромонтажных работ применительно к системам КИПиА для специалиста 4–6 разряда. Сформировать навыки планирования трасс, выбора кабеленесущих систем, обработки экранов, контроля качества монтажа, а также организации безопасного производства работ в действующих электроустановках и взрывоопасных зонах.

Введение

Электромонтажные работы в системах КИПиА – это не просто прокладка кабелей и подключение приборов. Для слесаря 4–6 разряда это комплекс высокоответственных технологических операций, от качества которых зависит точность измерений, устойчивость к помехам, надёжность автоматизации и безопасность персонала. Ошибки, допустимые на уровне 2–3 разряда (неправильная затяжка клеммы, отсутствие маркировки, совместная прокладка силовых и сигнальных цепей), на более высоком уровне приводят к катастрофическим последствиям: ложным срабатываниям защит, выходу из строя контроллеров, пожарам. Данная лекция рассматривает технологию электромонтажа под углом зрения требований электромагнитной совместимости (ЭМС), взрывозащиты, современных цифровых протоколов и высоких стандартов надёжности.

1. Нормативная база и подготовительный этап для специалиста высокого разряда

1.1. Ключевые нормативные документы

Слесарь КИПиА 4–6 разряда должен не только знать, но и уметь применять на практике:

ПУЭ (7-е издание) – главы 1.8 (нормы приёмо-сдаточных испытаний), 3.4 (цепи управления и сигнализации), 7.3 (электроустановки во взрывоопасных зонах).

ГОСТ Р 50571 (серия) – требования к низковольтным электроустановкам, включая защиту от перенапряжений и ЭМС.

СНиП 3.05.06-85 – правила производства электромонтажных работ.

РД 153-34.0-20.507-98 (для энергетики) – типовые инструкции по монтажу КИПиА.

Международные стандарты IEC 61326 – требования к помехоустойчивости измерительного оборудования.

1.2. Подготовительный этап – анализ документации и 3D-моделирование

На современных объектах подготовка включает не только изучение чертежей, но и работу с 3D-моделями (Revit, E3D, PDMS). Слесарь КИПиА высокого разряда должен уметь:

Извлекать из модели кабельные трассы, точки крепления, места установки коробок.

Выявлять коллизии (пересечения с трубопроводами, вентиляцией) до начала монтажа.

Составлять ведомости объёмов работ и материалов на основе спецификаций из модели.

Таблица 1 – Документы, проверяемые на подготовительном этапе (для 4–6 разряда)

| Документ | Что проверяется | Типичные несоответствия |
| --- | --- | --- |
| Кабельный журнал | Марка, сечение, длина кабеля; соответствие типа кабеля условиям среды | Замена неэкранированного на экранированный без согласования |
| Схема расположения оборудования (Э7) | Координаты приборов, высота установки, доступность | Прибор закрыт трубой, нет места для открытия крышки |
| Принципиальная схема (Э3) | Наличие всех необходимых цепей (питание, сигнал, экран, заземление) | Отсутствие цепи заземления экрана |
| Паспорта приборов | Требования к монтажу (ориентация, допустимые усилия, тип кабельного ввода) | Несоответствие типа кабельного ввода (метрическая резьба вместо NPT) |

2. Прокладка кабельных трасс с учётом ЭМС и взрывозащиты

2.1. Выбор кабеленесущих систем

Для систем КИПиА применяются:

Лотки перфорированные – для открытой прокладки. Требуют заземления через каждые 20-30 м.

Короба закрытые (металлические, пластиковые) – для защиты от пыли, влаги, механических повреждений.

Трубы стальные (с полимерным покрытием) и ПВХ – для агрессивных сред, взрывоопасных зон (трубы с взрывозащищёнными уплотнениями).

Кабельные эстакады – для межцеховых трасс.

Особое внимание: в зонах класса B1 (взрывоопасные) все металлические оболочки, броня кабелей и трубы должны быть непрерывно заземлены и иметь взрывозащищённые вводы (кабельные муфты Ex d, Ex e).

2.2. Раздельная прокладка цепей – требования ЭМС

Для аналоговых сигналов 4–20 мА, термопарных сигналов (мкВ), цифровых шин (HART, Profibus PA, Modbus RTU) критически важна защита от наводок. Нормы раздельной прокладки:

Силовые кабели (380/220 В, > 5 А) и сигнальные – не менее 300 мм при параллельной прокладке.

Частотные приводы (ШИМ) – создают мощные гармоники; от них сигнальные цепи должны быть удалены не менее чем на 600 мм или проложены в отдельных заземлённых коробах.

Высокочастотные линии (Ethernet, Profinet) – прокладываются отдельно от любых силовых и сильноточных цепей, минимальное расстояние 300 мм, пересечение – под 90°.

Термопарные и компенсационные провода – требуют дополнительного экранирования и расстояния не менее 500 мм от силовых кабелей.

Таблица 2 – Требования к раздельной прокладке для разных типов цепей КИПиА (для 4–6 разряда)

| Тип цепи | Уровень сигнала | Минимальное расстояние от силовых кабелей | Особые требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4–20 мА, аналоговый | 0–20 мА | 300 мм | Экранированная витая пара, заземление экрана на приёмнике |
| Термопарный | мкВ – мВ | 500 мм | Компенсационный кабель, изолированный экран |
| Дискретный 24 В (DC) | 0/24 В, <1 А | 200 мм | Допускается в одном лотке с разделительной перегородкой |
| HART (поверх 4–20) | 1–2 мА (FSK) | 300 мм | Требуется резистор 250 Ом, экранирование обязательно |
| Profibus PA / Foundation Fieldbus | 31,25 кГц, 0,8–1 В | 300 мм | Специальный кабель типа А, терминаторы, заземление в одной точке |
| Ethernet 100 Мбит/с | 100 МГц | 300 мм | Кабель не ниже Cat5e, отдельный заземлённый короб |
| Силовой (380 В, двигатель) | десятки А | – | Отдельная трасса или металлическая перегородка |

2.3. Радиусы изгиба и крепление

Для кабелей КИПиА (многожильных, с экраном) минимальный радиус изгиба – 6–8 наружных диаметров (для гибких – 4–6). Превышение радиуса ведёт к разрыву экрана и жил.

При вертикальной прокладке шаг крепления – не более 1,5 м (для тяжёлых бронированных кабелей – 2 м). Использовать хомуты с прокладкой, не повреждающие оболочку.

В вибрационных зонах (компрессорные) – дополнительное крепление через каждые 0,5 м, применение антивибрационных вставок у приборов.

3. Подготовка кабельных окончаний и оконцевание на уровне 4–6 разряда

3.1. Разделка кабеля для ответственных цепей

Процесс разделки включает:

Снятие наружной оболочки – специальным ножом с регулируемой глубиной реза (не повредить экран). Допустимо применение стрипперов.

Подготовка экрана – оплётку скрутить в дренажный проводник, фольгу – отогнуть назад или использовать специальный хомут для контакта с заземляющей шиной.

Снятие изоляции жил – на длину, равную глубине зажима клеммы плюс 1–2 мм. Недопустимо надрезать медные жилы.

Обработка экрана – критический момент:

Для аналоговых цепей – одностороннее заземление (только со стороны приёмника, например, в шкафу). Это исключает протекание уравнивающих токов по экрану, создающих помехи.

Для высокочастотных цепей (Profibus, Ethernet) – заземление экрана с двух сторон через конденсатор или через специальные клеммы (по рекомендации производителя).

3.2. Оконцевание жил – требования к качеству

Многопроволочные жилы обязательно оконцовываются наконечниками типа НШВИ (с изолированным корпусом) или НВИ (кольцевые). Обжим выполняется пресс-клещами с профильными матрицами, соответствующими сечению наконечника.

Недопустимо:

Лужение многопроволочных жил перед затяжкой в винтовую клемму (олово со временем вытекает под давлением, контакт ослабевает).

Скручивание жил без наконечника – приводит к обламыванию отдельных проволочек.

Использование наконечника большего/меньшего сечения.

Для однопроволочных жил допускается зачистка и прямая затяжка, но только если клемма рассчитана на такой тип.

Таблица 3 – Типы кабельных наконечников для систем КИПиА (углублённая)

| Тип наконечника | Сечение, мм² | Применение в КИПиА | Особенности обжима |
| --- | --- | --- | --- |
| НШВИ (штыревой изолированный) | 0,25–6 | Клеммники реле, ПЛК, кросc-модули | Трапециевидная или квадратная матрица |
| НВИ (кольцевой изолированный) | 0,5–16 | Болтовые заземляющие шины, силовые клеммы | Обжим по цилиндру |
| НКИ (штифтовой) | 0,14–1,5 | Пайка на печатные платы (в исключительных случаях) | Обжим или пайка |
| Гильзы соединительные (НГИ) | 0,25–6 | Сращивание жил в распределительных коробках | Обжим с двух сторон |

3.3. Маркировка кабелей и жил – требования к долговечности

Для маркировки используются:

Термоусаживаемая трубка с печатью (стойка к маслу, бензину, УФ) – наиболее надёжный способ.

Самоламинирующиеся маркеры – для кабелей, работающих на открытом воздухе.

Бирки из пластика с проволочным креплением – для тяжёлых кабелей.

Каждая жила должна быть промаркирована в соответствии со схемой соединений (Э4) и кабельным журналом. Маркировка наносится с обоих концов кабеля, а также через каждые 20-30 м на открытых трассах.

4. Подключение аппаратуры и контроль качества монтажа для 4–6 разряда

4.1. Затяжка клеммных соединений – динамометрический контроль

Для ответственных цепей (сигналы безопасности, цепи отключения, питание ПЛК) усилие затяжки винтовых клемм должно контролироваться динамометрической отвёрткой. Типовые значения:

Клеммы на 2,5 мм² – 0,5–0,6 Н·м.

Клеммы на 4 мм² – 0,8–1,0 Н·м.

Силовые клеммы (10 мм²) – 1,5–2,0 Н·м.

Почему это важно: недотяг – нагрев и ослабление, перетяг – срыв резьбы или повреждение жилы.

4.2. Организация внутренней разводки шкафов

В шкафах управления КИПиА цепи должны быть разделены по функциональному признаку:

Силовые цепи (220/380 В) – в отдельных кабельных каналах или с разделительными перегородками.

Цепи управления (24 В дискретные) – отдельные жгуты.

Аналоговые сигналы (4–20 мА) – максимально удалены от силовых, с заземлённым экраном.

Цифровые шины – соблюдение топологии «линия» или «звезда» согласно спецификации.

Прокладка жгутов – в пластиковых или металлических коробах с крышками. Запрещено прокладывать провода навалом, без фиксации.

4.3. Контроль качества после монтажа – расширенный перечень

Для слесаря 4–6 разряда обязательными являются следующие проверки:

Визуальный осмотр – соответствие маркировки, отсутствие повреждений, наличие заземления экранов.

«Прозвонка» цепей – проверка целостности и отсутствия короткого замыкания между жилами, жилами и экраном, жилами и землёй (используется мультиметр или специализированный тестер).

Измерение сопротивления изоляции – мегаомметром на 500 В (для цепей до 60 В) и 1000 В (для цепей 220 В). Нормы:

Вторичные цепи КИПиА (24 В, 4–20 мА) – не менее 1 МОм.

Цепи 220 В (питание, сигнализация) – не менее 0,5 МОм.

Для взрывоопасных зон – не менее 5 МОм (по отраслевым нормам).

Проверка заземления экранов – измерение сопротивления цепи экран-земля (должно быть < 1 Ом).

Испытание повышенным напряжением (для особо ответственных систем) – подаётся 1000 В + 2×Uном на 1 минуту (только для цепей, не содержащих электронных компонентов).

5. Безопасность при электромонтажных работах для специалиста 4–6 разряда

Слесарь КИПиА высокого разряда часто работает в действующих электроустановках, в том числе под напряжением. Требования к нему – группа по электробезопасности не ниже III (для установок до 1000 В) и IV (для установок выше 1000 В – если допущен).

5.1. Организационные мероприятия (наряд-допуск)

При работах в зоне действия существующих электроустановок оформляется наряд-допуск. В нём указываются:

Меры по отключению и заземлению (для цепей, где работа ведётся без снятия напряжения – особый порядок).

Состав бригады, ответственный руководитель (обычно с группой IV), производитель работ (группа III).

Целевой инструктаж.

5.2. Работа во взрывоопасных зонах

Дополнительные требования:

Использование искробезопасного инструмента (покрытие из бериллиевой бронзы).

Запрет на включение/отключение питания под нагрузкой во взрывоопасной зоне.

Применение взрывозащищённых кабельных вводов (Ex d, Ex e).

Обязательное заземление металлических частей.

5.3. Средства защиты для электромонтажника КИПиА

Основные: указатели напряжения (до 1000 В), изолирующие клещи.

Дополнительные: диэлектрические перчатки (испытываются раз в 6 месяцев), галоши, ковры.

СИЗ: каска, защитные очки, монтажный пояс при работе на высоте.

Правило для 4–6 разряда: перед началом работ в любой цепи, даже 24 В, проверять отсутствие напряжения указателем – возможно наличие наведённого потенциала или ошибки коммутации.

Вопросы для самоконтроля (для квалификационного экзамена)

- Какие нормативные документы регламентируют раздельную прокладку силовых и сигнальных цепей? Назовите минимальные расстояния для 4–20 мА и термопарных сигналов.

- Почему для аналоговых цепей применяется одностороннее заземление экрана, а для высокочастотных – двухстороннее через конденсатор?

- Опишите технологию разделки и оконцевания многопроволочной жилы для клеммника ПЛК. Какие наконечники используются и чем выполняется обжим?

- Каковы нормы сопротивления изоляции для цепей 24 В и 220 В в системах КИПиА? Чем измеряется?

- Какие организационные и технические мероприятия выполняются при замене датчика во взрывоопасной зоне?

- Какие средства индивидуальной защиты необходимы при работе в электрошкафу под напряжением 220 В? Какая группа по электробезопасности требуется?

- Что такое кабельный журнал и какую информацию из него извлекает слесарь КИПиА при подготовке к монтажу?

- В чём отличие требований к прокладке кабеля Profibus PA от обычного 4–20 мА?