Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке 
Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания о системах маркировки кабельной продукции и методиках расчёта проводников для сложных систем КИПиА. Рассмотреть особенности маркировки в искробезопасных цепях, для полевых шин и интеллектуальных датчиков. Освоить расчёт сечений с учётом помехозащищённости, падения напряжения в длинных линиях 4–20 мА, а также пусковых токов и термической стойкости.

Введение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда работает с оборудованием повышенной сложности: распределёнными системами управления (DCS), программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), интеллектуальными датчиками с цифровыми протоколами (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus), взрывозащищёнными цепями (искробезопасные барьеры, Ex-разделители). Корректная маркировка и точный расчёт проводников в таких условиях становятся критическими факторами надёжности и безопасности.

В данной лекции основное внимание уделено:

расширенной системе маркировки для цифровых и аналоговых сигналов, в том числе во взрывоопасных зонах;

методам расчёта проводников с учётом специфики цепей КИПиА (длинные линии, малые сигналы, пусковые токи);

использованию поправочных коэффициентов для условий прокладки в кабельных лотках, коробах и трубах;

требованиям нормативных документов (ПУЭ, ГОСТ Р МЭК 60079-14, правила маркировки Ex-цепей).

1. Расширенная система маркировки проводов и кабелей для 4–6 разрядов

1.1. Маркировка для искробезопасных цепей (Ex-цепи)

Во взрывоопасных зонах (газовые и пылевые среды) применяются специальные требования к маркировке согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14 и ПУЭ (гл. 7.3). Основные принципы:

Цветовая маркировка искробезопасных цепей: жилы должны быть голубого цвета (светло-синего) для всей длины кабеля. Допускается нанесение голубых меток на концах жил другого цвета.

Дополнительная маркировка: на бирках кабеля добавляется обозначение «i» (искробезопасная цепь) или полное обозначение типа взрывозащиты: Ex ia, Ex ib.

Разделение цепей: кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от неискробезопасных. Маркировка должна чётко указывать принадлежность к Ex-цепи.

Пример маркировки кабеля для Ex-цепи:
КВВГЭ 4х0,75 (Ex ia IIC T6) – контрольный кабель, экранированный, для искробезопасной цепи уровня ia, газовая группа IIC, температурный класс T6.

1.2. Маркировка кабелей для полевых шин (Fieldbus)

Для цифровых протоколов (Profibus PA, Foundation Fieldbus) маркировка включает:

Тип кабеля: специальный полевой кабель с импедансом 100–120 Ом, например, Bus Cable Type A.

Цветовая кодировка по стандарту: Profibus PA – фиолетовая оболочка; Foundation Fieldbus – оранжевая или синяя в зависимости от производителя.

Маркировка сегментов: указывается номер сегмента, терминатор, длина линии.

Пример маркировки на бирке:
PB-Seg1/Trunk (Profibus PA, 500м, терм. в конце).

1.3. Логическая маркировка для АСУ ТП высокого уровня

В сложных системах применяется структурированная система обозначений по ГОСТ 2.702-2011 (ЕСКД) и внутренним стандартам предприятия. Типовые форматы:

Для аналоговых сигналов: AI_1001_PT100_TIC-101 – аналоговый вход №1001, датчик Pt100, контур регулирования температуры TIC-101.

Для дискретных сигналов: DO_2005_MOTOR-205_RUN – дискретный выход №2005, команда пуска двигателя 205.

Для цепей питания 24 В: +24V_PLC_RACK1 – шина питания первой стойки ПЛК.

Слесарь 6-го разряда обязан уметь читать и наносить такую маркировку, используя термотрансферные принтеры или автоматические маркираторы.

Таблица 1. Сравнение требований к маркировке для 2–3 и 4–6 разрядов

| Аспект маркировки | 2–3 разряд (базовая подготовка) | 4–6 разряд (повышение квалификации) |
| --- | --- | --- |
| Цветовая маркировка жил | По ГОСТ Р 50462 (фаза – коричневый, N – синий, PE – жёлто-зелёный) | Дополнительно: голубой для Ex-цепей, фиолетовый для Profibus, экранирование – маркировка заземления |
| Буквенно-цифровая | Простые обозначения (+24V, 0V, AI1) | Расширенные с указанием узла, стойки, номера канала, функционального блока (например, PS-1_AI_03_PT_101) |
| Маркировка экранов | Не всегда требуется | Обязательна: на бирке указывается точка заземления (одностороннее/двустороннее) |
| Маркировка Ex-цепей | Не рассматривается | Обязательная: голубой цвет, маркировка типа взрывозащиты, категории и температурного класса |
| Документирование | Заполнение журнала маркировки | Ведение базы данных маркировки (CAD/Excel), создание этикеток через ПО принтера |

2. Расчёт сечения проводников для сложных систем КИПиА

Для слесаря 4–6 разряда расчёт проводников не ограничивается выбором по допустимому току. Необходимо учитывать специфику сигнальных цепей, помехозащищённость, длину линий и требования к искробезопасности.

2.1. Расчёт для аналоговых сигналов 4–20 мА

Основной критерий – падение напряжения на линии и обеспечение работоспособности токовой петли. Требование: напряжение источника питания (обычно 24 В) должно быть достаточным для питания всех последовательно включённых устройств с учётом сопротивления линии.

Исходные данные:

U_пит – напряжение источника (24 В ±10%);

U_датчика – минимальное рабочее напряжение датчика (например, 12 В);

U_приемника (входа ПЛК) – падение напряжения на входном сопротивлении (обычно 250 Ом при 20 мА = 5 В);

R_линии – сопротивление двух проводов: R_линии = ρ * (2L / S), где ρ – удельное сопротивление меди (0,0175 Ом·мм²/м при 20°C), L – длина линии в метрах, S – сечение жилы в мм².

Условие работоспособности:
U_пит ≥ U_датчика + U_приемника + I_макс * R_линии, где I_макс = 20 мА.

Пример расчёта:
Датчик с U_датчика = 12 В, вход ПЛК 250 Ом (5 В при 20 мА), длина линии L = 300 м, сечение S = 0,75 мм².
R_линии = 0,0175 * (2*300)/0,75 = 0,0175 * 800 ≈ 14 Ом.
Падение напряжения на линии при 20 мА: 0,02 * 14 = 0,28 В.
Требуемое напряжение: 12 + 5 + 0,28 = 17,28 В.
При U_пит = 24 В условие выполняется. При длине 1000 м и сечении 0,5 мм² R_линии = 70 Ом, падение 1,4 В, требуемое 18,4 В – ещё допустимо, но при U_пит 22 В (минус 10%) будет 19,8 В, запас мал. Следует увеличить сечение до 1 мм².

2.2. Расчёт для цепей питания датчиков и контроллеров

Для двухпроводных датчиков ток потребления не превышает 20–30 мА, поэтому основное ограничение – потеря напряжения. Для четырёхпроводных датчиков и маломощных контроллеров (потребление до 1–2 А) применяется расчёт по допустимому току и потере напряжения.

Учёт пусковых токов:
Для соленоидных клапанов, реле, малых двигателей пусковой ток может в 5–10 раз превышать номинальный. Сечение выбирается так, чтобы при пуске напряжение на нагрузке не упало ниже минимального рабочего (обычно 80% от номинала). Это особенно важно для длинных линий.

Практическое правило: для линий длиной более 100 м при токе более 0,5 А следует увеличить сечение на один шаг по сравнению с расчётом по нагреву.

2.3. Расчёт для цифровых полевых шин (Profibus PA, Foundation Fieldbus)

Здесь критическими параметрами являются волновое сопротивление и затухание сигнала. Расчёт сечения проводников не является самостоятельным – кабели должны соответствовать стандарту (например, тип А для Profibus PA: витая пара, экран, волновое сопротивление 100–120 Ом, ёмкость менее 60 пФ/м, сечение жил 0,8 мм² (AWG18) или 1,0 мм²). Слесарь должен проверить длину сегмента (максимум 1900 м для Profibus PA) и убедиться в отсутствии ответвлений (топология «линия»).

2.4. Расчёт по термической стойкости для силовых цепей КИПиА

В цепях питания шкафов управления, обогревателей, исполнительных механизмов может возникать ток короткого замыкания. Минимальное сечение по термической стойкости:

S_min = (I_кз * √t) / K

Где:

I_кз – ток короткого замыкания (амперы), определяется по характеристикам сети;

t – время срабатывания защиты (секунды), обычно 0,2–0,4 с;

K – коэффициент для меди = 145 (при конечной температуре 250°С для ПВХ изоляции).

Пример: I_кз = 1000 А, t = 0,2 с. S_min = (1000 * √0,2)/145 = (1000 * 0,447)/145 ≈ 3,08 мм². Ближайшее стандартное сечение – 4 мм². То есть сечение 2,5 мм² будет недостаточно – может произойти расплавление жилы до срабатывания защиты.

Для цепей сигнализации и управления токи КЗ обычно невелики (до 100 А), поэтому термическая стойкость не лимитирует.

2.5. Поправочные коэффициенты для сложных условий прокладки

При прокладке кабелей в общих лотках, при высокой температуре окружающей среды или в пучках необходимо применять коэффициенты снижения допустимого тока из ПУЭ (табл. 1.3.3–1.3.6).

Типовые случаи для КИПиА:

Прокладка более 10 кабелей в одном лотке – коэффициент 0,7–0,8.

Температура окружающей среды +45°C (внутри шкафа) – коэффициент 0,8 для изоляции ПВХ.

Прокладка в трубе или коробе – коэффициент 0,9.

Таблица 2. Примеры расчёта сечения для цепей КИПиА 4–6 разряда

| Тип цепи | Исходные данные | Критический параметр | Расчётное сечение | Выбранное сечение (с запасом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналоговый сигнал 4–20 мА, L=400 м, датчик 12 В, ПЛК 250 Ом | Падение напряжения | 0,75 мм² достаточно (R=18,7 Ом, пад. 0,37 В) | 0,5 мм² | 0,75 мм² (медь) |
| Питание 24 В для 10 датчиков (суммарный ток 0,3 А), L=150 м | Потеря напряжения (допустим 5% от 24 В = 1,2 В) | R_линии ≤ 1,2 В / 0,3 А = 4 Ом. S ≥ 0,0175*2*150/4 = 1,31 мм² | 1,31 мм² | 1,5 мм² |
| Питание соленоидного клапана 24 В, 0,5 А (пуск 5 А), L=200 м | Пусковой ток: падение напряжения не более 4 В | R_линии ≤ 4 В / 5 А = 0,8 Ом. S ≥ 0,0175*400/0,8 = 8,75 мм² | 8,75 мм² | 10 мм² (или использовать кабель большего сечения, либо установить клапан ближе) |
| Термическая стойкость для цепи 380 В, I_кз=1500 А, t=0,2 с | Минимальное сечение по нагреву КЗ | S_min = (1500*0,447)/145 ≈ 4,62 мм² | 4,62 мм² | 6 мм² |

3. Нормативные документы и практические рекомендации для слесаря 4–6 разряда

ПУЭ (7-е издание), гл. 1.3, 2.1, 7.3 – выбор сечений, маркировка, требования к Ex-цепям.

ГОСТ Р 50462-2009 – цветовая маркировка жил.

ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013 – взрывоопасные среды: проектирование, выбор и монтаж электрооборудования (включая маркировку кабелей).

Рекомендации производителей полевых шин (Profibus, Foundation Fieldbus) – длины сегментов, типы кабелей.

Практические советы:

Для сигнальных цепей всегда использовать экранированную витую пару с сечением не менее 0,5 мм² (для механической прочности).

При длине линии более 300 м для 4–20 мА рекомендуется применять повторители сигнала или переходить на цифровую передачу (HART, Profibus PA).

Маркировку наносить на оба конца кабеля и на каждую жилу. Использовать термоусаживаемые трубки с печатью – они не стираются.

В Ex-зонах проверять целостность голубой маркировки – замена цвета не допускается.

При расчёте сечений для цепей с частотно-регулируемыми приводами учитывать дополнительный нагрев от высших гармоник (коэффициент увеличения тока 1,1–1,2).

Заключение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда должен не просто знать основы маркировки и расчёта проводников, но и уметь применять их в сложных условиях: длинные линии, взрывоопасные зоны, цифровые полевые шины, учёт пусковых токов и термической стойкости. Корректная маркировка и правильно выбранное сечение кабеля напрямую влияют на безотказность АСУ ТП, безопасность персонала и предотвращение аварий.

В повседневной работе слесарь обязан:

использовать актуальные таблицы ПУЭ и поправочные коэффициенты;

документировать результаты расчётов и нанесённую маркировку;

проверять соответствие кабелей проектной документации;

знать особенности каждого типа цепей (сигнальные, питания, Ex, полевые шины).

Вопросы для самопроверки (для подготовки к тесту и экзамену):

- Как маркируются искробезопасные цепи согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14? Какой цвет жил и дополнительные обозначения используются?

- Рассчитайте минимальное сечение для аналогового сигнала 4–20 мА при длине линии 500 м, если датчик требует 10 В, вход ПЛК 250 Ом, источник 24 В.

- Почему при расчёте для соленоидного клапана необходимо учитывать пусковой ток, а не только номинальный?

- Какой кабель следует применять для Profibus PA и какие параметры критичны (волновое сопротивление, ёмкость, максимальная длина)?

- Какие поправочные коэффициенты применяются при прокладке 15 кабелей в одном лотке при температуре +50°C?

- Приведите пример маркировки кабеля для искробезопасной цепи Ex ib IIC T4.