Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Заземление и заземляющие устройства, их монтаж 
Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Углубить и систематизировать знания о системах заземления применительно к сложным объектам КИПиА: защита от электромагнитных помех, заземление экранов кабелей, функциональное (измерительное) заземление, требования к заземлению во взрывоопасных зонах и для искробезопасных цепей, методы контроля и измерения параметров заземляющих устройств (ЗУ).

Введение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда система заземления — это не просто контур, обеспечивающий электробезопасность. Это важнейший элемент, влияющий на точность измерений, помехоустойчивость сигналов и надёжность работы микропроцессорных устройств, частотных преобразователей и полевых шин. Ошибки при монтаже или эксплуатации заземления приводят к ложным срабатываниям, дрейфу аналоговых сигналов, выходу из строя входных модулей ПЛК и создают предпосылки для аварий. Слесарь высокого разряда обязан знать особенности организации «чистой земли», правила заземления экранов для различных типов сигналов, а также требования к заземлению искробезопасных цепей (Ex-цепей) на опасных производственных объектах.

В данной лекции основное внимание уделено:

отличию защитного и функционального (рабочего) заземления в системах КИПиА;

правилам заземления экранов кабелей (одноточечное, многоточечное) в зависимости от частоты сигнала;

требованиям к сопротивлению заземляющих устройств для чувствительной электроники (менее 1 Ом);

особенностям монтажа заземления во взрывоопасных зонах и для искробезопасных цепей;

методам контроля качества заземления (измерение сопротивления ЗУ, проверка металлосвязи, целостности экранов).

1. Функциональное (измерительное) заземление и его отличие от защитного

В системах КИПиА используются два типа заземления, которые часто совмещают, но должны быть чётко разделены:

Защитное заземление (РЕ) — предназначено для безопасности персонала. К нему подключаются корпуса шкафов, приборов, металлические конструкции. Требования по сопротивлению ЗУ — не более 4 Ом (или по проекту).

Функциональное (рабочее, измерительное) заземление (FE) — служит для создания опорного потенциала (0 В) для аналоговых и цифровых измерительных цепей. Оно должно быть «чистым», без наводок и уравнительных токов. К функциональной земле подключают:

общую шину «0 В» входных модулей ПЛК;

экраны аналоговых сигнальных кабелей (в одной точке);

опорные выводы высокоточных датчиков (например, тензорезисторных).

Важное правило: Защитная и функциональная земля должны быть соединены в одной точке — на главной заземляющей шине (ГЗШ) или на специальной изолированной шине, соединённой с ГЗШ через перемычку. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве функциональной земли случайные металлоконструкции.

Для снижения помех на объектах с мощным электрооборудованием (преобразователи частоты, сварочные аппараты) может потребоваться отдельный контур функционального заземления, соединённый с основным контуром только через разрядник или ограничитель перенапряжений. Слесарь 5–6 разряда должен уметь различать такие схемы по проектной документации.

2. Заземление экранов кабелей в системах КИПиА

Неправильное заземление экрана — одна из самых частых причин нестабильной работы аналоговых и цифровых каналов. Для разных типов сигналов применяются разные стратегии.

2.1. Аналоговые сигналы (4–20 мА, термопары, термосопротивления)

Экран заземляется только в одной точке (обычно со стороны приёмника — ПЛК, контроллера). Это предотвращает образование замкнутых контуров через землю, в которых могут индуцироваться токи помех. Если экран заземлить с двух сторон, разность потенциалов между точками заземления создаст уравнительный ток, наводящий паразитное напряжение на жилы.

Практическая реализация:

В шкафу управления экран подключается на клемму функционального заземления (FE) или на специальную экранную шину.

На стороне датчика экран изолируется (не соединяется с корпусом датчика, если датчик не требует иного по инструкции). Для термопар с неизолированным спаем экран может соединяться с корпусом датчика — это оговаривается в паспорте.

2.2. Цифровые шины (Ethernet, Profibus, RS-485)

Для высокочастотных сигналов (десятки–сотни кГц) эффективно многоточечное заземление экрана — с интервалом не более 20–30 м. Это обеспечивает низкий импеданс для высокочастотных помех. Однако при этом необходимо, чтобы сопротивление заземляющих проводников было минимальным, а разность потенциалов между точками заземления — не более 1 В. В противном случае применяют гальваническую развязку или оптоволокно.

Для Profibus PA и Foundation Fieldbus экран заземляется в одной точке на питателе (сегменте) и, как правило, на каждой ответвительной коробке через искробезопасный барьер.

2.3. Экранированные кабели в искробезопасных цепях (Ex-цепи)

Согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14, экран должен быть соединён с системой уравнивания потенциалов в невзрывоопасной зоне (в шкафу) и изолирован на стороне датчика во взрывоопасной зоне. При этом соединение экрана с землёй должно быть выполнено через искробезопасный барьер, ограничивающий возможную энергию в цепи «экран–земля».

Таблица 1. Выбор схемы заземления экранов в зависимости от типа сигнала

| Тип сигнала | Частотный диапазон | Схема заземления экрана | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 4–20 мА, термопары, Pt100 | Постоянный ток, низкие частоты | Одноточечное (на стороне приёмника) | Предотвращение уравнительных токов и наводок от промышленной частоты |
| Дискретные сигналы (24 В) | Постоянный ток | Одноточечное или через разрядник | Защита от коммутационных помех, не требуется высокой частоты |
| Profibus DP, RS-485 | До 12 МГц | Многоточечное (через 20–30 м) | Обеспечение низкого импеданса для ВЧ-помех |
| Ethernet (медный) | 10–100 МГц | Многоточечное, с подключением через коннекторы с 360° экранированием | Соответствие стандарту ISO/IEC 11801 |
| Ex-цепи (искробезопасные) | Постоянный ток | Одноточечное через искробезопасный барьер, изоляция в Ex-зоне | Безопасность, ограничение энергии в цепи экрана |

3. Требования к сопротивлению заземляющих устройств для систем КИПиА

ПУЭ (гл. 1.7) устанавливает для электроустановок до 1000 В сопротивление ЗУ не более 4 Ом. Однако для надёжной работы чувствительной электроники и защиты от импульсных перенапряжений (грозовых, коммутационных) на многих предприятиях принят ужесточённый норматив — не более 1 Ом. Это достигается:

увеличением числа вертикальных электродов;

использованием глубинных заземлителей (до 10–20 м);

применением модульно-штыревых систем заземления (ZZBO, Galmar и др.).

Измерение сопротивления ЗУ выполняется специализированным измерителем (М-416, Fluke 1625) методом амперметра-вольтметра. Измерения проводятся в сухую погоду (не ранее чем через 3 дня после дождя). Результаты заносятся в протокол.

Для функционального заземления (FE) отдельного контура сопротивление может быть ещё ниже — до 0,5 Ом. При этом проверяется также отсутствие блуждающих токов (измеряется переменное напряжение между точкой FE и PE — должно быть не более 0,1 В).

4. Особенности монтажа заземления во взрывоопасных зонах

При монтаже заземляющих устройств во взрывоопасных зонах (газовые группы IIA, IIB, IIC) слесарь КИПиА должен соблюдать дополнительные правила:

Непрерывность заземляющих проводников — не допускается использование разрывных клеммных колодок, только цельные проводники или надёжные неразъёмные соединения (сварка, пайка).

Отсутствие искрения — все контактные соединения должны быть выполнены с предотвращением искрообразования (например, через барьеры искробезопасности). Запрещена «прозвонка» цепей заземления с помощью обычного мультиметра — только искробезопасными приборами.

Цветовая маркировка — заземляющие проводники в Ex-зонах должны быть жёлто-зелёными. Дополнительно могут наноситься метки «PE» или «FE».

Разделение цепей — защитное и функциональное заземление в Ex-зоне не должны смешиваться. Допускается их соединение только в невзрывоопасной зоне через разрядник или специальный блок.

Таблица 2. Нормативные требования к сопротивлению и параметрам заземления для объектов КИПиА

| Параметр | Норма для общего контура (ПУЭ) | Норма для систем КИПиА (ужесточённая) | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление ЗУ (защитное) | ≤ 4 Ом (для 380/220 В) | ≤ 1 Ом (рекомендуется для ответственных объектов) | Измеритель заземления (трёхэлектродный метод) |
| Сопротивление металлосвязи (PE-проводник) | ≤ 0,1 Ом (между любой точкой и ГЗШ) | ≤ 0,05 Ом (для систем с высокими требованиями) | Микроомметр (ток не менее 1 А) |
| Напряжение между FE и PE (блуждающие токи) | Не нормируется | ≤ 0,1 В | Мультиметр (True RMS) |
| Сопротивление изоляции между FE и PE (при раздельных контурах) | – | ≥ 1 МОм | Мегаомметр 250–500 В |
| Переходное сопротивление в соединении «экран–шина» | – | ≤ 0,01 Ом | Микроомметр или специальный зажим |

5. Контроль качества монтажа заземления и типичные дефекты

Слесарь КИПиА 4–6 разряда участвует в приёмо-сдаточных испытаниях после монтажа или ремонта заземляющих устройств. Обязательны:

Визуальный осмотр — отсутствие коррозии, целостность сварных швов, наличие антикоррозионного покрытия (битумный лак на сварных швах в земле), правильная маркировка.

Измерение сопротивления заземлителя — по протоколу.

Проверка металлосвязи — измерение сопротивления между ГЗШ и каждой заземлённой точкой (корпус шкафа, дверца, монтажная панель, стойка). Прибор — микроомметр (ток 1–10 А). Норма — не более 0,1 Ом.

Проверка целостности экранов — мультиметром измеряется сопротивление между экраном на одном конце кабеля и на другом (должно быть близко к нулю). Затем проверяется изоляция экрана от земли с незаземлённого конца (должна быть > 1 МОм, если заземление одноточечное).

Типичные дефекты, которые должен уметь выявлять слесарь:

Окисление клеммы заземления (высокое переходное сопротивление).

Отсутствие перемычки между дверцей и корпусом шкафа (дверца оказывается «в воздухе»).

Заземление экрана с двух сторон для аналогового сигнала (приводит к помехам).

Использование стального неоцинкованного проводника в земле (быстрое разрушение коррозией).

Заключение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда знания о заземлении выходят далеко за рамки простого «подключить провод к контуру». Он должен уметь:

различать защитное и функциональное заземление, правильно организовывать «чистую землю» для аналоговых цепей;

выбирать схему заземления экранов в зависимости от типа сигнала (одноточечное или многоточечное);

контролировать параметры заземляющих устройств (сопротивление, металлосвязь, отсутствие блуждающих токов);

соблюдать особые правила при монтаже заземления во взрывоопасных зонах и для искробезопасных цепей.

Корректно выполненное заземление — это не только безопасность, но и стабильность технологических процессов, точность измерений и долговечность оборудования.

Вопросы для самопроверки (для подготовки к тесту):

- Чем отличается функциональное (измерительное) заземление от защитного и где они должны соединяться?

- Почему экран аналогового сигнала 4–20 мА заземляется только с одной стороны, а для Ethernet допустимо многоточечное заземление?

- Какое максимальное сопротивление заземляющего устройства требуется для систем КИПиА на ответственных объектах (внутренний норматив)? Как оно измеряется?

- Какие дополнительные требования предъявляются к заземлению во взрывоопасной зоне (Ex)?

- Как проверить качество металлосвязи между корпусом шкафа и главной заземляющей шиной? Назовите прибор и допустимое значение.

- Какие последствия могут возникнуть, если экран кабеля аналогового сигнала заземлить с двух сторон?