Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживании и ремонте схем КИПиА
Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Углубить и систематизировать знания о средствах индивидуальной и коллективной защиты, применяемых при работах на сложных объектах КИПиА, включая опасные производственные объекты (ОПО), взрывоопасные зоны, электроустановки до и выше 1000 В, работы на высоте и в стеснённых условиях. Рассмотреть правила выбора, эксплуатации, периодических испытаний и учёта средств защиты, а также особенности применения современных СИЗ (антистатические, термостойкие, с защитой от дуги).

Введение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда выполняет работы в условиях повышенной опасности: действующие электроустановки (щитовые, шкафы управления), взрывоопасные зоны (химические, нефтегазовые производства), высотные отметки (колонны, эстакады, резервуары), а также в средах с вредными химическими веществами и электромагнитными полями. При этом он часто работает самостоятельно или в составе малой бригады, что требует не только безупречного знания правил безопасности, но и строгого соблюдения регламентов применения средств индивидуальной (СИЗ) и коллективной (СКЗ) защиты. Ошибки в выборе или использовании СИЗ могут привести к тяжёлым травмам, поражению электрическим током, отравлению или падению с высоты.

В данной лекции основное внимание уделено:

нормативной базе для СИЗ и СКЗ на уровне профессионального стандарта;

особенностям применения электрозащитных средств в электроустановках до и выше 1000 В (группы по электробезопасности III–IV);

средствам защиты при работе во взрывоопасных зонах (Ex-средства, искробезопасный инструмент);

современным СИЗ от падения с высоты (страховочные привязи с двумя точками крепления, энергопоглощающие стропы);

порядку проверки, испытаний и учёта СИЗ согласно новым правилам (Приказ Минтруда № 766н).

1. Нормативная база для слесаря КИПиА 4–6 разряда

Помимо базовых документов (ТК РФ, Приказ Минтруда № 997н, ПОТ ЭЭ), для высоких разрядов обязательными являются:

Профессиональный стандарт «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (Приказ Минтруда № 801н) – определяет трудовые функции, в том числе «Обеспечение безопасных условий труда», знание правил применения СИЗ и СКЗ.

Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда № 782н) – для работ на высоте более 1,8 м, в том числе с использованием лестниц, вышек, страховочных систем.

ГОСТ Р 12.4.233-2012 (EN 397:1995) – требования к защитным каскам.

ГОСТ Р ЕН 361-2008 – требования к страховочным привязям.

СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты в электроустановках) – действующая в части, не противоречащей новым правилам.

Слесарь 5–6 разряда должен уметь самостоятельно определять необходимость применения тех или иных СИЗ по наряду-допуску, а также контролировать сроки их испытаний и наличие сертификатов.

2. Средства коллективной защиты (СКЗ) для сложных объектов КИПиА

СКЗ применяются для защиты двух и более работников. Для слесаря КИПиА 4–6 разряда особое значение имеют следующие виды СКЗ.

2.1. СКЗ в электроустановках выше 1000 В (для обслуживания трансформаторных подстанций, высоковольтных вводов)

Переносные заземления – для наложения на токоведущие части после отключения. Стержни должны иметь медное сечение не менее 25 мм². Перед использованием проверяются по бирке срок испытаний (1 раз в 12 месяцев).

Изолирующие штанги (оперативные, измерительные) – для операций с разъединителями, наложения заземления. Испытываются 1 раз в 24 месяца (механические и электрические испытания).

Оградительные устройства (щиты, барьеры) – из изоляционных материалов, окрашенные в сигнальные цвета.

Знаки и плакаты безопасности – в электроустановках выше 1000 В применяются дополнительные плакаты: «Опасно! Электрическое поле» (для ОРУ), «Стой! Напряжение» и др.

2.2. СКЗ от механических, термических и химических факторов

Защитные сетки и экраны – при работе с абразивным инструментом (УШМ), отрезными станками.

Вентиляционные системы – при пайке кислотами, работе с химическими реагентами (например, очистка датчиков от нагара). Обязательна местная вытяжка в зоне пайки.

Стационарные молниезащитные устройства – на открытых площадках (эстакады, резервуары). Слесарь должен знать зону действия молниеотводов и не находиться вне её во время грозы.

2.3. Организационные СКЗ на объектах КИПиА

Блокировки дверей шкафов управления – разрыв цепей питания при открывании двери без отключения.

Аварийное освещение – аккумуляторные светильники в щитовых, на эстакадах.

Сигнализация наличия напряжения – световые индикаторы на вводах шкафов.

Таблица 1. Сравнение СКЗ для электроустановок до 1000 В и выше 1000 В (для слесаря КИПиА 5–6 разряда)

| Вид СКЗ | Для установок до 1000 В | Для установок выше 1000 В (при обслуживании ТП, КТП) |
| --- | --- | --- |
| Заземление | Стационарный контур, переносные заземления сечением ≥ 16 мм² | Переносные заземления с медным проводом ≥ 25 мм², испытание 1 раз в год |
| Изолирующие подставки | Диэлектрические ковры (испытание 1 раз в 2 года) | Изолирующие лестницы, подставки из эпоксидного компаунда |
| Ограждения | Переносные барьеры, щиты | Щиты с замками, плакаты «Стой! Напряжение» |
| Блокировки | Механические (дверь-рубильник) | Электрические и механические, с дублированием |
| Сигнализация | Световая (наличие напряжения на щите) | Звуковая и световая, указатели напряжения (УВН) |

3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для слесаря КИПиА высокого разряда

3.1. Основные и дополнительные электрозащитные средства (углублённо)

Для работ в электроустановках до 1000 В слесарь 4–6 разряда (группа III–IV) использует:

Диэлектрические перчатки – маркируются по классу защиты (например, класса 0 – до 1000 В). Перед каждым использованием проверяют на проколы (скручиванием). Срок годности после испытаний – 6 месяцев. Запрещено использовать перчатки с повреждениями, набухшей резиной.

Изолированный инструмент – отвертки, пассатижи, ключи, кусачки. На рукоятке должна быть маркировка «1000 V» или «1000 В». Испытания – 1 раз в год. Слесарь обязан визуально проверять целостность изоляции перед началом смены.

Указатели напряжения (до 1000 В) – двухполюсные с неоновой лампой или светодиодом. Перед применением проверяются на заведомо находящихся под напряжением частях. Неисправный указатель – брак.

Диэлектрические клещи – для замены предохранителей под напряжением. Используются редко, но при обслуживании старых щитов могут понадобиться.

Для работ в электроустановках выше 1000 В (например, при проверке изоляции мегаомметром на 2500 В, при пуско-наладочных работах на вводе 6/10 кВ) слесарь 5–6 разряда дополнительно использует:

изолирующие штанги (для наложения заземления);

диэлектрические боты (вместо галош, испытание 1 раз в 3 года);

защитные экраны (для защиты от электрической дуги).

3.2. СИЗ от падения с высоты для работ на высоте >1,8 м

Слесарь КИПиА часто работает на высоте: монтаж датчиков на колоннах, прокладка кабеля по эстакадам, обслуживание уровнемеров на резервуарах.

Обязательные СИЗ по Приказу № 782н:

Страховочная привязь (полноценный страховочный пояс) – с двумя боковыми точками крепления и одним спинным (для спасения). Привязь должна соответствовать ГОСТ Р ЕН 361. Без пояса работа на высоте запрещена.

Строп (фал) – с энергопоглощающим элементом (длина разрыва не более 2 м). Использование стропа без амортизатора запрещено при высоте падения более 1,8 м.

Каска с подбородочным ремнём – обязательна на высоте (предотвращает падение каски при наклоне).

Лестницы и подмости – должны быть осмотрены перед применением, иметь противоскользящие накладки.

Важно для 4–6 разряда: уметь проверять наличие бирки с датой следующего испытания (для привязей – 1 раз в 12 месяцев, для стропов – 1 раз в 6 месяцев). Запрещено использовать средства с истекшим сроком.

3.3. СИЗ для работы во взрывоопасных зонах (Ex)

При обслуживании искробезопасных цепей (Ex-ia, Ex-ib) и работы в зонах 1, 2, 21, 22 (газ, пыль) слесарь обязан использовать:

Искробезопасный инструмент – изготовленный из бериллиевой бронзы или латуни (не даёт искры при ударе). Маркировка «Ex» на каждой детали.

Антистатический костюм – хлопчатобумажный с антистатической пропиткой, не накапливающий заряд. Запрещена синтетическая одежда под спецкостюм.

Защитная обувь с антистатической подошвой – сопротивление между подошвой и внутренней частью не более 10 МОм.

Газоанализатор – переносной (например, Дозимет-М) – обязательно использовать при входе в зону (для контроля загазованности). Не является СИЗ в чистом виде, но относится к средствам защиты.

3.4. СИЗ органов дыхания и зрения при химических и термических работах

Респираторы – при очистке датчиков от пыли, работе в цехах с цементной или угольной пылью. Класс защиты FFP2 или FFP3.

Противогазы (фильтрующие) – при возможном появлении токсичных газов (сероводород, хлор). Марка фильтра выбирается по виду вещества.

Защитные очки – с боковой защитой (при работе с УШМ, пайке, химических реагентах). Для пайки – со светофильтром (инфракрасное излучение).

Термостойкие перчатки – при работе с нагретыми трубопроводами (до +200 °C).

Таблица 2. Типовые комплекты СИЗ для различных работ слесаря КИПиА 4–6 разряда

| Вид работ | Электрозащитные СИЗ | СИЗ от падения | Спецодежда и прочие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наладка ПЛК в шкафу управления (напряжение снято, но есть другие цепи) | Изолированный инструмент, диэлектрические перчатки (по наряду), указатель напряжения | Не требуется | Костюм х/б, защитные очки, каска, диэлектрическая обувь | Группа по электробезопасности не ниже III |
| Работа под напряжением до 1000 В (замена предохранителя) | Диэлектрические перчатки, изолирующие клещи, защитная маска (дуговая) | – | Костюм из термостойкой ткани (например, «Термо») | Только по наряду-допуску, с двумя лицами |
| Обслуживание датчика на высоте 6 м (эстакада) | Изолированный инструмент (при работе вблизи ВЛ) | Страховочная привязь, строп с амортизатором | Каска с ремнём, защитные очки, костюм | Работа с нарядом на высоту |
| Вход в колодец для проверки импульсных трубок (загазованность) | – | Предохранительный пояс с лямкой | Противогаз с фильтром (или изолирующий аппарат), газоанализатор | Требуется наряд-допуск на газоопасные работы |
| Ремонт датчика во взрывоопасной зоне (Ex-ia) | Искробезопасный инструмент, антистатический костюм | При необходимости – привязь | Противогаз (по ситуации), газоанализатор | Запрещены сотовые телефоны, синтетика |

4. Правила проверки, испытаний и учёта СИЗ

Слесарь 5–6 разряда обязан уметь проводить предварительную проверку СИЗ и организовывать их своевременное испытание.

Таблица 3. Периодичность испытаний (согласно СО 153-34.03.603-2003 и новым нормам)

| Наименование СИЗ | Периодичность испытаний | Что проверяется | Маркировка |
| --- | --- | --- | --- |
| Диэлектрические перчатки | 1 раз в 6 месяцев | Электрическая прочность (6 кВ), механическая целостность | Штамп с датой следующего испытания |
| Изолированный ручной инструмент | 1 раз в 12 месяцев | Электрическая прочность (2 кВ между металлом и изоляцией) | Бирка или штамп |
| Указатели напряжения до 1000 В | 1 раз в 12 месяцев | Соответствие индикации, изоляция | Клеймо поверки |
| Изолирующие штанги (до 1000 В и выше) | 1 раз в 24 месяца | Электрическая прочность (на 3-кратное номинальное) | Протокол испытаний |
| Диэлектрические боты | 1 раз в 3 года | Электрическая прочность (15 кВ) | Штамп |
| Страховочная привязь | 1 раз в 12 месяцев | Механическая прочность (статическая нагрузка 400 кг) | Бирка |
| Каска защитная | 1 раз в 24 месяца (или по паспорту) | Отсутствие трещин, исправность креплений | Дата выпуска |

Важно: СИЗ с истекшим сроком испытаний или без маркировки считается браком и подлежит изъятию.

4.2. Порядок учёта

Личная карточка учёта выдачи СИЗ – заполняется при выдаче каждому работнику. В ней указываются наименование, размер, срок носки, дата выдачи.

Журнал учёта электрозащитных средств – ведёт ответственный за электрохозяйство. В журнале фиксируются все выданные перчатки, инструмент, указатели, с указанием инвентарных номеров и дат испытаний.

Журнал учёта средств защиты от падения с высоты – по форме, утверждённой предприятием.

4.3. Действия слесаря перед началом работы

Получить СИЗ под роспись (если не выданы персонально).

Визуально осмотреть каждое средство: нет ли проколов, разрывов, оплавлений, трещин.

Проверить наличие бирки (штампа) с допустимой датой следующего испытания. Дата не должна быть просрочена.

Для диэлектрических перчаток – выполнить скручивание (проверить на проколы), надуть.

Для указателя напряжения – проверить на заведомо работающей розетке (220 В) или на щите с известным напряжением.

При обнаружении неисправности – сдать СИЗ ответственному и получить исправное.

Таблица 4. Типичные ошибки и нарушения при использовании СИЗ (для 4–6 разряда)

| Ошибка | Последствия | Правильное действие |
| --- | --- | --- |
| Использование диэлектрических перчаток без проверки на проколы | Пробой перчатки, поражение током | Обязательно скручивать и надувать перед каждым применением |
| Работа на высоте без привязи (короткая лестница – «можно»). | Падение с высоты даже с лестницы 2 м | При высоте >1,8 м – обязательная привязь |
| Применение изолированного инструмента с повреждённой изоляцией (порезы, сколы) | Поражение током через рукоятку | Инструмент с дефектами изъять и заменить |
| Игнорирование газоанализатора при входе в колодец | Отравление загазованностью, потеря сознания | Обязательно измерять ОВВ, СН4, Н2S, СО |
| Ношение синтетической одежды под спецкостюмом в Ex-зоне | Накопление статического электричества, искра, взрыв | Только хлопчатобумажное бельё |
| Использование обычного (не Ex) мультиметра в искробезопасной цепи | Искрообразование, взрыв | Только приборы с маркировкой Ex ia |

Заключение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда должен не только знать перечень СИЗ и СКЗ, но и уметь правильно их выбирать, проверять, использовать в сложных условиях (высота, Ex-зона, действующие электроустановки выше 1000 В). Он обязан соблюдать сроки испытаний, вести учёт и немедленно браковать неисправные средства. Без этого невозможно обеспечить безопасность при монтаже, наладке и ремонте систем автоматизации. Работодатель обеспечивает СИЗ, но ответственность за их правильное применение лежит на самом работнике.

Вопросы для самопроверки (для подготовки к тесту и экзамену):

- Какие дополнительные средства коллективной защиты применяются в электроустановках выше 1000 В по сравнению с установками до 1000 В?

- Как часто испытываются диэлектрические перчатки и изолированный инструмент? Какие документы это регламентируют?

- Какие СИЗ обязательны при работе во взрывоопасной зоне (Ex-ia) и почему?

- Перечислите обязательные действия слесаря КИПиА перед началом работы на высоте.

- Что такое страховочная привязь с двумя точками крепления и чем она отличается от монтажного пояса старого образца?

- Какие СИЗ входят в минимальный комплект для работы в электрощитовой до 1000 В под напряжением?