Комплект лекций по дисциплине «Электроматериаловедение»
для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Продолжительность: 1 академический час.
Цель лекции: Углубить и систематизировать знания слесаря КИПиА высокого разряда о свойствах, характеристиках и областях применения проводниковых, диэлектрических и магнитных материалов, используемых в сложных системах автоматизации, работающих в экстремальных условиях (высокие и криогенные температуры, агрессивные среды, вакуум, вибрация, взрывоопасные зоны). Сформировать практические навыки выбора материалов для ремонта, замены и модернизации узлов КИПиА с учётом требований промышленной безопасности, искробезопасности и долговечности.

Введение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда электроматериаловедение перестаёт быть чисто теоретической дисциплиной – оно становится основой для принятия инженерных решений при диагностике, ремонте и наладке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Работник данного уровня квалификации обязан не только знать типовые материалы (медь, алюминий, ПВХ), но и понимать поведение специальных сплавов, композитов и керамики в нештатных режимах: при перегреве, запылении, воздействии химически активных сред, радиочастотных помех и ионизирующего излучения.

Особое значение приобретает правильный выбор материалов при обслуживании оборудования, эксплуатируемого на опасных производственных объектах (нефтегазовые комплексы, химические реакторы, атомные станции). Ошибка при замене термопарного провода, уплотнения или магнитного экрана может привести к ложным срабатываниям систем противоаварийной защиты (ПАЗ), искажению измерительной информации или выходу из строя дорогостоящих приборов.

Данная лекция систематизирует знания о проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах применительно к задачам слесаря КИПиА 4–6 разряда с учётом требований действующих ГОСТ, технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») и отраслевых норм.

1. Проводниковые материалы для прецизионных и высокотемпературных применений

Проводниковые материалы в системах КИПиА выполняют не только функцию передачи электрического сигнала, но и часто являются чувствительными элементами датчиков (термопары, тензорезисторы, терморезисторы). Слесарь 5–6 разряда должен уметь отличать сплавы по внешним признакам, знать их температурные коэффициенты и ограничения по применению.

1.1. Сплавы с высоким удельным сопротивлением и низким ТКС

Манганин (сплав Cu+Mn+Ni) обладает удельным сопротивлением ρ ≈ 0,43–0,48 Ом·мм²/м и крайне низким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) – менее 5·10⁻⁶ 1/°C в диапазоне 20–50 °C. Благодаря этому свойству манганин используется в образцовых резисторах, шунтах амперметров и добавочных сопротивлениях вольтметров класса точности 0,1–0,5. Важно: при пайке манганина необходимо применять низкотемпературные припои (оловянно-свинцовые) и нейтральные флюсы, так как перегрев выше 200 °C необратимо изменяет его сопротивление.

Константан (Cu+Ni+Mn) имеет ρ ≈ 0,48–0,52 Ом·мм²/м, ТКС ±2·10⁻⁵ 1/°C. Его главное преимущество – чрезвычайно малая термо-ЭДС в паре с медью (менее 1 мкВ/°C), что делает константан незаменимым для изготовления прецизионных резисторов и компенсационных проводов к термопарам. Однако константан не рекомендуется использовать в цепях переменного тока выше 10 кГц из-за повышенных потерь на вихревые токи.

1.2. Материалы термопар и компенсационные провода

Термопара – это два разнородных проводника, образующих рабочий спай. Для слесаря КИПиА критически важно знать маркировку и цветовую кодировку термопарных материалов, а также правила подключения компенсационных проводов.

Таблица 1 – Характеристики основных термопарных материалов, применяемых в промышленной автоматике

| Тип термопары (обозначение по ГОСТ Р 8.585) | Материал положительного электрода (+) | Материал отрицательного электрода (–) | Диапазон измерений, °C | Чувствительность, мкВ/°C (при 100 °C) | Особенности эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТХА (K) | Хромель (Ni–Cr) | Алюмель (Ni–Al, Mn, Si) | –200 … +1300 | ≈ 41 | Наиболее распространена; стойка к окислению, но не допускает сернистых сред. |
| ТХК (L) | Хромель (Ni–Cr) | Копель (Cu–Ni) | –200 … +800 | ≈ 65 | Высокая чувствительность; применяется в химической промышленности. |
| ТПП (S, R) | Платина (Pt) | Платинородий (Pt+10% или 13% Rh) | 0 … +1800 | ≈ 6–10 | Эталонные измерения; дорогая, требует защиты от металлических паров. |
| ТВР (A) | Вольфрам (W) | Рений (Re) | 0 … +2500 | ≈ 10–12 | Только в вакууме или инертной среде; используется в металлургии. |

Компенсационные провода предназначены для удлинения термопарных цепей без внесения дополнительной термо-ЭДС. Они изготавливаются из сплавов, идентичных по термоэлектрическим свойствам основным электродам в диапазоне 0…100 °C, но имеют более дешёвый состав (например, для ТХА компенсационный провод – «ХА» из меди и сплава ХН). Запрещается заменять компенсационные провода обычными медными – это приводит к погрешности до 5–10 °C. Слесарь 6 разряда должен уметь по маркировке (буквы «К», «ХА», «ХК») определить тип провода и правильно смонтировать соединение с соблюдением полярности.

1.3. Материалы контактов для искробезопасных цепей (Ex-ia)

В системах КИПиА, установленных во взрывоопасных зонах, используются искробезопасные барьеры и контакты с ограниченной энергией коммутации. Материал контактов должен исключать искрообразование при замыкании/размыкании. Применяются:

Серебро (Ag) – наименьшее переходное сопротивление, но подвержено сульфидной коррозии (чернение). Используется в герметизированных реле.

Золото (Au) и его сплавы (Au–Ni, Au–Co) – химически инертны, идеальны для слаботочных цепей (токи до 50 мА). Контакты с золотым покрытием обязательно требуют «сухого» режима коммутации (без смазки).

Палладий (Pd) и родий (Rh) – высокая твёрдость, стойкость к дуге. Применяются в переключателях диапазонов измерительных приборов.

2. Диэлектрические материалы для экстремальных условий эксплуатации

Диэлектрики в КИПиА выполняют функции изоляции токоведущих частей, защиты от внешних воздействий и обеспечения электрической прочности. Для оборудования, работающего в агрессивных средах, при высоких температурах или в вакууме, используются специальные материалы.

2.1. Высокотемпературные и химически стойкие изоляторы

Фторопласт-4 (PTFE) – полимер с рабочей температурой от –200 до +250 °C, имеет tg δ ≈ 0,0002 (на частоте 50 Гц) и электрическую прочность 20–30 кВ/мм. Практически не смачивается, стоек к кислотам, щелочам, органическим растворителям. Недостатки: холодная текучесть (под нагрузкой деформируется) и сложность механической обработки. Применяется для изоляции термопарных проводов, высокочастотных разъёмов, уплотнений в химических реакторах.

Полиимид (PI, например, каптон) – сохраняет эластичность и диэлектрические свойства от –250 до +350 °C, устойчив к радиации (доза до 10⁸ рад). Используется в изоляции обмоток электромагнитов, работающих в вакууме, и в гибких шлейфах систем автоматики ядерных реакторов.

Стеклотекстолит (ГОСТ 12652–74) – слоистый пластик на основе эпоксидного связующего и стеклоткани. Рабочая температура до 130 °C, электрическая прочность 15–25 кВ/мм. Применяется для печатных плат, монтажных панелей щитов КИПиА. Для взрывоопасных зон используется стеклотекстолит с пониженной склонностью к образованию статического электричества (антистатические добавки).

Керамика (стеатит, корундовая керамика, бериллиевая керамика BeO) – неорганические материалы с рабочей температурой до 1000–1500 °C, высоким объёмным сопротивлением (>10¹⁴ Ом·м) и химической стойкостью. Корундовая керамика (Al₂O₃) применяется для изоляторов термопар, нагревателей и оснований мощных резисторов. Внимание: пыль бериллиевой керамики токсична – при ремонте таких узлов необходимо использовать респиратор.

2.2. Старение изоляции и методы контроля

Изоляционные материалы со временем деградируют под действием тепла, влаги, ультрафиолета, озона и химических веществ. Основные механизмы старения:

Термическое старение – приводит к охрупчиванию ПВХ, потере эластичности полиэтилена. Характеризуется временем жизни по правилу Монтсингера (снижение температуры на 10 °C удваивает срок службы).

Электрохимическая коррозия – возникает при наличии влаги и ионов, вызывает рост «древообразных» структур в изоляции. Контролируется измерением тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) и тока утечки.

Слесарь КИПиА высокого разряда должен визуально оценивать состояние изоляции кабелей и монтажных проводов: трещины, потемнение, липкость, расслоение – признаки недопустимого старения. При ремонте замену изоляции производят только на материал с классом нагревостойкости не ниже оригинального.

Таблица 2 – Классификация диэлектрических материалов по нагревостойкости (ГОСТ 8865–93) для систем КИПиА

| Класс нагревостойкости | Максимально допустимая температура, °C | Типичные материалы | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | 90 | ПВХ, полиэтилен, натуральный каучук | Изоляция монтажных проводов внутри отапливаемых помещений. |
| A | 105 | Эмальпровода на масляной основе, гетинакс | Обмотки реле, трансформаторов в щитах управления. |
| E | 120 | Полиуретан, полиэфирные эмали | Катушки электромагнитов, малогабаритные трансформаторы. |
| B | 130 | Стеклотекстолит, эпоксидные компаунды | Печатные платы, клеммные колодки. |
| F | 155 | Полиимид, фторопласт-4 | Изоляция термопарных кабелей, высокотемпературные датчики. |
| H | 180 | Кремнийорганическая резина, слюдинит | Нагревостойкие провода (ПНСВ), изоляция нагревателей. |
| C | >180 | Керамика, слюда, кварц | Изоляторы печных термопар, основания мощных резисторов. |

3. Магнитные материалы в датчиках и исполнительных устройствах

Магнитные материалы используются в КИПиА для создания магнитного поля в измерительных преобразователях, экранирования, а также в качестве чувствительных элементов (магнитострикционные датчики, датчики Холла).

3.1. Магнитомягкие материалы высокой проницаемости

Пермаллои (сплавы Ni–Fe, например, 79НМ) имеют начальную магнитную проницаемость μᵢ до 100 000 и коэрцитивную силу H꜀ менее 1 А/м. Применяются в сердечниках измерительных трансформаторов тока, магнитных экранах для защиты чувствительных цепей от внешних полей (например, экранирование входных цепей аналоговых вводов контроллера). Важно: пермаллои критичны к механическим деформациям – после штамповки или гибки требуется отжиг в водороде для восстановления свойств.

Аморфные (металлические стекла) – сплавы типа Fe–B–Si с неупорядоченной структурой. Обладают очень низкими удельными потерями на перемагничивание (в 5–10 раз меньше, чем у трансформаторной стали). Используются в высокоточных датчиках тока (нулевые трансформаторы) и в магнитных модулях расходомеров.

3.2. Магнитотвердые материалы для датчиков положения

Сплавы системы Nd–Fe–B (неодим-железо-бор) создают коэрцитивную силу до 1 000 000 А/м и остаточную индукцию до 1,3 Тл. Применяются в безредукторных шаговых двигателях и датчиках угла поворота (энкодерах). Недостатки: низкая коррозионная стойкость (требуют никелевого или эпоксидного покрытия) и снижение свойств при нагреве выше 80–150 °C (в зависимости от марки).

Магнитострикционные материалы (например, терфенол-D – сплав Tb–Dy–Fe) изменяют свои геометрические размеры в магнитном поле. Используются в ультразвуковых датчиках уровня и расходомерах, а также в приводах прецизионных клапанов.

3.3. Магнитные экраны – конструкция и выбор материала

Для защиты измерительных цепей (например, сигналов термопар 4–20 мА) от наводок промышленной частоты используются многослойные экраны:

Внутренний слой – пермаллой (экранирует низкочастотные поля).

Внешний слой – медь или алюминий (экранирует высокочастотные помехи).

Слесарь КИПиА 4–6 разряда должен уметь проверять целостность магнитного экрана (отсутствие трещин, плотное прилегание створок) и, при необходимости, заменять его с сохранением исходной геометрии.

4. Влияние внешних факторов и критерии выбора материалов для систем КИПиА на опасных объектах

При эксплуатации КИПиА на химических, нефтегазовых и энергетических объектах материалы подвергаются комплексу воздействий:

| Фактор | Последствия для материалов | Критерии выбора |
| --- | --- | --- |
| Повышенная температура (выше 70 °C) | Ускоренное старение изоляции, окисление контактов, размагничивание постоянных магнитов | Класс нагревостойкости изоляции не ниже F (155 °C); контакты из палладия или родия; магниты SmCo вместо NdFeB. |
| Агрессивные среды (кислоты, щелочи, сероводород) | Коррозия металлов, набухание полимеров, сульфидное растрескивание | Фторопластовая изоляция, контакты из золота или нержавеющей стали, герметизация корпусов (IP66/IP67). |
| Вибрация | Истирание изоляции, ослабление контактов, усталостные разрушения проводов | Многожильные провода с усиленной изоляцией (ПВС), контактные соединения на пружинных клеммах, заливка компаундом. |
| Взрывоопасная среда (газ, пыль) | Искрение при размыкании цепей, статическое электричество | Искробезопасные барьеры Ex-ia, антистатические пластики (поверхностное сопротивление < 10⁹ Ом), заземление экранов. |

Слесарь высокого разряда обязан при ремонте и замене материалов строго соблюдать требования декларации соответствия ТР ТС 012/2011 – заменяемый материал должен иметь сертификат для применения во взрывоопасной зоне соответствующего класса.

Заключение

Электроматериаловедение для слесаря КИПиА 4–6 разряда является базой для профессионального суждения о надёжности, долговечности и безопасности работы оборудования. Глубокое знание свойств специальных проводниковых сплавов, термостойких диэлектриков и высококоэрцитивных магнитных материалов позволяет не только грамотно выполнять ремонт, но и диагностировать скрытые дефекты, прогнозировать ресурс изоляции, выбирать корректные аналоги при отсутствии оригинальных комплектующих. Ошибки в выборе материала могут привести к выходу прибора из строя, ложным срабатываниям систем ПАЗ и авариям на производстве. Поэтому слесарь обязан постоянно повышать свою компетентность в области современных материалов, изучать новые разработки (например, углеродные нанотрубки для гибких датчиков, керамику на основе нитрида кремния) и применять их в соответствии с нормативной документацией.

Вопросы для самопроверки

- Почему для прецизионных резисторов в измерительных цепях КИПиА применяется манганин, а не константан? В каких узлах допустимо использование константана?

- Как по цвету изоляции и маркировке отличить компенсационный провод типа «ХА» от обычного медного провода? Какие погрешности возникают при замене компенсационного провода на медный?

- Назовите допустимые температуры для изоляции из ПВХ, фторопласта-4 и полиимида. Приведите примеры приборов КИПиА, работающих в каждом из этих диапазонов.

- Какими методами можно оценить степень старения изоляции без разрушающего контроля (на работающем оборудовании)?

- Почему для магнитных экранов чувствительных входов контроллера используется двухслойная конструкция (пермаллой + медь)? Какой слой должен быть обращён к источнику помехи?

- Какие требования предъявляются к материалам контактов реле, установленных во взрывоопасной зоне с классом Ex-ia?

- Перечислите не менее трёх факторов, ограничивающих применение неодимовых магнитов (NdFeB) в датчиках положения, работающих при высоких температурах (более 120 °C).

- Расшифруйте маркировку кабеля КТПЭФ – кабель термопарный с изоляцией из фторопласта-4, экранированный. Для какой термопары и в каких условиях он предназначен?