Комплект лекций по дисциплине «Информационные технологии для КИПиА»
для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Общая продолжительность: 3 академических часа (3 лекции по 1 часу).
Цель курса: Углубить знания слесаря КИПиА высокого разряда о современных информационных технологиях, используемых в промышленной автоматизации: промышленные сети реального времени, конфигурирование интеллектуальных полевых устройств, основы программирования логических контроллеров и базовые принципы кибербезопасности АСУ ТП. Сформировать практические навыки диагностики сетей, работы с HART-коммуникатором и FDT-оболочками, а также чтения простейших программ ПЛК.

Лекция 1. Промышленные сети реального времени: Profinet, EtherCAT, диагностика Ethernet-сетей в АСУ ТП

Продолжительность: 1 академический час.

Цель лекции: Изучить современные промышленные сети на базе Ethernet, обеспечивающие детерминированный обмен данными в системах реального времени. Рассмотреть особенности протоколов Profinet и EtherCAT, требования к аппаратной части, методы диагностики и типовые неисправности, с которыми сталкивается слесарь КИПиА при обслуживании таких сетей.

1.1. От Modbus TCP к сетям реального времени

Традиционные протоколы (Modbus TCP) работают по принципу «запрос-ответ» и не гарантируют время доставки пакета. Для управления серводвигателями, синхронизации приводов и быстрого сбора данных (период опроса менее 1 мс) требуются детерминированные сети реального времени (Real-Time Ethernet). Основные представители: Profinet IRT (Isochronous Real-Time), EtherCAT, Powerlink, SERCOS III. Для слесаря КИПиА 5–6 разряда важно понимать различия в топологии, монтаже и диагностике.

1.2. Profinet (PROcess Field NET)

Разработан компанией Siemens и поддерживается организацией PI (Profibus & Profinet International). Существует две версии:

- Profinet RT (Real-Time) – для типовых задач автоматики (время цикла 1–10 мс). Работает поверх стандартного Ethernet (приоритезация через VLAN).

- Profinet IRT (Isochronous Real-Time) – для синхронных приводов (время цикла ≤ 1 мс). Требует специальных коммутаторов с поддержкой IRT и жёсткого планирования трафика.

Физическая среда: стандартная витая пара категории 5e или выше, оптика. Разъёмы – RJ45 (Industrial grade, с усиленным корпусом) или M12 (для влажных/пыльных зон). Важно: для Profinet не требуется специальный экранированный кабель – достаточно качественного FTP или S/FTP, но соединение должно быть надёжным.

Диагностика Profinet:

- Светодиодная индикация на устройстве (Link, Activity, Error, BF – Bus Fault).

- Через ПО (TIA Portal, PRONETA) – сканирование сети, проверка топологии, тест задержек.

- Обнаружение обрыва: если устройство не отвечает на ping, проверяется питание и кабель. При частичной потере пакетов – возможные причины: повреждение контактов, некачественная обжимка, электромагнитные помехи.

1.3. EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)

Разработан компанией Beckhoff. Принцип «on the fly» – кадр проходит через каждое устройство, которое считывает/записывает свои данные на лету, внося минимальную задержку (порядка 1 мкс на узел). Топология – линейная, кольцевая или древовидная (с использованием ответвителей). Максимальное число устройств – до 65535. Скорость – 100 Мбит/с (полный дуплекс), эффективная скорость передачи данных выше, чем у Profinet.

Монтажные особенности:

- Требует экранированной витой пары (кабель не ниже Cat5e).

- Обязательно наличие терминатора (на последнем устройстве в линии) – часто встроенного.

- При обрыве кабеля сеть распадается на два сегмента; система может продолжать работу с потерянными устройствами (диагностируется по статусным битам).

Применение в КИПиА: распределённые системы ввода-вывода, многокоординатные станки, робототехника, измерительные системы с высоким темпом (например, контроль вибрации с частотой 10 кГц).

1.4. Диагностика Ethernet-сетей средствами слесаря КИПиА

Даже без глубоких знаний сетевого администрирования слесарь высокого разряда должен уметь выполнять базовые проверки:

| Операция | Инструмент | Что проверяет | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка целостности кабеля | Кабельный тестер (для витой пары) | Обрыв, короткое замыкание, правильность распиновки | Все пары прозваниваются, нет кроссов (если не требуется crossover) |
| Наличие связи | Команда ping IP-адрес (через ноутбук, подключённый к сети) | Доступность устройства на сетевом уровне | Ответ без потерь пакетов |
| Индикация на порту коммутатора/устройства | Визуально | Link (соединение), Activity (обмен данными) | Оба светодиода горят/мигают |
| Измерение напряжения на контактах (при отключенном питании устройств) | Мультиметр (с осторожностью) | Наличие короткого замыкания между парами | Сопротивление между контактами 1-2, 3-6 – около 100–120 Ом (характеристика трансформатора) |

Типовые неисправности в Ethernet-сетях АСУ ТП:

- Обрыв кабеля – устройство не отвечает на ping, индикатор Link не горит.

- Неправильная обжимка (прямой vs. кроссовер) – современные устройства поддерживают Auto-MDI/X, но старые модели могут требовать кросс-кабель.

- Электромагнитные помехи – приводы с частотными преобразователями, расположенные рядом с неэкранированным кабелем, вызывают сбои (CRC-ошибки). Решение: замена на экранированный кабель, прокладка в металлорукаве, установка ферритовых колец.

- Конфликт IP-адресов – два устройства с одинаковым адресом. Диагностика: отключить одно из них, проверить связь с другим. Лечение: переназначение адресов через конфигурационное ПО.

Таблица 1 – Сравнение промышленных Ethernet-протоколов

| Параметр | Profinet RT | Profinet IRT | EtherCAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип доступа к среде | CSMA/CD (с приоритетами) | TDMA (синхронизированные интервалы) | «Пролетающий кадр» (обработка на лету) |
| Минимальное время цикла | ≈ 1 мс | ≤ 1 мс (типично 250–500 мкс) | ≤ 100 мкс (до 1000 узлов) |
| Топология | Звезда (дерево) | Звезда (с поддержкой кольца) | Линия, кольцо, дерево (с ответвителями) |
| Требования к коммутаторам | Стандартные (IGMP Snooping) | Специальные (поддержка IRT) | Не требуются (узлы сами регенерируют кадр) |
| Диагностика через ПО | PRONETA, TIA Portal | PRONETA, TIA Portal | TwinCAT System Manager |
| Применение в КИПиА | Общепромышленная автоматика | Сервоприводы, синхронные движения | Высокоскоростной сбор данных, измерительные системы |

1.5. Практические рекомендации для слесаря КИПиА

- При замене повреждённого кабеля Ethernet всегда используйте кабель той же категории (не ниже 5e) и соблюдайте схему обжима T568B (прямой кабель).

- При подозрении на помехи временно подключите ноутбук непосредственно к устройству коротким патч-кордом – если связь появилась, проблема в трассе.

- Запоминайте IP-адреса и маски подсети основных устройств (ПЛК, панели оператора) – это ускорит диагностику.

- Для работы с Profinet полезно освоить программу PRONETA (бесплатный инструмент Siemens) для сканирования сети, проверки топологии и тестирования ввода-вывода.

Вопросы для самопроверки (Лекция 1):

- Чем отличается Profinet RT от Profinet IRT с точки зрения детерминизма и областей применения?

- Каков принцип работы EtherCAT («пролетающий кадр»)? Почему он обеспечивает малое время цикла?

- Какие минимальные диагностические действия должен выполнить слесарь КИПиА при пропадании связи с удалённым модулем ввода-вывода по Profinet?

- Для чего на конце линии EtherCAT требуется терминатор? Что произойдёт при его отсутствии?

- Как с помощью мультиметра можно быстро проверить короткое замыкание в кабеле Ethernet (до включения питания)?

Лекция 2. Конфигурирование и диагностика интеллектуальных полевых устройств: HART, FDT/DTM, EDDL

Продолжительность: 1 академический час.

Цель лекции: Изучить современные методы настройки, калибровки и диагностики «умных» датчиков и исполнительных механизмов с использованием цифровых протоколов (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus). Сформировать практические навыки работы с HART-коммуникатором и программными оболочками FDT/DTM.

2.1. HART-протокол: углублённый уровень

HART (Highway Addressable Remote Transducer) – гибридный протокол, накладывающий цифровую частотную модуляцию (FSK) на аналоговый сигнал 4–20 мА. Биты кодируются частотами: 1200 Гц – логическая «1», 2200 Гц – «0». Скорость 1200 бит/с. Цифровая связь не мешает аналоговому сигналу, так как среднее значение тока не изменяется.

Режимы работы HART:

- Точка-точка (Point-to-Point) – одно полевое устройство на петлю. Передаётся аналоговый сигнал + цифровые данные (дополнительные переменные, статус, диагноз).

- Многоточечный (Multidrop) – до 15 устройств на одну петлю (ток фиксирован на 4 мА, связь только цифровая). Применяется реже, так как теряется аналоговый сигнал.

Команды HART (универсальные и производительские):

- Универсальные команды (Universal) – обязательны для всех устройств: чтение идентификатора, мануфактуры, диапазона измерений, единиц измерения.

- Команды общего пользования (Common Practice) – необязательны, но широко применяются: чтение дополнительных переменных (температура электроники, процент износа), выполнение самодиагностики.

- Производительские (Device Specific) – специфичные для конкретного датчика: калибровка нуля и диапазона, настройка демпфирования, выбор единиц.

HART-коммуникатор – ручной прибор (например, Emerson 475, Fluke 754) или программный модем (USB-HART) с ПО (PACTware, FieldCare, AMS Device Manager). Слесарь КИПиА должен уметь подключать коммуникатор параллельно нагрузочному резистору (обычно 250 Ом) и считывать/записывать параметры.

2.2. Технологии описания устройств: EDDL и FDT/DTM

Для того чтобы программное обеспечение (SCADA, конфигуратор) могло работать с приборами разных производителей, необходимы стандартизованные описания.

EDDL (Electronic Device Description Language) – текстовый файл (подобно HTML), который описывает параметры устройства, их типы, диапазоны, единицы, зависимости. Плюсы: компактный, не зависит от операционной системы, поддерживается почти всеми системами. Минусы: ограниченные возможности визуализации (сложные структуры, графики). Используется в основном для HART и Profibus PA.

FDT/DTM (Field Device Tool / Device Type Manager) – технология, позволяющая запускать драйвер устройства (DTM) внутри хост-приложения (FDT-контейнер, например, PACTware). DTM – это программа (обычно на Windows), которая обеспечивает полный доступ ко всем функциям прибора, включая сложные калибровки, графики, осциллограммы. Плюсы: максимальная функциональность, единый интерфейс для разных устройств. Минусы: требует установки DTM на компьютер, привязан к Windows.

Сравнение для слесаря КИПиА:

- EDDL – достаточно для базовой настройки и чтения параметров (почти всегда есть).

- FDT/DTM – необходимо для глубокой диагностики, калибровки с записью в память прибора, работы со сложными анализаторами.

Таблица 2 – Популярные FDT-оболочки и их применение

| Название | Производитель | Поддерживаемые протоколы | Типовое применение слесарем КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| PACTware | Независимая организация | HART, Profibus, Foundation Fieldbus, Ethernet/IP | Универсальная, бесплатная базовая версия. Загрузка DTM с сайта производителя. |
| FieldCare | Endress+Hauser | HART, Profibus PA/DP, Foundation Fieldbus | Мощная, но ориентирована на приборы E+H (хотя поддерживает и другие через DTM). |
| SIMATIC PDM | Siemens | HART, Profibus PA, Modbus | Интегрируется в TIA Portal. Удобна для Siemens-экосистемы. |
| AMS Device Manager | Emerson | HART, Foundation Fieldbus | Профессиональная система управления активами (дорогая). |

2.3. Практические операции по конфигурированию и замене датчика

Ситуация 1: Считывание диапазона измерений и перенастройка датчика давления через HART-коммуникатор.

- Подключить коммуникатор параллельно резистору 250 Ом в петле 4–20 мА (обычно на клеммах ввода контроллера или на барьере искрозащиты).

- Включить питание петли (24 В).

- В коммуникаторе выбрать пункт «Online», найти прибор по адресу (по умолчанию 0 или 1).

- Считать основные параметры: PV (измеряемое значение), LRV (нижний предел), URV (верхний предел), единицы измерения.

- Для перенастройки: войти в меню «Configuration» → «Range values» → задать новые LRV и URV (например, 0–1 МПа вместо 0–0,6 МПа).

- Выполнить «Send» – датчик переконфигурируется, выходной ток изменится.

- Проверить соответствие: подать эталонное давление (например, 0,5 МПа) – показания должны быть 12 мА.

Ситуация 2: Замена вышедшего из строя датчика температуры с HART на аналогичный, сохранение параметров.

- Если старый датчик ещё отвечает на связь, можно считать его полную конфигурацию через PACTware (выгрузить DTM-настройки в файл).

- На новом датчике установить тот же адрес (через коммуникатор или переключатели).

- Загрузить сохранённую конфигурацию (файл параметров) в новый прибор.

- После замены обязательно провести калибровку нуля (например, при комнатной температуре) и проверить выходной ток.

Важно: при работе во взрывоопасной зоне необходимо использовать искробезопасный HART-коммуникатор (сертифицированный Ex-ia) и не разрывать петлю. Подключение только через разрешённые клеммы.

2.4. Диагностика полевых устройств по цифровым данным

Современные интеллектуальные датчики передают не только измеряемую величину, но и диагностические статусы (NAMUR NE 107):

- OK – всё в норме.

- Failure – критическая неисправность (требует замены).

- Function Check – прибор в режиме калибровки или теста (выходной ток может быть фиксирован).

- Out of Specification – параметры на грани (например, температура электроники близка к пределу).

- Maintenance Required – требуется обслуживание (загрязнение мембраны, износ).

Слесарь КИПиА должен уметь считывать эти статусы через HART-коммуникатор и интерпретировать их. При появлении статуса «Failure» – прибор подлежит немедленной замене; «Out of Specification» – следует проверить условия эксплуатации (температуру, вибрацию).

Вопросы для самопроверки (Лекция 2):

- В чём отличие режимов Point-to-Point и Multidrop в HART? Какой используется чаще и почему?

- Какие три группы команд HART существуют? Приведите по одному примеру из каждой группы.

- Что такое EDDL и FDT/DTM? В каких случаях предпочтительнее использовать FDT/DTM?

- Опишите последовательность действий при замене HART-датчика давления с переносом конфигурации на новый прибор.

- Что означает диагностический статус «Function Check» и как он влияет на аналоговый выход 4–20 мА?

Лекция 3. Основы программирования ПЛК для слесаря КИПиА. Диагностика контроллеров

Продолжительность: 1 академический час.

Цель лекции: Познакомить слесаря КИПиА высокого разряда с базовыми понятиями языков программирования промышленных контроллеров (стандарт IEC 61131-3), структурой программы и методами диагностики ПЛК по индикаторам и через программное обеспечение. Сформировать навык чтения простых фрагментов на языке лестничных диаграмм (LAD).

3.1. Стандарт IEC 61131-3: пять языков программирования

Стандарт определяет пять языков для ПЛК:

- LD (Ladder Diagram) – лестничные диаграммы – графический язык, напоминающий релейные схемы. Наиболее понятен слесарям КИПиА, знакомым с релейной логикой.

- FBD (Function Block Diagram) – функциональные блоки – графическое представление блоков (И, ИЛИ, таймеры, ПИД-регуляторы).

- ST (Structured Text) – структурированный текст – похож на Pascal, используется для сложных алгоритмов.

- IL (Instruction List) – список инструкций – ассемблероподобный язык (устаревает).

- SFC (Sequential Function Chart) – последовательные функциональные схемы – для пошаговых процессов.

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда наиболее полезен LAD (лестничные диаграммы), так как он визуально отображает цепи управления, и FBD (для понимания обработки аналоговых сигналов).

3.2. Элементы языка лестничных диаграмм (LAD)

Лестничная диаграмма состоит из двух вертикальных шин (питания) и горизонтальных цепей (ступенек). Основные элементы:

- Нормально разомкнутый контакт (----] [----) – пропускает логическую 1 (ток), когда связанная переменная (бит) равна 1.

- Нормально замкнутый контакт (----]/[----) – пропускает ток, когда бит = 0.

- Катушка (----( )----) – присваивает биту значение, равное состоянию цепи слева.

- Блоки (таймеры, счётчики, математические операции) – прямоугольники с входами и выходами.

Пример простой цепи (пуск/стоп двигателя):

Описание схемы пуска/останова двигателя с самоподхватом

Элементы схемы:

- I0.0 — нормально замкнутый контакт (кнопка "Стоп")

  - В исходном состоянии замкнут (пропускает ток)

  - При нажатии размыкается и разрывает цепь

- I0.1 — нормально разомкнутый контакт (кнопка "Пуск")

  - В исходном состоянии разомкнут

  - При нажатии замыкается

- Q0.0 (нижняя ветвь) — нормально разомкнутый контакт катушки контактора (самоподхвата)

  - Замыкается при срабатывании катушки Q0.0

- (Q0.0) — катушка контактора (выход)

Принцип работы:

Запуск:

- При нажатии кнопки "Пуск" (I0.1) ток проходит через замкнутый контакт "Стоп" (I0.0) → кнопку "Пуск" (I0.1) → катушку Q0.0

- Катушка Q0.0 срабатывает, двигатель запускается

- Одновременно замыкается контакт самоподхвата Q0.0 (параллельно кнопке "Пуск")

- После отпускания кнопки "Пуск" цепь поддерживается через контакт Q0.0

Остановка:

- При нажатии кнопки "Стоп" (I0.0) цепь разрывается

- Катушка Q0.0 обесточивается, двигатель останавливается

- Контакт самоподхвата Q0.0 размыкается

Это классическая схема управления электродвигателем с функцией самоподхвата

Для слесаря КИПиА важно уметь:

- По электрической схеме соединений определить, какой физический сигнал (кнопка, датчик, концевик) соответствует адресу входа (например, I0.0).

- Прочитать логику работы по LAD и сравнить с ожидаемым поведением механизма.

- Найти в программе блок, отвечающий за конкретный исполнительный механизм (например, открытие клапана по достижении давления).

3.3. Структура программы ПЛК

Типовая программа ПЛК циклически выполняется с периодом, заданным проектом (обычно 10–100 мс). Цикл включает:

- Считывание входов (Input scan) – физические входы (24 В дискретные, аналоговые) копируются в память (процессный образ).

- Выполнение пользовательской программы (Program execution) – последовательное выполнение кода (организационные блоки, функциональные блоки).

- Запись выходов (Output scan) – значения битов выходов передаются на физические выходные модули.

- Внутренние операции (самодиагностика, связь).

Типовые блоки в ПЛК Siemens (TIA Portal):

- OB1 (Main Organization Block) – циклический блок, вызываемый бесконечно.

- FC (Function) – функция без сохранения данных.

- FB (Function Block) – функциональный блок с собственной памятью (экземпляром).

- DB (Data Block) – блок данных для хранения переменных.

Слесарь не обязан писать программы, но должен уметь открыть проект на ноутбуке с TIA Portal или CoDeSys, найти интересующий фрагмент и отследить сигнал (перекрестные ссылки).

3.4. Диагностика ПЛК по индикаторам и через ПО

Светодиодная индикация на ПЛК (на примере Siemens S7-1200):

| Индикатор | Состояние | Значение |
| --- | --- | --- |
| RUN/STOP | Зелёный (горит) | ПЛК в режиме RUN, выполняется программа. |
|  | Жёлтый (горит) | Режим STOP (остановлен). |
| ERROR (SF – System Fault) | Красный (мигает) | Ошибка в программе (деление на ноль, выход за границы массива) или неисправность аппаратуры. |
| MAINT (Maintenance) | Жёлтый | Требуется обслуживание (например, резервная батарея). |
| I/O | Красный | Ошибка модуля ввода/вывода (отсутствие питания, несоответствие конфигурации). |

Диагностика через ПО (TIA Portal):

- Подключение к ПЛК через Ethernet (прямой кабель или через сеть цеха).

- Просмотр диагностического буфера (Diagnostic buffer) – содержит сообщения о последних событиях: время включения, ошибки, сбои связи.

- Мониторинг переменных (онлайн-режим) – можно увидеть текущее значение любого бита или слова.

- Вызов перекрестных ссылок (Cross reference) – позволяет найти, где используется конкретная переменная (вход, выход, маркер).

Типичные задачи для слесаря КИПиА:

- ПЛК в STOP – проверить наличие ошибки в буфере (например, неисправный модуль ввода).

- Не включается выход Q0.2 – в онлайн-режиме посмотреть цепь, управляющую этой катушкой; возможно, блокируется по аварии.

- Нет связи с HMI-панелью – проверить кабель, IP-адреса, запущен ли сервер (для WinCC).

3.5. Безопасность при работе с ПЛК

- Запрещается вносить изменения в работающую программу без письменного разрешения (наряда-допуска) и отключения исполнительных механизмов.

- Перед загрузкой новой конфигурации убедиться, что ПЛК переведён в режим STOP (если это не предусмотрено онлайн-загрузкой с контролем).

- При работе с контроллерами во взрывоопасной зоне использовать только искробезопасные интерфейсы (например, Ex-ia Ethernet-изоляторы).

- Не допускать подключения ноутбука к ПЛК без гальванической развязки – возможна разность потенциалов «заземлителей».

Таблица 3 – Расшифровка типовых кодов ошибок ПЛК (Siemens S7-1200)

| Код ошибки в буфере | Описание | Действия слесаря |
| --- | --- | --- |
| 16#4540 | Ошибка модуля ввода-вывода (I/O access error) | Проверить питание модуля, правильность установки в стойку, заменить модуль. |
| 16#2521 | Деление на ноль в программе | Сообщить программисту, проверить данные от датчика (возможно, нулевое значение). |
| 16#286A | Выход за границы массива | Аналогично – требуется анализ программы. |
| 16#4300 | Потеря связи с HMI-панелью | Проверить кабель Ethernet, питание панели, IP-адрес. |

Вопросы для самопроверки (Лекция 3):

- Какие пять языков программирования ПЛК определены стандартом IEC 61131-3? Какой из них наиболее понятен слесарю КИПиА и почему?

- Изобразите схему самоподхвата (пуск/стоп) на языке лестничных диаграмм с использованием кнопок «Пуск» (нормально разомкнутая) и «Стоп» (нормально замкнутая).

- Что означают индикаторы RUN, STOP, SF на корпусе ПЛК? Какие действия следует предпринять при мигающем красном SF?

- Как через программное обеспечение (например, TIA Portal) найти переменную, которая управляет конкретным выходным модулем?

- Почему запрещается вносить изменения в работающую программу ПЛК без наряда-допуска? Каковы возможные последствия?