Тест: Слесарь КИПиА (6-й разряд)

Вариант 1

1. Какой принцип измерения используется в кориолисовом расходомере?
а) измерение перепада давления на сужающем устройстве
б) измерение силы Кориолиса, возникающей при протекании массы через вибрирующую трубку
в) измерение частоты вихрей, срывающихся с тела обтекания
г) измерение времени прохождения ультразвукового сигнала по потоку и против него

2. К чему приводит увеличение коэффициента интегральной составляющей (Ki) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению перерегулирования
б) к уменьшению статической ошибки, но может вызвать колебания в системе
в) к увеличению быстродействия без изменения устойчивости
г) к полному устранению динамической ошибки

3. Для чего используется HART-протокол в современных датчиках давления?
а) только для передачи аналогового сигнала 4–20 мА
б) для наложения цифрового сигнала на аналоговую токовую петлю, что позволяет получать дополнительную диагностическую информацию и конфигурировать датчик
в) для передачи сигнала по оптоволокну на большие расстояния
г) для гальванической развязки цепей питания

4. Какое исполнение датчика давления необходимо выбрать для работы в среде с температурой +200 °C и агрессивным химическим составом?
а) стандартное исполнение с сильфонным разделителем
б) с выносной мембраной (разделителем сред) и капиллярной линией
в) с охлаждающим радиатором без разделителя
г) любое исполнение с классом защиты IP67

5. Как следует подключать экран экранированного кабеля в цепях КИПиА для защиты от электромагнитных помех?
а) с двух сторон к «земле»
б) только с одной стороны к «земле» для исключения образования «земляных петель»
в) не подключать к «земле» вообще
г) подключить к фазному проводу

6. Какая погрешность измерения называется приведённой и как она рассчитывается?
а) разность между показаниями прибора и действительным значением, выраженная в единицах измеряемой величины
б) отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению (диапазону измерения или верхнему пределу шкалы), выраженное в процентах
в) отношение абсолютной погрешности к действительному значению, выраженное в процентах
г) половина цены деления шкалы прибора

7. Что означает маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6»?
а) искробезопасная электрическая цепь, уровень «ia» (непрерывная опасность), группа IIC (водород, ацетилен), температурный класс T6 (85 °C)
б) взрывонепроницаемая оболочка, группа IIB, температурный класс T4
в) масляное заполнение, категория 3, температура воспламенения 200 °C
г) кварцевое заполнение, только для рудничного оборудования

8. Какой язык программирования ПЛК согласно стандарту МЭК 61131-3 наиболее удобен для описания алгоритмов непрерывного регулирования с использованием функциональных блоков?
а) IL (Instruction List)
б) LD (Ladder Diagram)
в) FBD (Function Block Diagram)
г) SFC (Sequential Function Chart)

9. Что такое «демпфирование» в электронном датчике давления и для чего оно применяется?
а) искусственное замедление реакции датчика на быстрые изменения давления для сглаживания пульсаций и устранения шумов
б) автоматическое отключение датчика при превышении давления выше предела
в) увеличение чувствительности датчика в узком диапазоне
г) программная калибровка нуля и диапазона

10. Как создаётся эталонное давление при поверке манометра грузопоршневым манометром?
а) образцовым манометром, включённым параллельно
б) калиброванными грузами, установленными на поршень с известной площадью
в) встроенным электродвигателем с регулируемой скоростью
г) гидравлическим насосом с обратной связью

11. Какой тип термопары рекомендуется для измерения температур до 1600 °C в окислительной среде?
а) ТХА (хромель-алюмель)
б) ТХК (хромель-копель)
в) ТПП (платина-платинородий) тип S или R
г) ТВР (вольфрам-рений)

12. Что происходит при разрыве вторичной обмотки трансформатора тока во время его работы под нагрузкой?
а) ничего не происходит, трансформатор продолжает работать
б) на разомкнутых выводах вторичной обмотки возникает высокое напряжение (до нескольких киловольт), опасное для персонала и изоляции
в) трансформатор тока автоматически отключается защитой
г) первичная обмотка перегорает

13. Какой прибор используется для измерения отношения двух электрических величин (например, отношения сопротивлений) и часто применяется в мостовых схемах термометров сопротивления?
а) логометр
б) компенсатор
в) гальванометр
г) фазометр

14. Каким документом регламентируется межповерочный интервал для средств измерений на предприятии?
а) паспортом на прибор
б) графиком поверки, утверждённым главным инженером (метрологом) предприятия
в) приказом генерального директора
г) инструкцией по эксплуатации прибора

15. При работе с программируемым логическим контроллером (ПЛК) вы обнаружили, что аналоговый входной сигнал 4–20 мА отображается в программе как 0–100 % с большим смещением (при 4 мА показывает 20 %). В чём наиболее вероятная причина?
а) неправильно задан тип сигнала в конфигурации модуля (выбран 0–20 мА вместо 4–20 мА)
б) обрыв в линии связи
в) неисправность источника питания 24 В
г) неверно подключена «земля»

Вариант 2

1. Какой принцип измерения используется в ультразвуковом уровнемере с временным импульсным методом (TOF — Time of Flight)?
а) измерение гидростатического давления столба жидкости
б) измерение времени прохождения звукового импульса от датчика до поверхности среды и обратно с последующим пересчётом в уровень
в) измерение изменения ёмкости между электродом и стенкой резервуара
г) измерение изменения резонансной частоты кварцевого элемента при погружении

2. Какая величина называется «током короткого замыкания» для искробезопасной цепи (Ex ia)?
а) максимальный ток, который может протекать в цепи при любых повреждениях, не вызывая воспламенения
б) ток срабатывания автоматического выключателя в цепи питания
в) ток, при котором происходит пробой изоляции
г) номинальный ток нагрузки

3. Какой стандарт определяет языки программирования промышленных контроллеров (ПЛК)?
а) ГОСТ Р МЭК 870-5
б) МЭК 61131-3
в) ISO 9001
г) IEEE 802.3

4. Что такое «двухпроводная схема подключения» полевого датчика с HART-протоколом?
а) датчик подключается двумя проводами, по которым одновременно подаётся питание 24 В и передаётся аналоговый сигнал 4–20 мА с наложенным цифровым HART-сигналом
б) два провода для питания и два провода для сигнала
в) один провод — питание, второй — общий, сигнал передаётся по радио
г) схема с двумя независимыми источниками питания

5. К чему приводит чрезмерное увеличение дифференциальной составляющей (Kd) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению статической ошибки
б) к усилению шумов и дребезгу регулирующего органа из-за реакции на высокочастотные помехи
в) к полному устранению перерегулирования
г) к уменьшению времени выхода на режим

6. Какая единица измерения давления является основной в Международной системе единиц (СИ)?
а) бар
б) килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²)
в) паскаль (Па)
г) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)

7. Какой тип регулирующего клапана (по направлению движения штока) является нормально закрытым (NC — Normally Closed) при пневматическом позиционере с пружиной «шток выдвигается» (air to open)?
а) при отсутствии давления шток находится в крайнем нижнем положении — клапан открыт
б) при отсутствии давления шток поднят пружиной вверх — клапан закрыт
в) при отсутствии давления шток занимает произвольное положение
г) тип NC определяется только электрической схемой, а не пневматикой

8. Для чего в импульсной линии перед датчиком давления при измерении давления пара устанавливается конденсационная петля (сифонная трубка)?
а) для увеличения быстродействия системы
б) для защиты датчика от высокой температуры среды (конденсат создаёт гидравлический затвор)
в) для сглаживания пульсаций давления
г) для создания дополнительного перепада давления

9. Каким прибором определяется отсутствие напряжения на токоведущих частях перед началом ремонта электрооборудования до 1000 В?
а) мегаомметром
б) указателем напряжения (двухполюсным), предварительно проверенным на заведомо известном источнике напряжения
в) мультиметром в режиме измерения тока
г) контрольной лампой без предварительной проверки

10. Что такое «холодный спай» термопары и как осуществляется его компенсация в современных измерительных приборах?
а) это место соединения термопары с измерительным прибором; компенсация не требуется
б) это свободные концы термопары; их температура измеряется встроенным датчиком, и прибор вносит поправку автоматически
в) это специально охлаждаемый спай для повышения точности
г) это дополнительный спай, включённый последовательно для увеличения выходного сигнала

11. Какая схема подключения термометра сопротивления позволяет полностью исключить влияние сопротивления соединительных проводов?
а) 2-проводная схема
б) 3-проводная схема
в) 4-проводная схема
г) 6-проводная схема

12. Что означает маркировка кабеля «КВВГЭ»?
а) кабель контрольный с медными жилами, ПВХ-изоляцией, ПВХ-оболочкой, экранированный
б) кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный
в) кабель для подземной прокладки с двойной изоляцией
г) кабель волоконно-оптический

13. Что такое «зона нечувствительности» (dead band) в реле давления?
а) диапазон давления между давлением срабатывания и отпускания реле
б) максимальное рабочее давление реле
в) давление, при котором реле выходит из строя
г) минимальное давление, при котором реле может сработать

14. Какой прибор используется для проверки целостности кабеля КИПиА (отсутствия обрыва) при отключённом питании?
а) вольтметр
б) омметр или мультиметр в режиме прозвонки (измерение сопротивления)
в) мегаомметр
г) токоизмерительные клещи

15. Какой из перечисленных типов регуляторов не вносит статическую ошибку при отработке ступенчатого воздействия (установившееся отклонение равно нулю)?
а) П-регулятор (пропорциональный)
б) ПИ-регулятор (пропорционально-интегральный)
в) ПД-регулятор (пропорционально-дифференциальный)
г) все перечисленные регуляторы вносят статическую ошибку

Вариант 3

1. Какой цифровой промышленный протокол использует принцип «ведущий-ведомый» (Master-Slave) с частотной манипуляцией (FSK) поверх токовой петли 4–20 мА?
а) Modbus RTU
б) Profibus PA
в) HART
г) Foundation Fieldbus H1

2. Какой эталонный термометр используется при поверке термометра сопротивления методом сравнения?
а) образцовый манометр
б) эталонный платиновый термометр сопротивления класса АА или выше
в) технический ртутный стеклянный термометр
г) термопара ТХА с поверенным милливольтметром

3. Какова основная функция «автоматической подстройки» (Auto-tune) в современных ПИД-регуляторах?
а) автоматическое изменение коэффициента усиления в зависимости от нагрузки
б) автоматический расчёт оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора на основе реакции объекта на тестовое воздействие
в) автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимом
г) автоматическая защита регулятора от перегрева

4. Какая посадка в механике обеспечивает неподвижное соединение деталей без зазора и с гарантированным натягом?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом (прессовая посадка)
г) скользящая посадка

5. Что означает маркировка взрывозащиты «Ex d IIC T4»?
а) искробезопасная цепь, группа IIC, температура 135 °C
б) взрывонепроницаемая оболочка, группа IIC (водород, ацетилен), температурный класс T4 (135 °C)
в) масляное заполнение, категория 2, рудничное исполнение
г) специальный вид защиты для зоны 0

6. Какой тип сужающего устройства (диафрагмы) создаёт наименьшие безвозвратные потери давления при измерении расхода?
а) стандартная диафрагма с острым краем
б) сопло Вентури (сопло с диффузором)
в) труба Вентури
г) эллипсная диафрагма

7. При какой нагрузке на трансформатор тока вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко (или на нагрузку, но не разрываться)?
а) только при измерении больших токов
б) всегда, при любых условиях, включая отключённый первичный ток
в) только при ремонте трансформатора
г) только при подключении регистрирующих приборов

8. Что означает аббревиатура «SCADA» в системах промышленной автоматизации?
а) стандартный контроллер аналоговых дискретных автоматов
б) система сбора данных и диспетчерского управления (Supervisory Control and Data Acquisition)
в) программируемый логический контроллер с расширенными функциями
г) протокол обмена данными между ПЛК и датчиками

9. Какая формула используется для расчёта относительной погрешности измерения?
а) Δ = X − Xд
б) γ = (Δ / XN) × 100 %
в) δ = (Δ / Xд) × 100 %
г) σ = √[Σ(Xi − X̄)² / (n − 1)]

10. Что такое «позиционер» в пневматическом регулирующем клапане?
а) устройство для преобразования токового сигнала 4–20 мА в пневматический 20–100 кПа
б) устройство для точного позиционирования штока клапана в соответствии с входным сигналом с обратной связью по положению штока
в) устройство для ручного управления клапаном
г) устройство для защиты клапана от перегрузки

11. Какой документ необходимо оформить перед выполнением работ по замене прибора КИПиА на действующем технологическом оборудовании, работающем под давлением или при высокой температуре?
а) приказ генерального директора
б) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
в) гарантийное письмо
г) дефектную ведомость

12. Что происходит при подключении термопары к милливольтметру обычными медными проводами без использования компенсационных (термоэлектродных) проводов?
а) измерение будет точным, так как медь — хороший проводник
б) возникает дополнительная термо-ЭДС на местах соединения медного провода с термопарой, что приводит к дополнительной погрешности
в) термопара выходит из строя
г) милливольтметр показывает температуру окружающей среды, а не измеряемую

13. Какая из перечисленных электрических схем отображает фактическое расположение оборудования, трассы кабелей и порядок подключения к клеммникам и используется при монтаже, ремонте и наладке?
а) принципиальная схема
б) структурная схема
в) монтажная схема (схема соединений)
г) функциональная схема

14. Что такое «уставка» (setpoint) в системе автоматического регулирования?
а) заводской номер прибора
б) пороговое значение параметра (давления, температуры, уровня и т. д.), которое система должна поддерживать
в) максимальная допустимая перегрузка
г) класс точности регулятора

15. При каком виде монтажа экранированных кабелей КИПиА экран заземляется только с одной стороны?
а) при защите от электромагнитных наводок и для исключения образования «земляных петель»
б) при защите от механических повреждений
в) при прокладке во взрывоопасной зоне
г) при использовании кабеля в качестве силового

Ключи ответов к тесту (6-й разряд)

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | в |
| 2 | б | а | б |
| 3 | б | б | б |
| 4 | б | а | в |
| 5 | б | б | б |
| 6 | б | в | в |
| 7 | а | б | б |
| 8 | в | б | б |
| 9 | а | б | в |
| 10 | б | б | б |
| 11 | в | в | б |
| 12 | б | а | б |
| 13 | а | а | в |
| 14 | б | б | б |
| 15 | а | б | а |