Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___ |
| --- | --- | --- |

Программа

профессионального обучения (повышения квалификации)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

| Профессия: | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| --- | --- |
| Квалификация: | 4-6 разряд |
| Код рабочей профессии по ОКПДТР: | 18494 |

г. Волгодонск

2025 г.

| ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| - Паспорт программы | 3 |
| - Планируемые результаты обучения | 5 |
| - Учебный план | 26 |
| - Календарный учебный график | 28 |
| - Содержание программы. | 30 |
| - Организационно-педагогические условия реализации программы | 33 |
| - Условия проведения занятий | 33 |
| - Требования к квалификации педагогических кадров | 33 |
| - Материально-технические условия | 34 |
| - оборудование учебного кабинета | 34 |
| - описание электронной образовательной системы | 34 |
| - Требования к информационным ресурсам | 35 |
| - учебники, учебные и справочные пособия; | 35 |
| - ссылки на информационные ресурсы, статьи в сети Интернет | 36 |
| - Требования к учебно-методическим условиям | 37 |
| - технологии обучения | 37 |
| - лекции | 37 |
| - электронные средства обучения | 37 |
| - видео-уроки | 37 |
| - таблицы, схемы, инструкции | 37 |
| - Формы аттестации. Оценочные материалы | 38 |
| - Типовые задания | 40 |
| - Фонд оценочных средств | 43 |
| - Экспертное заключение | 78 |

- Паспорт

основной программы профессионального обучения

18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

(повышение квалификации на 4- 6 разряд)

| Нормативно-правовая основа | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» - Приказ Минпросвещения РФ от 14.07.2023 г. № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» - Приказ Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся») - Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн) - Письмо Минпросвещения РФ от 27 октября 2023 г. N 05-ПГ-МП-40963 «Об установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих лицам, прошедшим профессиональное обучение» - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №3 ЕТКС. Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243 (в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 № 679, от 30.04.2009 № 233) - Профессиональный стандарт 275 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» апреля 2025 г. № 239н. |
| --- | --- |
| Объем программы | 72 академических часа, включая аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу слушателя на образовательной онлайн платформе. В программу включены 38 часов производственной практики для формирования требуемых умений и навыков. Производственная практика проводится на предприятиях или организациях соответствующего профиля под руководством мастера (наставника). |
| Срок реализации программы | Две недели (10 учебных дней) |
| Форма обучения | Заочно/очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. При условии набора группы обучения (20 человек) может меняться в зависимости от запроса заказчика и осуществляться на его территории (очно, с отрывом от производства; без отрыва от производства; с частичным отрывом от производства) |
| Режим занятий | При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной/дистанционной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей |
| Требования к образованию и обучению слушателей | На момент поступления: 1. среднее общее образование (подтвержденное документально) 2. профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по данной профессии рабочего (подтвержденное документально) либо среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы слушателей | На 4 разряд: Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение На 5 разряд: Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования На 6 разряд: Не менее трех лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Периодичность обучения | По 5 и 6 разряду рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет (Профессиональный стандарт 275) |
| Цели обучения: | К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными по данной профессии и квалификации. |
| Формы контроля | Предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация. |
| Итоговая аттестация | Квалификационный экзамен включает в себя: - практическую квалификационную работу; -проверку теоретических знаний (проводится дистанционно в форме компьютерного тестирования (в системе дистанционного обучения). |
| Документы об обучении | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца на разряд выше имеющегося до начала обучения. Удостоверение установленного образца (с указанием разряда). |

- Планируемые результаты освоения программы

Результатом освоения Программы является формирование у обучающихся ключевых компетенций по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».

Таблица 1. Планируемые результаты освоения программы

| Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких), ОТФ и (или) ТФ, трудовые действия | Необходимые умения/ необходимые знания (согласно профессиональному стандарту) | Уровень квалификации (согласно ЕТКС) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 разряд |  |  |
| Профессиональный стандарт: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» регистрационный номер 275 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» апреля 2025 г. № 239н) ОТФ: 3.3. Обобщенная трудовая функция Ремонт сложных КИПиА |  | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): § 94 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда |
| 3.3.1.-3.3.3. Необходимые знания: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту сложных КИПиА Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте сложных КИПиА |  |  |
| 3.3.1. Трудовая функция Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание сложных КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию сложных КИПиА Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки сложных КИПиА Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи сложных КИПиА Демонтаж и монтаж сложных КИПиА Разборка и сборка сложных КИПиА Защитная смазка деталей и узлов сложных КИПиА Ремонт сложных КИПиА Дефектация сложных КИПиА Оформление актов дефектации сложных КИПиА Регулировка сложных КИПиА Испытания сложных КИПиА Оформление актов и паспортов испытанных сложных КИПиА Сдача сложных КИПиА | 3.3.1. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных КИПиА Выполнять дефектацию сложных КИПиА Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ, печатать её с использованием устройств вывода графической и текстовой информации, просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве, сохранять документы из электронного архива Проверять и корректировать «ноль» КИПиА Производить защитную смазку деталей и узлов Разбирать сложные КИПиА в правильной технологической последовательности Собирать сложные КИПиА в правильной технологической последовательности Устанавливать суживающие устройства, разделительные и уравнительные сосуды Заменять детали электронных усилителей сложных КИПиА Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы сложных КИПиА; ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов сложных КИПиА Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств сложных КИПиА Производить разборку и сборку зубчатых и червячных зацеплений сложных КИПиА Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых и винтовых передач сложных КИПиА Производить статическую и динамическую балансировку измерительных механизмов КИПиА Настраивать программируемые уставки сложных КИПиА Проверять срабатывание сигнальных устройств и целостность электрических цепей сложных КИПиА Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов, зарядку осушителей реагентами, проверку сопротивления измерительных цепей сложных КИПиА Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов сложных КИПиА Ремонтировать электродвигатели сложных КИПиА Выполнять намотку трансформаторов и катушек, пропитку и сушку обмоток сложных КИПиА Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик сложных КИПиА Заполнять акты дефектации и паспорта отремонтированных сложных КИПиА 3.3.1. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче сложных КИПиА Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту сложных КИПиА Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Типичные неисправности сложных КИПиА Принцип действия, устройство и назначение суживающих устройств, разделительных и уравнительных сосудов Виды, назначение и принцип действия полупроводниковых приборов; устройство, назначение и принцип действия электрических усилителей Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем, оптических КИПиА Кинематические схемы КИПиА Виды и назначение электродвигателей, используемых в КИПиА Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов Виды намоток трансформаторов и катушек, устройство и принцип действия намоточных станков Виды, устройство и назначение зубчатых и червячных зацеплений, способы их сборки и разборки Виды защитных смазок Способы защиты неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов Составы, используемые для пропитки обмоток Правила заполнения дефектных ведомостей, паспортов и аттестатов на отремонтированные КИПиА | Характеристика работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой и доводкой деталей и узлов. Настройка и наладка устройства релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики. Определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их. Слесарная обработка деталей по 7 - 10 квалитетам и сборка зубчатых и червячных зацеплений. Составление и монтаж сложных схем соединений. Вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании приборов. Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы. Должен знать: устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, механизмов, аппаратов; назначение и способы наладки контрольно-измерительных и контрольно-юстировочных приборов; способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании; правила расчета сопротивлений; схемы сложных соединений; правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов; обозначения тепловых и электрических схем и чертежей; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основы механики и электроники в объеме выполняемой работы. Примеры работ - Авторегуляторы - проверка и наладка на действующем оборудовании. - Аппаратура кинопроекционная - замена отдельных узлов и деталей. - Арифмометры и пишущие машинки всех систем - капитальный ремонт и реставрация. - Весы аналитические точные - ремонт, регулировка. - Весы бункерные элеваторные - текущий, средний и капитальный ремонт, юстировка и проверка. - Весы товарные и автомобильные с коромысловыми указательными приборами - капитальный ремонт. - Весы шкальные товарные и автомобильные с циферблатным указательным прибором - капитальный, средний и текущий ремонт. - Весы врезные товарные передвижные и стационарные - текущий, средний и капитальный ремонт, монтаж, юстировка, проверка. - Визиры - ремонт, юстировка. - Водомеры всех систем и всех диаметров в колодцах - установка с переключением на другие диаметры, выполнение среднего ремонта. - Выпрямители - ревизия и ремонт. - Гальванометры самопишущие и логометры - разборка и ремонт. - Кино- и фотоаппаратура - ремонт синхронизаторов; диафрагм механизмов замедления, юстировка дальномера. - Колеса зубчатые - доводка шпоночного паза с насадкой на ось. - Контакторы магнитные, пускатели морского исполнения - средний ремонт. - Механизмы часовые всевозможных приборов (манометров, тягометров и др.) - капитальный ремонт с изготовлением деталей и регулировка. - Микроскопы - ремонт с доводкой деталей и юстировка. - Манометры и индикаторы - разборка, ремонт, сборка и регулировка. - Мосты электрические - ремонт. - Оптиметры горизонтальные и вертикальные - разборка, ремонт, сборка и юстировка турбин пиноля с изготовлением колпачков, пружин и столиков. - Оси с трубками - окончательная обработка с доводкой. - Перископы - ремонт и юстировка. - Пирометры оптические и радиационные - капитальный ремонт. - Приборы электромагнитной системы - ремонт с разборкой механизма кинематики и подвижной системы. - Приборы электронные регулирующие - ремонт. - Реле поляризованное - ревизия, ремонт и регулировка. - Системы подвижные приборов - балансировка. - Стабилизаторы напряжения - ревизия и ремонт. - Столы монтажные - текущий ремонт. - Толщиномеры ультразвуковые электромагнитные - средний ремонт. - Электроприводы всех типов - монтаж и наладка. |
| 3.3.2. Трудовая функция Слесарная обработка сложных деталей КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке сложных деталей КИПиА Подготовка рабочего места для слесарной обработки сложных деталей КИПиА Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки сложных деталей КИПиА Размерная обработка деталей и узлов КИПиА с точностью до 7-го квалитета Выполнение операций по пригонке сложных деталей и узлов КИПиА с точностью до 7-го квалитета Лужение и пайка сложных деталей и узлов КИПиА Контроль точности формы поверхностей сложных узлов и деталей КИПиА Контроль размеров сложных узлов и деталей КИПиА Контроль шероховатости поверхности сложных деталей КИПиА до Ra 0,8 | 3.3.2. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные узлы и детали КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки сложных деталей КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке сложных деталей КИПиА Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ, печатать её с использованием устройств вывода графической и текстовой информации, просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве, сохранять документы из электронного архива Выбирать средства контроля и измерений сложных деталей КИПиА до 7-го квалитета и шероховатости до Ra 0,8 Искать в электронном архиве справочную информацию для контроля качества обработки поверхностей с точностью до 7-го квалитета Использовать прикладные компьютерные программы для выбора контрольных и измерительных инструментов Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии Производить термообработку неответственных деталей Осуществлять опиливание плоских и фасонных поверхностей сложных деталей КИПиА Производить шабрение плоских и цилиндрических поверхностей с точностью до 16 пятен на площади 25×25 мм Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката, резку металла, гибку труб КИПиА Проверять соответствие размеров и формы сложных деталей требованиям технической документации Контролировать шероховатость поверхности визуально-тактильными и инструментальными методами Нарезать наружную и внутреннюю резьбу не выше 5-го класса точности Производить сверление, зенкерование и развертывание отверстий с точностью до 7-го квалитета Производить лужение и пайку 3.3.2. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке сложных деталей Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для слесарной обработки сложных деталей, контрольных и измерительных инструментов Основные форматы представления электронной документации, прикладные программы для просмотра текстовой и графической информации, порядок работы с электронным архивом Основные сведения о допусках и посадках, классах точности, параметрах шероховатости поверхности Наименования и маркировка обрабатываемых материалов Назначение, виды и параметры пружин, способы и приемы навивки пружин в горячем и холодном состоянии, способы термообработки неответственных деталей Способы обработки листового и профильного проката, опиливания плоских и фасонных поверхностей с точностью до 7-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,8 Способы гибки труб и профилей Способы сверления, зенкерования и развертывания отверстий с точностью до 7-го квалитета Способы выполнения лужения и пайки, порядок подготовки деталей, материалы для лужения и пайки Устройство ручных механизированных инструментов для сверления и сверлильных станков Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы, оборудования для пайки и лужения, гибки, резки металла |  |
| 3.3.3. Трудовая функция Монтаж сложных электрических схем КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности работ по монтажу сложных электрических схем КИПиА Подготовка рабочего места для монтажа сложных электрических схем КИПиА Выбор инструментов и приспособлений для монтажа сложных электрических схем КИПиА Прокладка сложных электрических схем КИПиА Прозвонка в кабеле и в жгуте проводов сложных электрических схем КИПиА Соединение элементов сложных электрических схем КИПиА различными способами | 3.3.3. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа сложных электрических схем КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по монтажу сложных электрических схем КИПиА Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на сложные электрические схемы КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ, печатать её с использованием устройств вывода графической и текстовой информации, просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве, сохранять документы из электронного архива Производить рациональную прокладку сложных электрических схем КИПиА Производить прозвонку в кабеле и жгуте проводов Заделывать в наконечники концы проводов, раскладывать и вязать в жгуты провода, маркировать провода и жгуты Выбирать провода соответствующей марки и сечения Соединять провода различными способами (пайка, опрессовка и др.) 3.3.3. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу сложных электрических схем Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для монтажа Виды и назначение монтажных и принципиальных схем Марки проводов, их характеристики и применение, виды изоляции и экранирования проводов Способы зачистки проводов, заделки в наконечники, вязки в жгуты, назначение и способы прозвонки проводов Виды материалов, используемых при электромонтажных работах Методы пайки твердыми и мягкими припоями, лужения Порядок монтажа сложных электрических схем Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации, прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации (наименования, возможности и порядок работы в них), виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации, порядок работы с электронным архивом технической документации |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 разряд |  |  |
| Профессиональный стандарт: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» регистрационный номер 275 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» апреля 2025 г. № 239н) ОТФ: 3.4. Обобщенная трудовая функция Ремонт КИПиА особой сложности |  | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): § 95 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
| 3.4.1.-3.4.3. Необходимые знания: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту КИПиА особой сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте КИПиА особой сложности |  |  |
| 3.4.1. Трудовая функция Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание КИПиА особой сложности Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию КИПиА особой сложности Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки КИПиА особой сложности Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи КИПиА особой сложности Демонтаж и монтаж КИПиА особой сложности Разборка и сборка КИПиА особой сложности Дефектация КИПиА особой сложности Оформление актов дефектации КИПиА особой сложности Защитная смазка деталей и узлов КИПиА особой сложности Ремонт КИПиА особой сложности Регулировка КИПиА особой сложности Испытания КИПиА особой сложности Оформление паспортов испытанных КИПиА особой сложности Сдача КИПиА особой сложности | 3.4.1. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА особой сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА особой сложности Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА особой сложности Выполнять дефектацию КИПиА особой сложности Заполнять акты дефектации КИПиА особой сложности Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА особой сложности с использованием прикладных компьютерных программ, печатать её с использованием устройств вывода графической и текстовой информации, просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве, сохранять документы из электронного архива Заменять детали электронных усилителей КИПиА особой сложности Проверять и корректировать «ноль» КИПиА Производить защитную смазку деталей и узлов Разбирать КИПиА особой сложности в правильной технологической последовательности Собирать КИПиА особой сложности в правильной технологической последовательности Устанавливать суживающие устройства, разделительные и уравнительные сосуды Заменять элементы, выдающие цифровую информацию на внешние устройства обработки, управления и регистрации Ремонтировать КИПиА магнитоэлектрической системы, радиационные КИПиА, бесконтактные датчики КИПиА особой сложности; ремонтировать и заменять изношенные детали оптических КИПиА особой сложности, а также детали КИПиА особой сложности, в которых используется микропроцессорная техника Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств КИПиА особой сложности Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых и винтовых передач КИПиА особой сложности Производить статическую и динамическую балансировку измерительных механизмов КИПиА особой сложности Проверять срабатывание сигнальных устройств и целостность электрических цепей КИПиА особой сложности Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов, зарядку реагентами осушителей, проверку сопротивления измерительных цепей КИПиА особой сложности Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов КИПиА особой сложности Ремонтировать электродвигатели КИПиА особой сложности Выполнять намотку трансформаторов и катушек, пропитку и сушку обмоток КИПиА особой сложности Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик КИПиА особой сложности Заполнять дефектные ведомости ремонтируемых КИПиА особой сложности Оформлять паспорта и аттестаты отремонтированных КИПиА особой сложности 3.4.1. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА особой сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА особой сложности Правила заполнения актов дефектации КИПиА особой сложности Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Типичные неисправности КИПиА особой сложности Виды, назначение и принцип действия полупроводниковых приборов; устройство, назначение и принцип действия электрических усилителей и элементов, выдающих цифровую информацию на внешние устройства обработки, управления и регистрации Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем, оптических КИПиА, радиационных КИПиА, бесконтактных датчиков, деталей КИПиА, в которых используется микропроцессорная техника Кинематические схемы КИПиА Виды и назначение электродвигателей, используемых в КИПиА Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов Виды намоток трансформаторов и катушек Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек Виды защитных смазок Способы защиты неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов Способы пропитки и сушки обмоток Составы, используемые для пропитки катушек Правила заполнения паспортов отремонтированных КИПиА | Характеристика работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний. Выявление и устранение дефектов в работе приборов, изготовление лабораторных приборов. Вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов. Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения. Регулировка и проверка по квалитетам всех видов тепловых и электрических контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. Должен знать: конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов и способы их регулировки и юстировки; устройство точных измерительных инструментов; причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры предупреждения и устранения их; кинематическую схему самопишущих приборов всех типов; правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и правила выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности. Требуется среднее профессиональное образование. Примеры работ 1. Автоматы питания, давления и температуры - ремонт, проверка и юстировка. 2. Авторегуляторы и приборы - монтаж, наладка, осмотр для определения дефектов на месте установки и перед ремонтом. 3. Авторегуляторы и другая аппаратура с электронными и полупроводниковыми схемами - ремонт и реконструкция. 4. Аппаратура кинопроекционная - разборка, ремонт, сборка, регулировка. 5. Весы вагонные, автомобильные с коромысловыми циферблатными и указательными приборами - монтаж, юстировка, проверка стоек, кронштейнов площадок. 6. Гониометры - ремонт, проверка, юстировка. 7. Детали оптические стеклянные - доводка. 8. Интерферометры - ремонт, проверка, юстировка. 9. Кино- и фотоаппараты - установка угла зеркала, исправление блока диафрагмы, заслона. 10. Манометры образцовые глубинные и потенциометры - ремонт с переградуировкой шкалы. 11. Манометры самопишущие и контактные - ремонт. 12. Машины измерительные для измерения длин - ремонт, проверка, юстировка. 13. Машины проявочные отечественного производства - сборка узлов. 14. Микроскопы универсальные - ремонт, проверка, юстировка. 15. Микроскопы инструментальные - ремонт штриховой головки микроскопа; ремонт, сборка и проверка стола на точность. 16. Мосты электрические и электронные - ремонт. 17. Нивелиры прецизионные - ремонт, проверка, юстировка. 18. Оси стрелок приборов - заточка и полирование. 19. Приборы газового анализа автоматические, радиоактивные ультразвуковые и радиоактивные пневматические регуляторы, емкостные сигнализаторы, блоки систем и др. - ремонт, сборка и регулировка. 20. Приборы кислородные и пирометрические - ремонт, проверка, регулировка. 21. Приборы оптико-механические сложные различных систем и конструкций - ремонт, регулировка и испытание. 22. Приборы стрелочные измерительные - капитальный ремонт с заменой основных частей и узлов - перематывание рамок, замена моментных пружин с подбором их силы, переградуировка приборов на другие пределы измерения. 23. Приборы точные (пирометры оптические, весы аналитические, микроаналитические и др.) - полный капитальный ремонт с гарантией срока работы. 24. Приборы универсальные для проверки червячных фрез - проверка, юстировка. 25. pH-метры - ремонт с полной разборкой и сборкой. 26. Расходомеры со вторичным регулирующим прибором - ремонт. 27. Телеячейки системы телемеханизации, линейные узлы и радиоконтроль - ремонт, сборка, проверка и настройка. 28. Теодолиты односекундные - ремонт, проверка, юстировка. 29. Угольники и плиты поверочные, линейки синусные - ремонт и доводка поверхностей. 30. Щиты тепловые - коммутация сложных электрических схем. 31. Эксцентрики - доводка криволинейной поверхности по гониометру. |
| 3.4.2. Трудовая функция Слесарная обработка деталей КИПиА особой сложности Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке деталей КИПиА особой сложности Подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей КИПиА особой сложности Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки деталей КИПиА особой сложности Размерная обработка деталей и узлов КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета Выполнение операций по пригонке деталей КИПиА с точностью до 6-го квалитета Лужение и пайка деталей КИПиА особой сложности Контроль точности формы поверхностей узлов и деталей КИПиА особой сложности Контроль размеров узлов и деталей КИПиА особой сложности Контроль шероховатости поверхности деталей КИПиА особой сложности | 3.4.2. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на узлы и детали КИПиА особой сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей КИПиА особой сложности Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке деталей КИПиА особой сложности Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей узлов и деталей КИПиА особой сложности Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на детали КИПиА особой сложности с использованием прикладных компьютерных программ, печатать её с использованием устройств вывода графической и текстовой информации, просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве, сохранять документы из электронного архива Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для контроля качества обработки поверхностей заготовок деталей КИПиА особой сложности c точностью размеров до 6-го квалитета Обрабатывать результаты измерения и контроля качества обработки поверхностей заготовок деталей КИПиА особой сложности c точностью размеров до 6-го квалитета с использованием прикладных компьютерных программ для работы с электронными таблицами Использовать прикладные компьютерные программы для выбора контрольных и измерительных инструментов для измерения деталей КИПиА особой сложности с точностью размеров до 6-го квалитета Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля деталей КИПиА особой сложности c точностью размеров до 6-го квалитета Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката, резку металла, гибку труб КИПиА Производить плоскостную и пространственную разметку деталей КИПиА особой сложности Рассчитывать допуски и конусность деталей КИПиА особой сложности Опиливать плоские и фасонные поверхности, притирать поверхности, производить шабрение поверхностей, производить притирку, шабрение и припиливание пазов в деталях КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 Обрабатывать отверстия в деталях КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета Нарезать резьбу в отверстиях деталей КИПиА особой сложности до 4-й степени точности Контролировать линейные и угловые размеры, форму и взаимное расположение поверхностей деталей КИПиА особой сложности с точностью до 6-го квалитета Контролировать резьбовые поверхности деталей КИПиА особой сложности до 4-й степени точности Контролировать шероховатость обработанных поверхностей деталей КИПиА особой сложности до Ra 0,4 Производить лужение и пайку 3.4.2. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей, контрольных и измерительных инструментов Основные сведения о допусках и посадках, классах точности, параметрах шероховатости поверхности Наименования и маркировка обрабатываемых материалов Порядок работы с электронным архивом технической документации Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами, для просмотра текстовой и графической информации, для учета инструментов и приспособлений: наименования, возможности и порядок работы в них Возможности и правила эксплуатации компьютерно-измерительных систем контроля геометрических параметров Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Способы плоскостной и пространственной разметки, расчета допусков и конусности деталей Способы опиливания плоских и фасонных поверхностей, шабрения, припиливания, притирки поверхностей и пазов с точностью до 6-го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4, сверления, зенкерования и развертывания отверстий в деталях с точностью до 6-го квалитета Способы выполнения лужения и пайки, порядок подготовки деталей, материалы, используемые для лужения и пайки Устройство ручных механизированных инструментов для сверления и сверлильных станков Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы, оборудования для пайки и лужения, гибки листового и профильного проката, гибки труб, резки металла |  |
| 3.4.3. Трудовая функция Ремонт, регулировка, испытания и сдача элементов систем автоматики Трудовые действия: Установление последовательности работ по элементам систем автоматики Подготовка рабочего места при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи элементов систем автоматики Ввод тестовых и технологических программ в устройства систем автоматики Выявление неисправностей в работе элементов систем автоматики Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики Испытания систем автоматики после ремонта Сдача систем автоматики после ремонта | 3.4.3. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на элементы систем автоматики Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ, печатать её с использованием устройств вывода графической и текстовой информации, просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве, сохранять документы из электронного архива Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями 3.4.3. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики Основы телемеханики, электроники и радиотехники Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники Принципиальные схемы микропроцессоров и конструкция микропроцессорных устройств Основные языки программирования, теория автоматического регулирования Способы ввода данных при помощи внешних устройств, виды, назначение и конструкция периферийного оборудования Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств, методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации, прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации (наименования, возможности и порядок работы в них), виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации, порядок работы с электронным архивом технической документации |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 разряд |  |  |
| Профессиональный стандарт: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» регистрационный номер 275 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» апреля 2025 г. № 239н) ОТФ: 3.5. Обобщенная трудовая функция Ремонт уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |  | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): § 96 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда |
| 3.5.1.-3.5.3. Необходимые знания: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА |  |  |
| 3.5.1. Трудовая функция Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Восстановление деталей и узлов уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Защитная смазка деталей и узлов уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Замена деталей и узлов уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Дефектация уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Оформление актов дефектации уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Регулировка уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Испытания уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Оформление паспортов испытанных уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Сдача уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА | 3.5.1. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Выполнять дефектацию уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Заполнять акты дефектации уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Производить замену неисправных элементов уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Производить ввод тестовых и технологических программ с использованием внешних устройств в устройства уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ, печатать её с использованием устройств вывода графической и текстовой информации, просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве, сохранять документы из электронного архива Испытывать и сдавать уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА Проверять и корректировать «ноль» КИПиА Производить защитную смазку деталей и узлов Устанавливать суживающие устройства, разделительные и уравнительные сосуды Заменять элементы, выдающие цифровую информацию на внешние устройства обработки, управления и регистрации Разбирать и собирать уникальные, опытные и экспериментальные КИПиА в правильной технологической последовательности Заполнять паспорта сдаваемых уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ 3.5.1. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Правила заполнения актов дефектации уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА Устройство КИПиА, созданных на базе микропроцессорной техники; способы ввода тестовых и технологических программ с использованием внешних устройств Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации, прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации (наименования, возможности и порядок работы в них), виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации, порядок работы с электронным архивом технической документации Основы программирования, устройство микропроцессорной техники Порядок испытания и сдачи уникальных, опытных и экспериментальных КИПиА, правила заполнения паспортов сдаваемых приборов | Характеристика работ. Ремонт, регулировка, монтаж, испытание, наладка, юстировка и тарировка экспериментальных, опытных и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры проекционных и оптических систем, радиоактивных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок. Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры. Определение степени износа деталей и узлов. Наладка и комплексное опробование после монтажных схем теплового контроля и автоматики котлов, турбин и технологического оборудования. Сборка схем для проверки устройств тепловой автоматики. Должен знать: устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки; электрические тепловые схемы устройств тепловой автоматики; устройство и методы выверки сложных контрольно-юстировочных приборов; свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных материалов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении; основы расчета зубчатых колес различных профилей зацепления и оптических систем; основы физики, механики, телемеханики, теплотехники, электротехники, метрологии, радиотехники и электроники в объеме выполняемой работы. Требуется среднее профессиональное образование. Примеры работ 1. Авторегуляторы и приборы теплоизмерительные – наладка на действующем оборудовании. 2. Анализаторы автоматические состава жидкости и газов (титрометры, газоанализаторы инфракрасного поглощения) – капитальный ремонт и юстировка. 3. Аппараты кинопроекционные – наладка мальтийской и грейферной систем. 4. Аппаратура электронная – наладка. 5. Весы автоматические порционные – капитальный ремонт, монтаж, юстировка и проверка. 6. Весы и гири образцовые – ремонт, юстировка, проверка. 7. Весы образцовые вагонные – ремонт, монтаж, юстировка и проверка. 8. Газоанализаторы оптико-акустические – капитальный ремонт, юстировка. 9. Дальномеры – ремонт и юстировка оптической системы. 10. Измерители телевизионные – ремонт, проверка. 11. Кино- и фотоаппараты – регулировка затворов, ремонт механизма замедления, замена призмы дальномера, устранение люфта в дальнокамере "Киев", "Старт", "Смена" и ремонт автоспуска, устранение сбрасывания зеркала, исправление неравномерности протяжки пленки, установка объективов на фокус, чистка видоискателя, смена зеркала, регулировка взводной пружины объектива. 12. Кислородомеры магнитные – монтаж и наладка. 13. Контуры колебательные телеячеек систем телемеханизации – ремонт, настройка. 14. Компараторы – ремонт, юстировка. 15. Магазины редукционные, моторчики Уоррена – ремонт и регулировка. 16. Магазины сопротивлений – ремонт. 17. Осциллографы – ремонт. 18. Пирометры оптические, радиационные и потенциометры – ремонт и юстировка. 19. Платформы контрольно-весовые – проверка. 20. Пресс-формы сложной конфигурации – изготовление. 21. Сигнализаторы солесодержания – монтаж, ремонт, наладка. 22. Схемы автоматизации обдувки поверхностей нагрева и непрерывной продувки котлов – ремонт и наладка. 23. Схемы монтажно-коммутационные – составление по принципиальным электрическим схемам. 24. Термометры сопротивлений – намотка активной части и сварка мест отрыва. 25. Тестеры контрольные (приборы) – ремонт. 26. Усилители магнитные – ремонт. 27. Устройства отборные – выбор места, разметка и установка по принципиальным схемам теплового контроля и авторегулирования. 28. Уровнемеры электронные – ремонт и наладка после монтажа. |
| 3.5.2. Трудовая функция Ремонт, регулировка, испытания и сдача систем автоматики Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики Подготовка рабочего места для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи систем автоматики Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи систем автоматики Ввод тестовых и технологических программ Выявление неисправностей в работе систем автоматики Устранение неисправностей в работе систем автоматики Испытания систем автоматики после ремонта Сдача систем автоматики после ремонта | 3.5.2. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ, печатать её с использованием устройств вывода графической и текстовой информации, просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве, сохранять документы из электронного архива Корректировать тестовые и технологические программы систем автоматики Вводить данные в системы автоматики при помощи внешних устройств Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями 3.5.2. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче систем автоматики Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации, прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации (наименования, возможности и порядок работы в них), виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации, порядок работы с электронным архивом технической документации Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, принципиальные схемы микропроцессоров, конструкция микропроцессорных устройств Способы коррекции тестовых и технологических программ, основные языки программирования Теория автоматического регулирования, способы ввода данных при помощи внешних устройств Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств, методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования Правила оформления документации после ремонта, испытаний и сдачи систем автоматики |  |
| 3.5.3. Трудовая функция Руководство бригадой слесарей по КИПиА Трудовые действия: Контроль выполнения бригадой слесарей по КИПиА работ в соответствии с плановыми заданиями Контроль соблюдения рабочими бригады требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности Организация и контроль выполнения бригадой требований производственно-технологической и нормативно-технической документации, инструкций по эксплуатации производственного оборудования Организация мест складирования и размещения на участке инвентаря, материалов, инструментов и оборудования Планирование, определение производственных задач бригады Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментами, приспособлениями, технической документацией, средствами индивидуальной защиты Доведение производственных заданий до рабочих бригады, расстановка рабочих в соответствии с их квалификацией Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности рабочих бригады | 3.5.3. Необходимые умения: Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия Принимать меры для устранения угрозы жизни или здоровью рабочих бригады Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования Определять трудоемкость и оценивать продолжительность выполнения работ Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами, прикладными программами, внешними носителями и устройствами ввода-вывода; копировать, перемещать, сохранять, удалять, восстанавливать файлы Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ Использовать прикладные компьютерные программы для составления и оформления организационно-распорядительных документов Получать, отправлять, пересылать сообщения и документы по электронной почте Оценивать квалификацию и деловые качества персонала, распределять задания в соответствии с квалификацией рабочих Оценивать качество работы, мотивировать рабочих, поддерживать благоприятный моральный климат в коллективе Осуществлять контроль обучения молодых рабочих и деятельности рабочих-наставников Управлять конфликтными ситуациями 3.5.3. Необходимые знания: Документационное обеспечение деятельности бригады, методы эффективной коммуникации Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами и текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки Ответственность бригадира за несоблюдение рабочими требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; порядок действий в нештатных ситуациях Принципы и методы обучения и развития персонала, разрешения конфликтных ситуаций, управления коллективом и работы в команде Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах Положения трудового законодательства Российской Федерации в области оплаты труда, режима труда и отдыха |  |

- Учебный план

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретич. занятия | практич. занятия |  |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (12 часов) |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | ОП.06. Общая технология производства | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | ОП.08. Информационные технологии для КИПиА | 3 | 3 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | Тест |
| Всего по ОП.00: |  |  | 12 | 12 | - |  |
| П.00 Профессиональный цикл (54 часа) |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА (16 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производство и распределение электроэнергии | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | Технология электромонтажных работ | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | Технология проведения электроизмерительных работ | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 10. |  | Порядок монтажа электрических схем | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 11 |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 12 |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 13 |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| Всего теоретического обучения: |  |  | 28 | 28 |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (38 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | 2 | - | 2 | Практические задания |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по монтажу, обслуживанию и ремонту схем КИПиА |  | 36 | - | 36 | Практические задания |
| Всего производственной практики |  |  | 38 | - | 38 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | 4 | - | 4 | Практическое задание (Заключение о выполнении практической квалификационной работы) |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | 1 | 1 | - | Тест (Сводная ведомость результатов проверки теоретических знаний квалификационного экзамена) |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | 1 | - | 1 | Принятие решения о присвоении квалификации и установление разряда (Протокол заседания квалификационной комиссии) |
| Всего итоговая аттестация: |  |  | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Итого: |  | 72 | 29 | 43 |  |

- Календарный учебный график

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Виды занятий | Порядковые календарные недели обучения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие порядковые календарные недели обучения |  |  |  | 1-я | 2-я |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (12 часов) |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | ТЗ | 2 | - |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | ТЗ | 1 | - |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | ТЗ | 1 | - |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | ТЗ | 1 | - |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | ТЗ | 1 | - |
| 6. |  | ОП.06. Общая технология производства | ТЗ | 1 | - |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | ТЗ | 1 | - |
| 8. |  | ОП.08. Информационные технологии для КИПиА | ТЗ | 3 | - |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | ПА | 1 | - |
| П.00 Профессиональный цикл (54 часа) |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА (16 часов) |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производство и распределение электроэнергии | ТЗ | 1 | - |
| 2. |  | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | ТЗ | 1 | - |
| 3. |  | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | ТЗ | 2 | - |
| 4. |  | Технология электромонтажных работ | ТЗ | 1 | - |
| 5. |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | ТЗ | 1 | - |
| 6. |  | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | ТЗ | 2 | - |
| 7. |  | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | ТЗ | 1 | - |
| 8. |  | Технология проведения электроизмерительных работ | ТЗ | 1 | - |
| 9. |  | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | ТЗ | 1 | - |
| 10. |  | Порядок монтажа электрических схем | ТЗ | 1 | - |
| 11 |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ | 2 | - |
| 12 |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ | 1 | - |
| 13 |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА | ПА | 1 | - |
| ПП.01 Производственная практика (38 часов) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | ПЗ | 2 | - |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по монтажу, обслуживанию и ремонту схем КИПиА |  | ПЗ | 6 | 30 |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | ПЗ | - | 4 |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | ТЗ | - | 1 |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | ИА | - | 1 |
| Итого в учебной неделе: |  |  |  | 36 | 36 |
| Итого за курс обучения: |  |  |  | 72 |  |

Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий:

ТЗ – теоретические занятия,

ПЗ – практические занятия,

СР – самостоятельная работа,

ПА – промежуточная аттестация,

ИА – итоговая аттестация (комплексный междисциплинарный экзамен)

# Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что учеба осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.

- Содержание программы

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность

Охрана труда на предприятии. Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Режимы и организация монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА в производственных условиях. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности. Экологическая безопасность на предприятии.

ОП.02 Техническое черчение

Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок. Условные изображения на электрических схемах. Виды схем электроустановок. Правила составления схем. Чтение электромонтажных схем.

.

ОП.03 Электроматериаловедение

Материалы, применяемые в электромонтажном производстве. Общие материалы. Конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники. Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия.

ОП.04 Электротехника и основы электроники

Основные сведения об электрическом токе. Определение природы и сущности электрического тока. Характеристики электрического тока: сила тока, напряжение, сопротивление, мощность, энергия. Условия возникновения и существования электрического тока в проводниках и средах. Закон Ома для участка цепи. Постоянный и переменный ток (однофазный и трехфазный). Основные сведения об электронике в промышленности. Роль и значение электроники в автоматизации и управлении технологическими процессами на производстве. Интегральные микросхемы: Операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры, специализированные микросхемы – как основа современных систем управления, обработки сигналов, автоматизации. Применение устройств: В источниках питания, преобразователях частоты, системах релейной защиты и автоматики (РЗА), промышленных контроллерах (ПЛК), датчиках различной физической природы, системах телемеханики, приводах с регулируемой скоростью, системах освещения.

ОП.05 Слесарное дело

Основы технических измерений. Универсальные средства измерений. Виды слесарных работ. Технологические процессы слесарной обработки деталей.

ОП.06 Общая технология производства

Общие сведения о сварке и резании металлов. Оборудование и технология электросварки.

ОП.07 Такелажные работы

Подъемно-транспортное оборудование и механизмы. Такелажные работы при монтаже электрооборудования.

ОП.08 Информационные технологии для КИПиА

ИТ для КИПиА: ПО, периферийные устройства, сети, АСУТП, базы данных, безопасность АСУ в промышленности.

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА

МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем

Производство и распределение электроэнергии

Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах

Конструкторская и технологическая документация на КИПиА.

Технология электромонтажных работ

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем

Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

Технология проведения электроизмерительных работ

Заземление и заземляющие устройства, их монтаж

Порядок монтажа электрических схем

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА.

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА.

ПП.01 Производственная практика

Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок. Очистка приборов и оборудования КИПиА: Удаление пыли, грязи, технологических наслоений с поверхностей приборов, датчиков, трубных проводок.

Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника. Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений. Подготовка трубных проводок: Резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках малого диаметра (обычно 6-22 мм). Сборка трубных схем обвязки приборов: Монтаж импульсных линий от точек отбора до приборов с использованием фитингов, вентилей, тройников. Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: Опрессовка воздухом или водой, обмыливание, проверка на отсутствие течей. Маркировка трубных проводок и кабелей: Нанесение бирок, этикеток согласно схеме и правилам предприятия. Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством.

Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам. Проверка работы пневматических приводов и клапанов: Контроль срабатывания при подаче/сбросе давления воздуха.

Подготовка кабельных окончаний: Снятие изоляции, оконцевание наконечниками (гильзами), опрессовка.

Подключение электрических приборов: Подсоединение проводов к клеммным колодкам приборов, датчиков, исполнительных механизмов согласно схеме. Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях.

Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: Использование мегаомметра под наблюдением. "Прозвонка" электрических цепей: Проверка целостности проводников, правильности соединений с помощью мультиметра или тестера.

Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА. Замена расходных элементов: Светофильтров, ламп подсветки шкал, батареек в портативных приборах.

Техническое обслуживание первичных преобразователей: Очистка чувствительных элементов термопар, термосопротивлений, мембран датчиков давления.

Проверка показаний приборов визуально: Сравнение показаний рабочих приборов с контрольными (образцовыми) или технологическими параметрами. Документирование параметров: Запись показаний приборов (температур, давлений, уровней, расходов) в оперативные журналы или формы.

Наблюдение за работой систем автоматического регулирования (САР): Визуальный контроль стабильности процесса по приборам. Выполнение операций по переключению режимов работы АСУ ТП: Перевод регуляторов с "Автомата" на "Ручной" режим и обратно под строгим контролем наставника или оператора.

Обслуживание регуляторов уровня: Проверка и очистка поплавковых камер, импульсных трубок.

Обслуживание регуляторов давления и расхода: Контроль состояния импульсных линий, задатчиков.

Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте.

Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм.

Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей.

Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ.

- Организационно-педагогические условия реализации программы

  - Условия проведения занятий

Обучение ведется на русском языке.

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов продолжительностью  1 час 35 мин. (с учетом краткого 5-минутного перерыва внутри пары по окончании академического часа).  Краткий перерыв между парами составляет 10 мин. Продолжительность длительного перерыва для приема пищи 20 – 25 мин.

Организация образовательного процесса при реализации программы с использованием ЭО, ДОТ производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области профессионального обучения, локальными актами Учебного центра, учебными планами и календарными учебными графиками настоящей программы, при наличии специально проектируемых электронных образовательных ресурсов.

Обучение проводится в закрытой части сайта https://эос.профстройобучение.рф//login/index.php

На странице курса слушателю после авторизации становятся доступны:

— расписание занятий с указанием дат и времени проведения занятий;

— методические материалы, тестовые учебные и справочные материалы, доступные для скачивания;

— видеоматериалы;

— тесты и иные контрольные задания по промежуточной и итоговой аттестации, которые открываются по мере прохождения образовательной программы.

При реализации программы исключительно с применением ЭО и ДОТ полностью отсутствуют аудиторные занятия.

Проведение занятий осуществляется в следующих формах:

•	on-line, которая	предусматривает	взаимодействие	участников образовательных отношений в режиме реального времени (теле- и видеолекции, лекции-презентации, вебинары, семинары в чате, видео-, аудио-конференции, чат и пр.);

•	off-line, которая	предусматривает	взаимодействие	участников образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного) времени (работа с архивами проведенных занятий, с конспектами лекций, самостоятельное выполнение заданий и отправка их преподавателю и др.)

6.2. Требования к квалификации педагогических кадров

Образовательная программа обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующим условиям:

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения (профессиональная переподготовка).

Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) |
| --- | --- |
| Особые условия допуска к работе: | - Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. - Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. - Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим - Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности. |

  - Материально-технические условия

    - Оборудование учебного кабинета

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, текущего контроля, проверки знаний.

Учебный кабинет укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся.

| № п/п | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для преподавателя | 1 |
|  | Стул для преподавателя | 1 |
|  | Стол для обучающихся | 6 |
|  | Стул для обучающихся | 12 |
|  | Многофункциональное устройство (принтер цветной, сканер, ксерокс) | 1 |
|  | Компьютер | 1 |
|  | Доска магнитно-маркерная | 1 |
|  | ЖК телевизор | 1 |

    - Описание электронной образовательной системы

Дистанционное обучение организовано с использованием электронной образовательной web-платформы (системы дистанционного обучения — СДО), доступной по адресу: https://эос.профстройобучение.рф (доступ к платформе также возможен через официальный сайт организации https://профстройобучение.рф).

Для слушателей в личном кабинете предоставляется доступ к нормативным документам, учебно-методическим материалам и материалам для проверки знаний. Платформа обеспечивает интерактивное взаимодействие между слушателем и преподавателем, а также участие в различных формах онлайн-занятий, включая интернет-конференции, вебинары и другие виды интерактивных занятий. Учебный материал структурирован в виде тематических модулей, каждый из которых содержит методические рекомендации, наглядные и теоретические ресурсы, пояснения к практическим заданиям, а также ссылки на необходимую нормативную, учебную и справочную литературу. На протяжении всего курса предусмотрена система контроля знаний: регулярно проводятся проверочные тесты, самостоятельные и контрольные работы.

  - Требования к информационным ресурсам

    - Учебники, учебные и справочные пособия

Основные источники:

1. Шаповалов В. А.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учебник для СПО. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академия, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование).

2. Михеев А. В.  Контрольно-измерительные приборы и автоматика: практикум для СПО. — М.: Форум, 2021. — 176 с. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

3. Белов А. Ф., Григорьев В. И.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учебник для профессионального образования. — М.: Академия, 2016. —      288 с. — (Профессиональное образование).

4. Левин А. И.  Контрольно-измерительные приборы и автоматика: справочник. — М.: Машиностроение, 2012. — 448 с.

5. Киселёв В. И.  Справочник по контрольно-измерительным приборам и автоматике. — М.: Энергоатомиздат, 2011. — 352 с.

Нормативные правовые акты,

используемые при изучении программы

| № п/п | Нормативный правовой акт |
| --- | --- |
| Правила |  |
| 1 | ПОТ ЭЭ, утв. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957) |
| 2 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утв. приказом Минэнерго от 12.08.2022 № 811 |
| 3 | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание седьмое. Утверждены приказом Минэнерго РФ |
| 4 | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н |
| СП |  |
| 1. | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» |
| ГОСТы |  |
| 1. | ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» |
| 2. | ГОСТ 8.586.1-5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений» |
| 3. | ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Производственные процессы. Общие требования безопасности» |
| 4. | ГОСТ 2.001-2020 «ЕСКД. Общие положения» |
| 5. | ГОСТ 21.404-85 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации на схемах» |
| 6. | ГОСТ 2.708-81 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем» |
| 7. | ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» |
| 8. | ГОСТ 12.4.011-89 «Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация» |
| 9 | ГОСТ Р 8.585-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования» |
| Своды правил (СП) |  |
| 1. | СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция" (Разделы по монтажу КИПиА и АСУ ТП) |
| 2. | СП 439.1325800.2018 "Системы автоматизации зданий и сооружений. Правила проектирования" |
| Руководящие документы (РД) |  |
| 1. | РД 153-34.0-20.529-2002 "Методические указания по объему технологических испытаний электрооборудования" (Разделы по испытаниям КИПиА) |
| 2. | РД 34.11.329-95 "Нормы на погрешность измерений технологических параметров ТЭС" |
| 3. | РД 153-34.1-35.127-2002 "Руководящий документ. Контроль металла и продление срока службы основного оборудования котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Организация контроля металла" (Применение КИПиА для контроля) |
| 4. | РД 34.11.201-95 "Методические указания по контролю тепловой эффективности энергоблоков ТЭС" (Методы и средства измерений) |
| 5. | РД 153-34.0-20.363-99 "Методические указания по контролю состояния основного оборудования тепловых электростанций" (Использование КИПиА для диагностики) |
| 6. | РД 34.35.101-88 "Методические указания по составлению отраслевых норм времени на наладку средств измерений и систем автоматизации" |
| 7. | РД 153-34.0-20.182-97 "Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений ТЭС и АЭС" (Приборы контроля) |
| 8. | РД 34.11.308-96 "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя" (Требования к приборам учета) |
| 9. | РД 153-34.1-17.421-2000 "Методические указания по организации в энергетике работ по обеспечению единства измерений" |

    - Ссылки на информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портал электронного образования Минпросвещения РФ | https://edu.gov.ru/ |
| 2 | Портал ФИПИ - Демоверсии экзаменов по профессиям СПО | https://fipi.ru/ |
| 3 | Справочник КИПиА (статьи, схемы, инструкции) | https://kipia.info/ |
| 4 | Учебные материалы на портале «Слесарь» | https://slesar.ru/ |

  - Требования к учебно-методическим условиям

    - Технологии обучения

Образовательные технологии, которые используются при реализации программы:

- Информационно-коммуникационные технологии. Позволяют разнообразить формы работы, осуществлять поиск информации, планировать результаты, развивать интерес к изучаемому материалу.

- Игровые технологии. Деловые игры, которые помогают решить практические задачи и приближены к реальным проблемным ситуациям.

- Проблемное обучение. Решение проблемных ситуаций, предложенных педагогом. При этом педагог направляет слушателей на правильное решение, организует поиск решения. В такой ситуации слушатель самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде.

- Кейс-технологии.  Метод ситуационного упражнения (задачи). Слушателю предлагается текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая решения.

- Личностно-ориентированные технологии. Создают условия для обеспечения собственной учебной деятельности слушателей, учёта и развития их индивидуальных возможностей, знаний и опыта.

- Дистанционные технологии обучения. Предполагают разные способы получения учебного контента, удобные формы общения и взаимодействия педагога и обучающихся. Например, курсы с применением виртуальных тренажеров, онлайн-лекции и т.п.

    - Лекции

Лекции к настоящей программе разработаны в соответствии с учебным планом и сформированы в отдельное Приложение 1, которое является неотъемлемой частью программы.

    - Электронные средства обучения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Практикум электромонтера |
|  | Справочник молодого слесаря по КИПиА |
|  | Справочник инженера по КИПиА |

    - Видео-уроки (на 2-3 разряд)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Как читать Электрические схемы |
|  | КИПиА Основные термины и определения |

Видео-лекции, обучающие видеоролики, презентации и т.п. сформированы в отдельное Приложение 2, которое является неотъемлемой частью программы.

    - Таблицы, схемы, инструкции

Таблицы, схемы, инструкции сформированы в отдельное Приложение 3, которое является неотъемлемой частью программы.

- Формы аттестации. Оценочные материалы.

Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов профессиональной программы.

Текущая аттестация может проводиться по окончанию изучения каждой темы в форме тестирования, опроса, решения кейса, выполнения задания, практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных содержанием изучаемой темы.

Текущий контроль освоения слушателями образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, упражнений, тестирования).

Количество попыток выполнить тест и (или) задание по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и включается в общее время, отведенное для самостоятельной работы (подготовки) слушателей. Проверка тестов выполняется автоматически. Проверка заданий выполняется преподавателем.

Промежуточная аттестация проводится по окончании общепрофессионального цикла в форме тестирования. Промежуточные он-лайн тесты становятся доступными вместе с архивом каждого пройденного модуля программы. На выполнение тестирования в рамках промежуточной аттестации отводится три попытки. Лицу, не сдавшему промежуточную аттестацию со второй попытки, назначается дополнительная консультация с преподавателем, после которой предоставляется возможность для прохождения третьей попытки. На выполнение тестовых заданий выделяется академический час, который включается в учебный план. Проверка тестов выполняется автоматически.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по изучаемой профессии рабочего.

Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится дистанционно в онлайн формате в личном кабинете слушателя в форме тестирования. Итоговое тестирование проводится в объеме учебного материала за весь пройденный курс. Процесс тестирования автоматизирован: обеспечены идентификация личности слушателя, проходящего тестирование, автоматизированная обработка результатов теста, процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения результатов и персональных данных слушателя.

Итоговый тест состоит из 20 вопросов. Для прохождения теста обучающемуся отводится 2 попытки, каждая по одному академическому часу (45 минут).

По результатам тестирования выставляются отметки по четырехбалльной шкале.

Отметка «отлично» ставится за тест, в котором 91–100% заданий выполнены правильно.

Отметка «хорошо» ставится за тест, в котором 80–89% заданий выполнены правильно.

Отметка «удовлетворительно» ставится за тест, в котором 70–79% заданий выполнены правильно.

Отметка «неудовлетворительно» ставится если при выполнении теста количество правильных ответов — менее 70%.

Также оценка «неудовлетворительно» ставится в случае отказа слушателя от выполнения теста, а также если работа не выполнена.

Практическая квалификационная работа проводится по окончании профессионального обучения на производстве путем самостоятельного выполнения слушателем наиболее характерных видов работ, выполняемых в рамках изучаемой профессии. Оценку уровня практической квалификационной работы по четырехбалльной шкале дает инструктор производственного обучения и отражает в своем заключении.

Квалификационная (аттестационная) комиссия на основании результатов итогового тестирования и практической квалификационной работы принимает решение о присвоении квалификации и установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий) и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию.

- Типовые задания

1. Что означает маркировка IP68 на корпусе прибора?
а) полная пыленепроницаемость и длительное погружение в воду под давлением
б) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) только защита от пыли

2. Что означает маркировка «Ex e» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) повышенная надежность против взрыва (усиленная изоляция)
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

3. Как называется полупроводниковый прибор, способный усиливать электрические сигналы?
а) диод
б) тиристор
в) транзистор
г) стабилитрон

4. Что такое «погрешность линейности» датчика?
а) максимальное отклонение его статической характеристики от прямой линии
б) погрешность при калибровке в одной точке
в) время реакции на изменение входного сигнала
г) диапазон измеряемых значений

5. В каких единицах измеряется электрическое сопротивление?
а) вольт
б) ампер
в) ом
г) ватт

6. Для чего служит сильфон в некоторых типах датчиков давления?
а) для герметичного разделения сред и восприятия давления
б) для усиления электрического сигнала
в) для компенсации температурных расширений
г) для визуальной индикации

7. Какой тип расходомера не имеет движущихся частей и использует явление срыва вихрей за телом обтекания?
а) турбинный расходомер
б) вихревой расходомер
в) ротаметр
г) объёмный расходомер

8. Что происходит с нормально замкнутым (НЗ) контактом реле при подаче напряжения на катушку?
а) размыкается
б) замыкается
в) остаётся в том же состоянии
г) начинает вибрировать

9. Какой прибор используется для измерения разности давлений?
а) дифманометр
б) манометр
в) вакуумметр
г) тягомер

10. Какую функцию выполняет трёхходовой кран в обвязке манометра?
а) снижает пульсацию давления
б) позволяет отключать, продувать и проверять нуль прибора без демонтажа
в) предохраняет манометр от перегрузки
г) преобразует давление в электрический сигнал

11. Какой тип датчика используется для обнаружения металлических объектов?
а) индуктивный
б) ёмкостной
в) оптический
г) ультразвуковой

12. Какой тип расходомера использует эффект Фарадея (закон электромагнитной индукции)?
а) электромагнитный расходомер
б) вихревой расходомер
в) ультразвуковой расходомер
г) кориолисовый расходомер

13. Какой тип электрической схемы отображает расположение оборудования и трассы кабелей?
а) принципиальная схема
б) структурная схема
в) монтажная схема (схема соединений)
г) функциональная схема

14. Что означает маркировка «NO» на контакте реле?
а) нормально открытый (контакт разомкнут в дежурном режиме)
б) нормально замкнутый
в) общий контакт
г) переключающий контакт

15. Для чего служит компенсационная петля в трубных проводках?
а) для компенсации теплового расширения
б) для отключения прибора
в) для создания перепада давления
г) для фильтрации среды

16. Для чего предназначен ресивер (воздухосборник) в пневмосистеме КИПиА?
а) для накопления и сглаживания пульсаций сжатого воздуха
б) для очистки воздуха от примесей
в) для регулирования давления в системе
г) для измерения расхода воздуха

17. Что такое «динамическое давление» в потоке?
а) давление, обусловленное скоростью движения потока
б) давление покоящейся жидкости
в) сумма статического и скоростного напора
г) перепад давления на сужающем устройстве

18. Какое требование обязательно к заземляющему устройству?
а) величина сопротивления растеканию тока не выше нормируемой (например, 4 Ом)
б) наличие окрашенного корпуса
в) использование медных шин любого сечения
г) возможность отключения заземления без снятия напряжения

19. Что такое «сухой контакт» в релейных схемах?
а) контакт, не имеющий собственного напряжения, используемый только для коммутации внешней цепи
б) контакт с гальванической развязкой
в) нормально разомкнутый контакт
г) замкнутый контакт

20. Для чего предназначен реостат в цепях КИПиА?
а) для регулирования сопротивления
б) для измерения температуры
в) для измерения давления
г) для контроля уровня

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | б |
| 3 | в |
| 4 | а |
| 5 | в |
| 6 | а |
| 7 | б |
| 8 | а |
| 9 | а |
| 10 | б |
| 11 | а |
| 12 | а |
| 13 | в |
| 14 | а |
| 15 | а |
| 16 | а |
| 17 | а |
| 18 | а |
| 19 | а |
| 20 | а |

- Фонд оценочных средств

Билет №1

1. Какая единица измерения давления является основной в Международной системе единиц (СИ)?
а) техническая атмосфера (ат)
б) килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²)
в) паскаль (Па)
г) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)

2. Что означает маркировка взрывозащиты Ex d?
а) искробезопасная цепь
б) взрывонепроницаемая оболочка
в) заполнение оболочки кварцевым песком
г) масляное заполнение

3. Какой цифровой протокол позволяет передавать диагностическую информацию по двухпроводной линии 4–20 мА без разрыва аналогового сигнала?
а) Modbus RTU
б) Profibus DP
в) HART
г) Ethernet/IP

4. Что называют «мёртвой зоной» (зоной нечувствительности) регулятора?
а) диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал не изменяется
б) время задержки срабатывания
в) максимальное отклонение регулируемой величины
г) рабочий диапазон датчика

5. Для чего в импульсной линии перед датчиком давления (на паре) устанавливают сифонную трубку (конденсационную петлю)?
а) для увеличения быстродействия
б) для защиты датчика от высокой температуры среды
в) для сглаживания пульсаций
г) для создания дополнительного перепада давления

6. Какое требование обязательно при измерении тока с помощью трансформатора тока?
а) вторичная обмотка должна быть разомкнута
б) вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко (или на нагрузку, но не разрываться)
в) вторичная обмотка должна быть заземлена с двух сторон
г) вторичная обмотка должна быть зашунтирована конденсатором

7. Для чего служит функция «демпфирование» в смарт-датчике давления?
а) для защиты от гидроударов
б) для сглаживания быстрых колебаний выходного сигнала
в) для увеличения точности измерения
г) для изменения единиц измерения

8. Какой тип термопары применяется для измерения температур до 1600 °С в окислительной среде?
а) ТХА (хромель-алюмель)
б) ТПП (платина-платинородий) тип S или R
в) ТХК (хромель-копель)
г) ТВР (вольфрам-рений)

9. Какой документ необходимо оформить перед заменой прибора КИПиА на оборудовании, работающем под давлением?
а) приказ генерального директора
б) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
в) гарантийное письмо
г) дефектную ведомость

10. На чём основан принцип действия термоэлектрического преобразователя (термопары)?
а) изменение сопротивления проводника при нагревании
б) возникновение термо-ЭДС в спае двух разнородных проводников
в) расширение жидкости при нагревании
г) изменение давления газа в замкнутом объёме

11. Какова стандартная величина унифицированного аналогового сигнала для передачи данных от датчиков в системах КИПиА?
а) 0–5 В
б) 0–10 В
в) 4–20 мА
г) 0–20 мА

12. Какой протокол связи чаще всего используется для передачи данных между ПЛК и удалёнными датчиками по двухпроводной линии (поверх RS-485)?
а) Modbus RTU
б) USB
в) HDMI
г) Bluetooth

13. Какой параметр измеряет дифманометр?
а) абсолютное давление
б) разность двух давлений
в) разрежение
г) температуру

14. Что характеризует параметр «время дифференцирования» (Td) в ПИД-регуляторе?
а) время, за которое выход регулятора достигает максимума при скачке ошибки
б) время, на которое регулятор «заглядывает вперёд», прогнозируя изменение
в) период опроса датчика
г) задержка включения регулятора

15. Что такое «поверка» средства измерения?
а) ремонт прибора
б) настройка прибора на месте эксплуатации
в) определение действительных метрологических характеристик и подтверждение годности
г) замена шкалы прибора

16. В каких единицах измеряется электрическая мощность?
а) джоуль
б) ом
в) ватт
г) ампер

17. Для чего служит барьер искрозащиты (искробезопасный барьер) в цепях датчиков, установленных во взрывоопасной зоне?
а) для усиления сигнала
б) для ограничения энергии, поступающей в опасную зону
в) для преобразования сигнала
г) для гальванической развязки

18. Что означает маркировка IP66 на корпусе прибора КИПиА?
а) защита от пыли (полная) и от сильных струй воды
б) защита от пыли (частичная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) только защита от пыли

19. Какой параметр настраивается при калибровке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор?
а) только диапазон измерений
б) нуль, диапазон, демпфирование, единицы измерения
в) только нуль
г) полярность подключения

20. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex i?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) искробезопасная электрическая цепь
в) заполнение оболочки кварцевым песком
г) масляное заполнение

Билет №2

1. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex i?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) искробезопасная электрическая цепь
в) заполнение оболочки кварцевым песком
г) масляное заполнение

2. Что такое «гистерезис» датчика давления?
а) разность между показаниями при прямом и обратном ходе измерения
б) время отклика датчика
в) максимальная перегрузка
г) температурная погрешность

3. Для чего предназначен уравнительный вентиль в обвязке дифференциального манометра?
а) для выравнивания давления в импульсных линиях перед запуском и для проверки нуля
б) для увеличения перепада давления
в) для отключения одной из импульсных линий
г) для продувки линий

4. Что называют «холодным спаем» термопары?
а) спай, который специально охлаждают
б) свободные концы термопары, температуру которых необходимо учитывать
в) место соединения термопары с измерительным прибором
г) дополнительный спай для защиты от перегрева

5. Что необходимо установить при наладке пневматического позиционера на мембранном исполнительном механизме?
а) только давление питания
б) нуль и диапазон (соответствие входного сигнала ходу штока)
в) только демпфирование
г) только чувствительность

6. Какова допустимая погрешность измерения для рабочего манометра класса точности 1,5 при измерении давления 4 МПа (шкала 0–6 МПа)?
а) ±0,04 МПа
б) ±0,09 МПа
в) ±0,06 МПа
г) ±0,015 МПа

7. Какой принцип измерения используется в вихревых расходомерах?
а) измерение перепада давления на сужающем устройстве
б) подсчёт частоты срыва вихрей за телом обтекания
в) измерение скорости ультразвука
г) измерение нагрева термоанемометра

8. Что проверяют при техническом обслуживании электромагнитного клапана?
а) работоспособность катушки (обмотки)
б) герметичность в закрытом положении
в) скорость срабатывания
г) всё перечисленное

9. Какой элемент в системе автоматизации ограничивает энергию, поступающую во взрывоопасную зону?
а) повторитель сигнала
б) барьер искрозащиты
в) реле напряжения
г) трансформатор тока

10. Какой метод измерения расхода основан на эффекте Кориолиса?
а) вихревой расходомер
б) кориолисовый расходомер
в) электромагнитный расходомер
г) ультразвуковой расходомер

11. Какое реле используется для задержки включения или отключения цепей с заданным интервалом времени?
а) промежуточное реле
б) реле времени
в) тепловое реле
г) реле напряжения

12. Что характеризует параметр «время интегрирования» (Ti) в ПИД-регуляторе?
а) время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку регулирования
б) коэффициент усиления пропорциональной составляющей
в) время, на которое регулятор прогнозирует ошибку
г) период дискретизации

13. Какой параметр необходимо проверить перед монтажом датчика давления с токовым выходом 4–20 мА?
а) цвет корпуса
б) диапазон измерений, напряжение питания и выходной сигнал при отсутствии давления (4 мА)
в) вес датчика
г) наличие заводской упаковки

14. Что такое «статическое давление» в потоке?
а) давление, которое поток оказывает на стенки трубопровода перпендикулярно им
б) давление, обусловленное скоростью потока
в) полное давление в потоке
г) разность полного и динамического давления

15. Что означает обозначение «НЗ» на контакте реле?
а) нормально замкнутый (контакт замкнут в дежурном режиме)
б) нормально открытый
в) замыкающий с выдержкой времени
г) переключающий

16. Какой параметр измеряется вольтметром?
а) сопротивление
б) электрическое напряжение между двумя точками цепи
в) силу тока
г) мощность

17. Для чего в гидравлической системе привода задвижки устанавливается обратный клапан?
а) для предотвращения обратного движения жидкости и самопроизвольного закрытия/открытия задвижки
б) для регулирования скорости закрытия
в) для сброса избыточного давления
г) для фильтрации рабочей жидкости

18. Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и кабелей?
а) омметр
б) мультиметр
в) мегаомметр
г) частотомер

19. Что означает термин «межповерочный интервал»?
а) срок службы прибора
б) период времени между двумя последовательными поверками
в) гарантийный срок
г) время непрерывной работы прибора

20. Какой материал используется для изоляции термоэлектродов термопар в высокотемпературных зонах?
а) ПВХ
б) фторопласт
в) керамические бусы
г) резина

Билет №3

1. Что означает маркировка IP68 на корпусе прибора?
а) полная пыленепроницаемость и длительное погружение в воду под давлением
б) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) только защита от пыли

2. Что означает маркировка «Ex e» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) повышенная надежность против взрыва (усиленная изоляция)
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

3. Как называется полупроводниковый прибор, способный усиливать электрические сигналы?
а) диод
б) тиристор
в) транзистор
г) стабилитрон

4. Что такое «погрешность линейности» датчика?
а) максимальное отклонение его статической характеристики от прямой линии
б) погрешность при калибровке в одной точке
в) время реакции на изменение входного сигнала
г) диапазон измеряемых значений

5. В каких единицах измеряется электрическое сопротивление?
а) вольт
б) ампер
в) ом
г) ватт

6. Для чего служит сильфон в некоторых типах датчиков давления?
а) для герметичного разделения сред и восприятия давления
б) для усиления электрического сигнала
в) для компенсации температурных расширений
г) для визуальной индикации

7. Какой тип расходомера не имеет движущихся частей и использует явление срыва вихрей за телом обтекания?
а) турбинный расходомер
б) вихревой расходомер
в) ротаметр
г) объёмный расходомер

8. Что происходит с нормально замкнутым (НЗ) контактом реле при подаче напряжения на катушку?
а) размыкается
б) замыкается
в) остаётся в том же состоянии
г) начинает вибрировать

9. Какой прибор используется для измерения разности давлений?
а) дифманометр
б) манометр
в) вакуумметр
г) тягомер

10. Какую функцию выполняет трёхходовой кран в обвязке манометра?
а) снижает пульсацию давления
б) позволяет отключать, продувать и проверять нуль прибора без демонтажа
в) предохраняет манометр от перегрузки
г) преобразует давление в электрический сигнал

11. Какой тип датчика используется для обнаружения металлических объектов?
а) индуктивный
б) ёмкостной
в) оптический
г) ультразвуковой

12. Какой тип расходомера использует эффект Фарадея (закон электромагнитной индукции)?
а) электромагнитный расходомер
б) вихревой расходомер
в) ультразвуковой расходомер
г) кориолисовый расходомер

13. Какой тип электрической схемы отображает расположение оборудования и трассы кабелей?
а) принципиальная схема
б) структурная схема
в) монтажная схема (схема соединений)
г) функциональная схема

14. Что означает маркировка «NO» на контакте реле?
а) нормально открытый (контакт разомкнут в дежурном режиме)
б) нормально замкнутый
в) общий контакт
г) переключающий контакт

15. Для чего служит компенсационная петля в трубных проводках?
а) для компенсации теплового расширения
б) для отключения прибора
в) для создания перепада давления
г) для фильтрации среды

16. Для чего предназначен ресивер (воздухосборник) в пневмосистеме КИПиА?
а) для накопления и сглаживания пульсаций сжатого воздуха
б) для очистки воздуха от примесей
в) для регулирования давления в системе
г) для измерения расхода воздуха

17. Что такое «динамическое давление» в потоке?
а) давление, обусловленное скоростью движения потока
б) давление покоящейся жидкости
в) сумма статического и скоростного напора
г) перепад давления на сужающем устройстве

18. Какое требование обязательно к заземляющему устройству?
а) величина сопротивления растеканию тока не выше нормируемой (например, 4 Ом)
б) наличие окрашенного корпуса
в) использование медных шин любого сечения
г) возможность отключения заземления без снятия напряжения

19. Что такое «сухой контакт» в релейных схемах?
а) контакт, не имеющий собственного напряжения, используемый только для коммутации внешней цепи
б) контакт с гальванической развязкой
в) нормально разомкнутый контакт
г) замкнутый контакт

20. Для чего предназначен реостат в цепях КИПиА?
а) для регулирования сопротивления
б) для измерения температуры
в) для измерения давления
г) для контроля уровня

Билет №4

1. На каком свойстве металлов основана работа термометра сопротивления?
а) изменять длину при нагревании
б) изменять электрическое сопротивление при изменении температуры
в) генерировать термо-ЭДС
г) расширяться при нагревании

2. Какой параметр настраивается при калибровке интеллектуального датчика температуры через HART-коммуникатор?
а) только нуль
б) нуль, диапазон, единицы измерения, демпфирование
в) только диапазон
г) полярность подключения

3. Что означает степень защиты оболочки IP67?
а) защита от пыли (полная) и от временного погружения в воду
б) защита от пыли (частичная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) только защита от пыли

4. Что означает цветовая маркировка «жёлто-зелёный» для проводов?
а) фазный провод
б) нулевой рабочий провод (нейтраль)
в) провод защитного заземления (PE)
г) провод для цепей сигнализации

5. Какой тип уровнемера чаще всего используется для бесконтактного измерения уровня в ёмкостях с пеной?
а) радарный уровнемер
б) ультразвуковой уровнемер
в) ёмкостной уровнемер
г) гидростатический уровнемер

6. Каково основное назначение флюса (канифоли, паяльной кислоты) при пайке?
а) для нагрева места пайки
б) для удаления окислов и улучшения растекания припоя
в) для охлаждения места пайки
г) для увеличения электрического сопротивления соединения

7. Какой прибор используется для измерения pH жидкости?
а) pH-метр
б) кондуктометр
в) термометр
г) манометр

8. Каким прибором проверяют отсутствие напряжения перед ремонтом электрооборудования до 1000 В?
а) мегаомметром
б) указателем напряжения (проверенным на заведомо известном источнике)
в) мультиметром в режиме измерения тока
г) токоизмерительными клещами

9. Для чего служит устройство плавного пуска (УПП) в схемах КИПиА?
а) для ограничения пускового тока электродвигателя
б) для измерения тока двигателя
в) для регулирования скорости в процессе работы
г) для защиты двигателя от перегрева

10. Для чего в цепях КИПиА применяют экранированные кабели?
а) для увеличения механической прочности
б) для защиты от внешних электромагнитных помех
в) для улучшения теплоотвода
г) для снижения стоимости монтажа

11. Какой тип термопары используется для измерения низких температур (до -200°C)?
а) ТХА (K)
б) ТМК (T)
в) ТПП (S)
г) ТВР

12. Какой класс точности соответствует манометру, у которого допустимая погрешность составляет ±1,5 % от верхнего предела измерений?
а) 0,5
б) 1,0
в) 1,5
г) 2,5

13. Какой прибор используется для измерения частоты электрической сети?
а) частотомер
б) вольтметр
в) амперметр
г) ваттметр

14. Что характеризует пропорциональная составляющая (P-составляющая) ПИД-регулятора?
а) коэффициент, определяющий зависимость выходного сигнала от текущего отклонения
б) время, за которое накапливается ошибка
в) время, на которое регулятор прогнозирует ошибку
г) период дискретизации

15. Какое реле называют промежуточным?
а) реле, срабатывающее при определённом значении тока
б) реле для коммутации вспомогательных цепей и размножения сигналов
в) реле времени
г) тепловое реле

16. Что означает маркировка IP54 на корпусе прибора?
а) защита от пыли (ограниченная) и от брызг воды со всех сторон
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от касания пальцами и от капель
г) полная водонепроницаемость

17. Какой инструмент предназначен для измерения наружных диаметров?
а) штангенциркуль
б) нутромер
в) глубиномер
г) угломер

18. Для чего предназначен сепаратор (маслоотделитель) на линии сжатого воздуха перед пневмоприборами?
а) для удаления капель масла и влаги из воздуха
б) для повышения давления воздуха
в) для регулирования расхода воздуха
г) для измерения расхода воздуха

19. Что такое «номинальное давление» (PN) фланца или арматуры?
а) максимальное избыточное рабочее давление при температуре 20°C
б) давление испытания на прочность
в) давление настройки предохранительного клапана
г) расчётное давление в трубопроводе

20. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex p?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) заполнение или продувка оболочки избыточным давлением
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

Билет №5

1. Для чего используется припой ПОС-61?
а) для сварки стальных конструкций
б) для пайки электрических соединений (оловянно-свинцовый)
в) для пайки алюминия
г) для заливки подшипников

2. Что означает термин «взрывозащита вида Ex n»?
а) искробезопасная цепь
б) взрывонепроницаемая оболочка
в) неискрящее оборудование
г) масляное заполнение

3. Какой способ наиболее безопасен для измерения температуры поверхности вращающегося вала?
а) термопара, прижатая пружиной
б) бесконтактный инфракрасный пирометр
в) термометр сопротивления, ввинченный в вал
г) жидкостный стеклянный термометр

4. Какая схема подключения термометра сопротивления обеспечивает наивысшую точность (полностью исключает влияние соединительных проводов)?
а) 2-проводная
б) 3-проводная
в) 4-проводная
г) 6-проводная

5. Какой документ регламентирует периодичность поверки средств измерений на предприятии?
а) паспорт прибора
б) график поверки, утверждённый главным метрологом
в) приказ генерального директора
г) инструкция по эксплуатации

6. Какой тип датчика используется для измерения содержания CO в дымовых газах?
а) газоанализатор
б) хроматограф
в) фотометр
г) термометр

7. Как называется посадка, при которой размер отверстия больше размера вала, обеспечивая возможность относительного перемещения?
а) посадка с натягом
б) переходная посадка
в) посадка с зазором
г) прессовая посадка

8. Каким прибором проверяют целостность (отсутствие обрыва) электрической цепи при отключённом питании?
а) вольтметром
б) омметром или мультиметром в режиме прозвонки
в) ваттметром
г) частотомером

9. Какой материал используется для изготовления пружин в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) бронза или специальные сплавы
в) пластмасса
г) медь

10. Для чего предназначен демпфер (гаситель колебаний) в системе автоматического регулирования?
а) для снижения колебаний регулируемой величины и повышения устойчивости
б) для увеличения быстродействия системы
в) для уменьшения статической ошибки регулирования
г) для фильтрации высокочастотных помех в измерении

11. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей без зазора?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом
г) подвижная посадка

12. Что такое «импульсная линия» в обвязке датчика давления?
а) трубка, соединяющая точку отбора давления с датчиком
б) электрический кабель, передающий сигнал от датчика
в) линия пневматического сигнала управления
г) канал передачи данных

13. Что такое «полное давление» в потоке?
а) сумма статического и динамического давлений
б) давление покоящейся жидкости
в) давление, обусловленное скоростью потока
г) перепад давления на сужающем устройстве

14. Какой параметр ПИД-регулятора отвечает за прогнозирование изменения ошибки?
а) пропорциональный коэффициент (Kp)
б) время интегрирования (Ti)
в) время дифференцирования (Td)
г) период квантования

15. Что такое «контроллер» в системе автоматизации?
а) датчик температуры
б) программируемое устройство для сбора данных, обработки и выдачи управляющих сигналов
в) исполнительный механизм
г) блок питания

16. Что означает маркировка IP20 на корпусе прибора?
а) защита от проникновения пальцев, нет защиты от воды
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
г) полная водонепроницаемость

17. Какой материал используется для изготовления направляющих в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) закалённая и отполированная сталь
в) пластмасса
г) медь

18. Для чего служит влагоотделитель в пневмосистеме?
а) для удаления конденсата из сжатого воздуха
б) для повышения давления
в) для регулирования расхода
г) для охлаждения воздуха

19. Что такое «рабочее давление» в трубопроводе?
а) максимальное давление, при котором обеспечивается длительная эксплуатация системы
б) давление при испытаниях
в) давление в аварийном режиме
г) давление при пуске системы

20. Что такое «пробное давление»?
а) давление, при котором проводятся гидравлические испытания арматуры или трубопровода на прочность
б) рабочее давление в системе
в) давление настройки предохранительного клапана
г) максимальное давление, которое может выдержать материал

Билет №6

1. На чём основан принцип действия термоэлектрического преобразователя (термопары)?
а) изменение сопротивления проводника при нагревании
б) возникновение термо-ЭДС в спае двух разнородных проводников
в) расширение жидкости при нагревании
г) изменение давления газа в замкнутом объёме

2. В чём состоит основное преимущество 4-проводной линии подключения термометра сопротивления?
а) уменьшение количества проводов
б) полное исключение влияния сопротивления соединительных проводов
в) возможность измерения сверхвысоких температур
г) упрощение монтажа

3. Что принимается за эталонное давление при проверке манометра образцовым грузопоршневым манометром?
а) показания поверяемого манометра
б) давление, создаваемое калиброванными грузами на поршень
в) атмосферное давление
г) показания контрольного манометра, установленного рядом

4. Как в системе автоматического регулирования (САР) называется блок, который формирует управляющий сигнал по заданному закону (П, ПИ, ПИД)?
а) датчик
б) исполнительный механизм
в) регулятор
г) объект регулирования

5. Что означает аббревиатура «ПЛК» в системах автоматизации?
а) программный логический контроллер
б) постоянное логическое устройство
в) преобразователь логических команд
г) приёмник линейных команд

6. Как правильно заменить датчик давления на работающем технологическом оборудовании без остановки процесса?
а) отключить датчик, перекрыв вентили и сбросив давление, затем демонтировать
б) отключить электричество, но не перекрывать вентили
в) просто выкрутить датчик под давлением
г) заменить датчик, не отключая питание

7. Какое устройство обязательно устанавливают в импульсной линии перед датчиком давления при измерении давления агрессивной среды?
а) конденсационный горшок
б) разделительный сосуд с мембраной (разделитель сред)
в) трёхходовой кран
г) дроссельную шайбу

8. Какие провода необходимо использовать при подключении вторичного прибора к термопаре?
а) медные провода любого сечения
б) алюминиевые провода
в) термоэлектродные (компенсационные) провода того же типа, что и термопара
г) стальные провода

9. Для чего служит трёхходовой кран в обвязке дифманометра-расходомера?
а) для изменения направления потока
б) для отключения, уравнивания давлений и продувки импульсных линий
в) для уменьшения пульсаций
г) для подогрева импульсных линий

10. Что такое «искробезопасная электрическая цепь»?
а) цепь с низким напряжением и током, в которой исключена искра, способная воспламенить взрывоопасную среду
б) цепь с двойной изоляцией
в) цепь с защитным заземлением
г) цепь, отключаемая при искрении

11. Как следует монтировать кабельные трассы во взрывоопасных зонах?
а) использовать обычные кабели в пластиковой гофре
б) использовать бронированные кабели и взрывозащищённые кабельные вводы
в) использовать кабели в полиэтиленовой изоляции
г) использовать любые кабели, если они уложены в земле

12. Для чего служит «позиционер» в пневматическом клапане (регулирующем органе)?
а) для преобразования сигнала 4–20 мА в давление
б) для точного позиционирования штока клапана в соответствии с входным сигналом
в) для защиты клапана от перегрузки
г) для ручного управления клапаном

13. Какое устройство позволяет преобразовывать токовый сигнал 4–20 мА в пневматический 20–100 кПа?
а) электропневматический преобразователь (Э/П)
б) пневмоэлектрический преобразователь (П/Э)
в) позиционер
г) пневматическое реле

14. Какой расходомер предпочтительнее для измерения расхода вязких жидкостей с большим содержанием твёрдых частиц?
а) турбинный расходомер
б) электромагнитный расходомер
в) расходомер переменного перепада давления (диафрагму)
г) ротаметр

15. Как проверяется целостность изоляции кабеля КИПиА?
а) измерением сопротивления изоляции мегаомметром
б) визуально
в) прозвонкой мультиметром
г) подключением к сети 220 В

16. Какой инструмент предназначен для измерения внутренних диаметров отверстий?
а) штангенциркуль
б) микрометр
в) нутромер (штихмас)
г) угломер

17. Какое напряжение питания наиболее часто используется для полевых датчиков КИПиА с токовым выходом 4–20 мА?
а) 12 В постоянного тока
б) 24 В постоянного тока
в) 220 В переменного тока
г) 5 В постоянного тока

18. Какие средства безопасности необходимо использовать при работе на высоте при замене прибора КИПиА?
а) только страховочный пояс
б) предохранительный пояс и, при необходимости, страховочный трос
в) защитную каску
г) диэлектрические перчатки

19. Что означает маркировка кабеля «КВВГЭ»?
а) кабель контрольный с медными жилами, ПВХ-изоляцией, ПВХ-оболочкой, экранированный
б) кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный
в) кабель для подземной прокладки с двойной изоляцией
г) кабель волоконно-оптический

20. Что такое «двухпроводная схема подключения» полевого датчика с HART-протоколом?
а) датчик подключается двумя проводами, по которым одновременно подаётся питание 24 В и передаётся аналоговый сигнал 4–20 мА с наложенным цифровым HART-сигналом
б) два провода для питания и два провода для сигнала
в) один провод — питание, второй — общий, сигнал передаётся по радио
г) схема с двумя независимыми источниками питания

Билет №7

1. Каким свойством обладает полупроводниковый диод?
а) усиливать электрический сигнал
б) пропускать ток только в одном направлении
в) изменять сопротивление под действием света
г) накапливать электрический заряд

2. Каково основное назначение флюса (канифоли, паяльной кислоты) при пайке?
а) для нагрева места пайки
б) для удаления окислов и улучшения растекания припоя
в) для охлаждения места пайки
г) для увеличения электрического сопротивления соединения

3. Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и кабелей?
а) омметр
б) мультиметр
в) мегаомметр
г) частотомер

4. Что означает цветовая маркировка «жёлто-зелёный» для проводов?
а) фазный провод
б) нулевой рабочий провод (нейтраль)
в) провод защитного заземления (PE)
г) провод для цепей сигнализации

5. Каково основное назначение полупроводникового стабилитрона?
а) выпрямление переменного тока
б) стабилизация напряжения
в) усиление сигнала
г) генерация колебаний

6. Какую функцию выполняет трёхходовой кран в обвязке манометра?
а) снижает пульсацию давления
б) позволяет отключать, продувать и проверять нуль прибора без демонтажа
в) предохраняет манометр от перегрузки
г) преобразует давление в электрический сигнал

7. Как называется полупроводниковый прибор, способный усиливать электрические сигналы?
а) диод
б) тиристор
в) транзистор
г) стабилитрон

8. Что означает маркировка провода «ПВ3»?
а) провод с медной жилой, изоляция из ПВХ, гибкий (многопроволочный)
б) провод с алюминиевой жилой, изоляция из полиэтилена
в) провод силовой бронированный
г) провод для подземной прокладки

9. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей без зазора?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом
г) подвижная посадка

10. Что называют «уставкой» в реле давления или температуры?
а) заводской номер прибора
б) пороговое значение параметра, при котором срабатывает реле
в) максимальная перегрузка
г) класс точности прибора

11. Какое реле называют промежуточным?
а) реле, срабатывающее при определённом значении тока
б) реле для коммутации вспомогательных цепей и размножения сигналов
в) реле времени
г) тепловое реле

12. Какой способ наиболее безопасен для измерения температуры поверхности вращающегося вала?
а) термопара, прижатая пружиной
б) бесконтактный инфракрасный пирометр
в) термометр сопротивления, ввинченный в вал
г) жидкостный стеклянный термометр

13. Для чего используется припой ПОС-61?
а) для сварки стальных конструкций
б) для пайки электрических соединений (оловянно-свинцовый)
в) для пайки алюминия
г) для заливки подшипников

14. Что такое «холодный спай» термопары и как осуществляется его компенсация в современных измерительных приборах?
а) это место соединения термопары с измерительным прибором; компенсация не требуется
б) это свободные концы термопары; их температура измеряется встроенным датчиком, и прибор вносит поправку автоматически
в) это специально охлаждаемый спай для повышения точности
г) это дополнительный спай, включённый последовательно для увеличения выходного сигнала

15. Какой принцип измерения используется в ультразвуковом уровнемере с временным импульсным методом (TOF — Time of Flight)?
а) измерение гидростатического давления столба жидкости
б) измерение времени прохождения звукового импульса от датчика до поверхности среды и обратно с последующим пересчётом в уровень
в) измерение изменения ёмкости между электродом и стенкой резервуара
г) измерение изменения резонансной частоты кварцевого элемента при погружении

16. Что такое «зона нечувствительности» (dead band) в реле давления?
а) диапазон давления между давлением срабатывания и отпускания реле
б) максимальное рабочее давление реле
в) давление, при котором реле выходит из строя
г) минимальное давление, при котором реле может сработать

17. Какой стандарт определяет языки программирования промышленных контроллеров (ПЛК)?
а) ГОСТ Р МЭК 870-5
б) МЭК 61131-3
в) ISO 9001
г) IEEE 802.3

18. К чему приводит чрезмерное увеличение дифференциальной составляющей (Kd) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению статической ошибки
б) к усилению шумов и дребезгу регулирующего органа из-за реакции на высокочастотные помехи
в) к полному устранению перерегулирования
г) к уменьшению времени выхода на режим

19. Что означает маркировка взрывозащиты «Ex d IIC T4»?
а) искробезопасная цепь, группа IIC, температура 135 °C
б) взрывонепроницаемая оболочка, группа IIC (водород, ацетилен), температурный класс T4 (135 °C)
в) масляное заполнение, категория 2, рудничное исполнение
г) специальный вид защиты для зоны 0

20. Какая формула используется для расчёта относительной погрешности измерения?
а) Δ = X − Xд
б) γ = (Δ / XN) × 100 %
в) δ = (Δ / Xд) × 100 %
г) σ = √[Σ(Xi − X̄)² / (n − 1)]

Билет №8

1. На каком свойстве металлов основана работа термометра сопротивления?
а) изменять длину при нагревании
б) изменять электрическое сопротивление при изменении температуры
в) генерировать термо-ЭДС
г) расширяться при нагревании

2. Какое устройство чаще всего применяют в качестве первичного преобразователя для измерения расхода среды методом переменного перепада давления?
а) диафрагма (сужающее устройство)
б) турбинный счётчик
в) ротаметр
г) ультразвуковой датчик

3. Какой прибор измеряет давление выше атмосферного в замкнутом трубопроводе?
а) тягомер
б) манометр
в) вакуумметр
г) дифманометр

4. Для чего в цепях КИПиА применяют экранированные кабели?
а) для увеличения механической прочности
б) для защиты от внешних электромагнитных помех
в) для улучшения теплоотвода
г) для снижения стоимости монтажа

5. Какая единица измерения давления является основной в Международной системе единиц (СИ)?
а) техническая атмосфера (ат)
б) килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²)
в) паскаль (Па)
г) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)

6. Какой класс точности соответствует манометру, у которого допустимая погрешность составляет ±1,5 % от верхнего предела измерений?
а) 0,5
б) 1,0
в) 1,5
г) 2,5

7. Какое требование обязательно при измерении тока с помощью трансформатора тока?
а) вторичная обмотка должна быть разомкнута
б) вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко (или на нагрузку, но не разрываться)
в) вторичная обмотка должна быть заземлена с двух сторон
г) вторичная обмотка должна быть зашунтирована конденсатором

8. В каких единицах измеряется электрическая ёмкость?
а) фарад (Ф)
б) генри (Гн)
в) тесла (Тл)
г) кулон (Кл)

9. Каким прибором проверяют целостность (отсутствие обрыва) электрической цепи при отключённом питании?
а) вольтметром
б) омметром или мультиметром в режиме прозвонки
в) ваттметром
г) частотомером

10. Что такое «поверка» средства измерения?
а) ремонт прибора
б) настройка прибора на месте эксплуатации
в) определение действительных метрологических характеристик и подтверждение годности
г) замена шкалы прибора

11. Что необходимо сделать после сборки манометра при его капитальном ремонте?
а) сразу установить его на место
б) провести поверку (калибровку) с помощью образцового манометра
в) окрасить корпус
г) заменить пломбу без проверки

12. Какой тип электрической схемы отображает расположение оборудования и трассы кабелей?
а) принципиальная схема
б) структурная схема
в) монтажная схема (схема соединений)
г) функциональная схема

13. Какой принцип измерения используется в вихревых расходомерах?
а) измерение перепада давления на сужающем устройстве
б) подсчёт частоты срыва вихрей за телом обтекания
в) измерение скорости ультразвука
г) измерение нагрева термоанемометра

14. Что такое «демпфирование» в электронном датчике давления?
а) искусственное замедление реакции на быстрые изменения давления для сглаживания пульсаций
б) увеличение чувствительности датчика
в) защита от перенапряжения
г) автоматическое отключение при перегрузке

15. Что называют «пневматическим преобразователем» в КИПиА?
а) устройство для преобразования давления в электрический сигнал
б) устройство для преобразования электрического сигнала в пневматический (стандартный 20–100 кПа)
в) устройство для измерения расхода газа
г) фильтр-осушитель воздуха

16. Что такое «контроллер» в системе автоматизации?
а) датчик температуры
б) программируемое устройство для сбора данных, обработки и выдачи управляющих сигналов
в) исполнительный механизм
г) блок питания

17. Какова основная функция «автоматической подстройки» (Auto-tune) в современных ПИД-регуляторах?
а) автоматическое изменение коэффициента усиления в зависимости от нагрузки
б) автоматический расчёт оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора на основе реакции объекта на тестовое воздействие
в) автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимом
г) автоматическая защита регулятора от перегрева

18. Какой тип сужающего устройства (диафрагмы) создаёт наименьшие безвозвратные потери давления при измерении расхода?
а) стандартная диафрагма с острым краем
б) сопло Вентури (сопло с диффузором)
в) труба Вентури
г) эллипсная диафрагма

19. Что означает аббревиатура «SCADA» в системах промышленной автоматизации?
а) стандартный контроллер аналоговых дискретных автоматов
б) система сбора данных и диспетчерского управления (Supervisory Control and Data Acquisition)
в) программируемый логический контроллер с расширенными функциями
г) протокол обмена данными между ПЛК и датчиками

20. Что происходит при подключении термопары к милливольтметру обычными медными проводами без использования компенсационных (термоэлектродных) проводов?
а) измерение будет точным, так как медь — хороший проводник
б) возникает дополнительная термо-ЭДС на местах соединения медного провода с термопарой, что приводит к дополнительной погрешности
в) термопара выходит из строя
г) милливольтметр показывает температуру окружающей среды, а не измеряемую

Билет №9

1. Что происходит с нормально замкнутым (НЗ) контактом реле при подаче напряжения на катушку?
а) размыкается
б) замыкается
в) остаётся в том же состоянии
г) начинает вибрировать

2. Для чего используется паяльный флюс?
а) для очистки и обезжиривания поверхности, а также предотвращения образования оксидной плёнки
б) для расплавления припоя
в) для увеличения механической прочности шва
г) для изоляции места пайки

3. Как называется посадка, при которой размер отверстия больше размера вала, обеспечивая возможность относительного перемещения?
а) посадка с натягом
б) переходная посадка
в) посадка с зазором
г) прессовая посадка

4. Для чего служит конденсационная петля (сифонная трубка) перед датчиком давления пара?
а) для защиты от гидроударов
б) для защиты от высокой температуры среды
в) для фильтрации среды
г) для увеличения давления

5. Каково основное требование к заземляющему устройству?
а) величина сопротивления растеканию тока не выше нормируемой (например, 4 Ом)
б) наличие окрашенного корпуса
в) использование медных шин любого сечения
г) возможность отключения заземления без снятия напряжения

6. Какой инструмент предназначен для измерения наружных диаметров?
а) штангенциркуль
б) нутромер
в) глубиномер
г) угломер

7. Какая схема подключения термометра сопротивления обеспечивает наивысшую точность (полностью исключает влияние соединительных проводов)?
а) 2-проводная
б) 3-проводная
в) 4-проводная
г) 6-проводная

8. Какой документ регламентирует периодичность поверки средств измерений на предприятии?
а) паспорт прибора
б) график поверки, утверждённый главным метрологом
в) приказ генерального директора
г) инструкция по эксплуатации

9. Какое реле используется для задержки включения или отключения цепей с заданным интервалом времени?
а) промежуточное реле
б) реле времени
в) тепловое реле
г) реле напряжения

10. Какова допустимая погрешность измерения для рабочего манометра класса точности 1,5 при измерении давления 4 МПа (шкала 0–6 МПа)?
а) ±0,04 МПа
б) ±0,09 МПа
в) ±0,06 МПа
г) ±0,015 МПа

11. Какой документ регламентирует межповерочный интервал для средств измерений на предприятии?
а) паспорт на прибор
б) график поверки, утверждённый главным метрологом
в) приказ генерального директора
г) инструкция по эксплуатации

12. Что называют «мёртвой зоной» (гистерезисом) в реле давления?
а) разница между давлением срабатывания и отпускания
б) максимальное рабочее давление
в) погрешность шкалы
г) давление разрушения

13. К чему приводит увеличение коэффициента интегральной составляющей (I) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению перерегулирования
б) к уменьшению статической ошибки, но может вызвать колебания
в) к увеличению быстродействия
г) к уменьшению времени регулирования

14. Какой прибор используется для измерения отношения двух электрических величин (например, отношения сопротивлений) и часто применяется в мостовых схемах термометров сопротивления?
а) логометр
б) компенсатор
в) гальванометр
г) фазометр

15. При работе с программируемым логическим контроллером (ПЛК) вы обнаружили, что аналоговый входной сигнал 4–20 мА отображается в программе как 0–100 % с большим смещением (при 4 мА показывает 20 %). В чём наиболее вероятная причина?
а) неправильно задан тип сигнала в конфигурации модуля (выбран 0–20 мА вместо 4–20 мА)
б) обрыв в линии связи
в) неисправность источника питания 24 В
г) неверно подключена «земля»

16. Какая погрешность измерения называется приведённой и как она рассчитывается?
а) разность между показаниями прибора и действительным значением, выраженная в единицах измеряемой величины
б) отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению (диапазону измерения или верхнему пределу шкалы), выраженное в процентах
в) отношение абсолютной погрешности к действительному значению, выраженное в процентах
г) половина цены деления шкалы прибора

17. Как следует подключать экран экранированного кабеля в цепях КИПиА для защиты от электромагнитных помех?
а) с двух сторон к «земле»
б) только с одной стороны к «земле» для исключения образования «земляных петель»
в) не подключать к «земле» вообще
г) подключить к фазному проводу

18. Какой язык программирования ПЛК согласно стандарту МЭК 61131-3 наиболее удобен для описания алгоритмов непрерывного регулирования с использованием функциональных блоков?
а) IL (Instruction List)
б) LD (Ladder Diagram)
в) FBD (Function Block Diagram)
г) SFC (Sequential Function Chart)

19. Что происходит при разрыве вторичной обмотки трансформатора тока во время его работы под нагрузкой?
а) ничего не происходит, трансформатор продолжает работать
б) на разомкнутых выводах вторичной обмотки возникает высокое напряжение (до нескольких киловольт), опасное для персонала и изоляции
в) трансформатор тока автоматически отключается защитой
г) первичная обмотка перегорает

20. Какая из перечисленных электрических схем отображает фактическое расположение оборудования, трассы кабелей и порядок подключения к клеммникам и используется при монтаже, ремонте и наладке?
а) принципиальная схема
б) структурная схема
в) монтажная схема (схема соединений)
г) функциональная схема

Билет №10

1. На чём основан принцип действия термометра сопротивления?
а) изменение длины при нагревании
б) изменение электрического сопротивления при изменении температуры
в) возникновение термо-ЭДС
г) расширение жидкости

2. Что означает маркировка «Ex e» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) повышенная надежность против взрыва (усиленная изоляция)
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

3. Что такое «погрешность линейности» датчика?
а) максимальное отклонение его статической характеристики от прямой линии
б) погрешность при калибровке в одной точке
в) время реакции на изменение входного сигнала
г) диапазон измеряемых значений

4. Какое устройство обязательно устанавливают в импульсной линии перед датчиком давления при измерении давления агрессивной среды?
а) конденсационный горшок
б) разделительный сосуд с мембраной (разделитель сред)
в) трёхходовой кран
г) дроссельную шайбу

5. Что такое «искробезопасная электрическая цепь»?
а) цепь с низким напряжением и током, в которой исключена искра, способная воспламенить взрывоопасную среду
б) цепь с двойной изоляцией
в) цепь с защитным заземлением
г) цепь, отключаемая при искрении

6. Как правильно заменить датчик давления на работающем технологическом оборудовании без остановки процесса?
а) отключить датчик, перекрыв вентили и сбросив давление, затем демонтировать
б) отключить электричество, но не перекрывать вентили
в) просто выкрутить датчик под давлением
г) заменить датчик, не отключая питание

7. Как в системе автоматического регулирования (САР) называется блок, который формирует управляющий сигнал по заданному закону (П, ПИ, ПИД)?
а) датчик
б) исполнительный механизм
в) регулятор
г) объект регулирования

8. К чему приводит увеличение коэффициента интегральной составляющей (I) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению перерегулирования
б) к уменьшению статической ошибки, но может вызвать колебания
в) к увеличению быстродействия
г) к уменьшению времени регулирования

9. Какой принцип измерения используется в вихревых расходомерах?
а) измерение перепада давления на сужающем устройстве
б) подсчёт частоты срыва вихрей за телом обтекания
в) измерение скорости ультразвука
г) измерение нагрева термоанемометра

10. Что принимается за эталонное давление при проверке манометра образцовым грузопоршневым манометром?
а) показания поверяемого манометра
б) давление, создаваемое калиброванными грузами на поршень
в) атмосферное давление
г) показания контрольного манометра, установленного рядом

11. Каким документом регламентируется межповерочный интервал для средств измерений на предприятии?
а) паспортом на прибор
б) графиком поверки, утверждённым главным инженером (метрологом) предприятия
в) приказом генерального директора
г) инструкцией по эксплуатации прибора

12. Что означает маркировка IP54 на корпусе прибора?
а) защита от пыли (ограниченная) и от брызг воды со всех сторон
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от касания пальцами и от капель
г) полная водонепроницаемость

13. Каким прибором проверяют отсутствие напряжения перед ремонтом электрооборудования до 1000 В?
а) мегаомметром
б) указателем напряжения (проверенным на заведомо известном источнике)
в) мультиметром в режиме измерения тока
г) токоизмерительными клещами

14. Что такое «номинальное давление» (PN) фланца или арматуры?
а) максимальное избыточное рабочее давление при температуре 20°C
б) давление испытания на прочность
в) давление настройки предохранительного клапана
г) расчётное давление в трубопроводе

15. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex p?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) заполнение или продувка оболочки избыточным давлением
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

16. Для чего используется припой ПОС-61?
а) для сварки стальных конструкций
б) для пайки электрических соединений (оловянно-свинцовый)
в) для пайки алюминия
г) для заливки подшипников

17. Какой тип расходомера измеряет массовый расход напрямую, без учёта плотности среды?
а) кориолисовый расходомер
б) вихревой расходомер
в) электромагнитный расходомер
г) ультразвуковой расходомер

18. Какая единица измерения давления является основной в Международной системе единиц (СИ)?
а) техническая атмосфера (ат)
б) килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²)
в) паскаль (Па)
г) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)

19. Какой параметр характеризует «чувствительность» измерительного прибора?
а) отношение изменения выходного сигнала к изменению входной величины
б) максимальная погрешность
в) диапазон измерений
г) время реакции

20. Что означает термин «межповерочный интервал»?
а) срок службы прибора
б) период времени между двумя последовательными поверками
в) гарантийный срок
г) время непрерывной работы прибора

Билет №11

1. Какой тип термопары используется для измерения низких температур (до -200°C)?
а) ТХА (K)
б) ТМК (T)
в) ТПП (S)
г) ТВР

2. Что означает маркировка «Ex m» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) герметизация компаундом
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

3. Что такое «температурная погрешность» измерительного прибора?
а) дополнительная погрешность, вызванная отклонением температуры окружающей среды от нормальной
б) основная погрешность
в) динамическая погрешность
г) методическая погрешность

4. Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с паром высокого давления?
а) резина
б) графит
в) фторопласт
г) алюминий

5. Что проверяют при техническом обслуживании электропневматического преобразователя (ИМП)?
а) герметичность пневматических соединений
б) соответствие выходного давления входному сигналу (калибровку)
в) состояние мембраны или сильфона
г) всё перечисленное

6. Какой прибор используется для измерения вязкости жидкости?
а) вискозиметр
б) плотномер
в) кондуктометр
г) рефрактометр

7. В каких единицах измеряется электрическая ёмкость?
а) фарад (Ф)
б) генри (Гн)
в) тесла (Тл)
г) кулон (Кл)

8. Какой тип датчика используется для бесконтактного измерения расстояния до объекта?
а) ультразвуковой датчик
б) индуктивный датчик (для металла)
в) оптический датчик (лазерный или инфракрасный)
г) любой из перечисленных

9. Что такое «зона пропорциональности» в регуляторе?
а) диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал изменяется пропорционально
б) время задержки
в) мёртвая зона
г) максимальное отклонение

10. Какие провода необходимо использовать при подключении вторичного прибора к термопаре?
а) медные провода любого сечения
б) алюминиевые провода
в) термоэлектродные (компенсационные) провода того же типа, что и термопара
г) стальные провода

11. Для чего служит трёхходовой кран в обвязке дифманометра-расходомера?
а) для изменения направления потока
б) для отключения, уравнивания давлений и продувки импульсных линий
в) для уменьшения пульсаций
г) для подогрева импульсных линий

12. Какой параметр характеризует «быстродействие» измерительного прибора?
а) время реакции (установления показаний)
б) класс точности
в) диапазон измерений
г) чувствительность

13. Какой прибор используется для измерения очень малых напряжений (микровольты)?
а) микровольтметр
б) гальванометр
в) цифровой вольтметр
г) все перечисленные

14. Что означает маркировка IP44 на корпусе прибора?
а) защита от твёрдых частиц >1 мм и от брызг со всех сторон
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от касания пальцами и от капель
г) полная водонепроницаемость

15. Какой материал используется для изготовления пружин в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) бронза или специальные сплавы
в) пластмасса
г) медь

16. Для чего служит устройство плавного пуска (УПП) в схемах КИПиА?
а) для ограничения пускового тока электродвигателя
б) для измерения тока двигателя
в) для регулирования скорости в процессе работы
г) для защиты двигателя от перегрева

17. Что такое «пробное давление»?
а) давление, при котором проводятся гидравлические испытания арматуры или трубопровода на прочность
б) рабочее давление в системе
в) давление настройки предохранительного клапана
г) максимальное давление, которое может выдержать материал

18. Какой прибор используется для измерения сопротивления заземления?
а) измеритель сопротивления заземления (М416 или аналог)
б) мультиметр
в) мегаомметр
г) омметр

19. Что означает маркировка «Ex t» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) защита от теплового воздействия
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

20. Какой тип термопары имеет обозначение ТЖК (J) и диапазон до 750°C?
а) железо-константан
б) хромель-алюмель
в) платина-платинородий
г) медь-константан

Билет №12

1. Допустимая основная погрешность манометра класса 0,6 при измерении 25 МПа составляет:
а) ±0,15 МПа
б) ±0,25 МПа
в) ±0,6 МПа
г) ±1,5 МПа

2. Что означает маркировка «Ex o» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) масляное заполнение оболочки
в) искробезопасная цепь
г) кварцевое заполнение

3. Что такое «время дифференцирования» (Td) в настройках ПИД-регулятора?
а) время, на которое регулятор «заглядывает вперёд», прогнозируя изменение
б) время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку
в) период опроса датчика
г) задержка включения регулятора

4. Какая схема подключения термометра сопротивления позволяет полностью исключить влияние сопротивления соединительных проводов?
а) 2-проводная схема
б) 3-проводная схема
в) 4-проводная схема
г) 6-проводная схема

5. Что проверяют при техническом обслуживании электропривода запорной арматуры?
а) проверку предельных выключателей и момента срабатывания
б) проверку состояния сальникового уплотнения
в) проверку изоляции обмоток двигателя
г) всё перечисленное

6. Что называют «холодным спаем» термопары?
а) спай, который специально охлаждают
б) свободные концы термопары, температуру которых необходимо учитывать
в) место соединения термопары с измерительным прибором
г) дополнительный спай для защиты от перегрева

7. Для чего предназначен редуктор в системе сжатого воздуха?
а) для поддержания постоянного выходного давления
б) для повышения давления
в) для регулирования расхода
г) для очистки воздуха

8. Какое требование обязательно при измерении тока с помощью трансформатора тока?
а) вторичная обмотка должна быть разомкнута
б) вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко (или на нагрузку, но не разрываться)
в) вторичная обмотка должна быть заземлена с двух сторон
г) вторичная обмотка должна быть зашунтирована конденсатором

9. Что такое «зона неоднозначности» (гистерезис) в работе реле?
а) разница между значением параметра включения и выключения реле
б) время задержки срабатывания реле
в) диапазон параметров, в котором реле может находиться в неопределённом состоянии
г) погрешность измерения реле

10. Какой тип кабеля используется для передачи сигналов в условиях сильных электромагнитных помех?
а) экранированный кабель (например, с оплеткой)
б) кабель в стальной трубе
в) волоконно-оптический кабель
г) все перечисленные

11. Что такое «гидростатическое давление»?
а) давление, создаваемое весом столба жидкости
б) динамическое давление движущегося потока
в) давление в закрытом объёме газа
г) атмосферное давление

12. Какой параметр характеризует «класс точности» измерительного прибора?
а) максимально допустимую погрешность в процентах от диапазона
б) диапазон измерений
в) время реакции
г) чувствительность

13. Что означает маркировка IP30 на корпусе прибора?
а) защита от твёрдых частиц >2,5 мм, нет защиты от воды
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
г) полная водонепроницаемость

14. Какой материал используется для изготовления контактов реле в цепях КИПиА?
а) медь
б) серебро или серебро-кадмиевый сплав
в) алюминий
г) сталь

15. Для чего служит осушитель (рефрижераторный или адсорбционный) в системе сжатого воздуха?
а) для снижения точки росы и удаления влаги
б) для повышения давления
в) для удаления масляных паров
г) для охлаждения воздуха

16. Что такое «условный проход» (DN) трубопроводной арматуры?
а) номинальный внутренний диаметр, используемый для присоединения
б) наружный диаметр трубы
в) диаметр отверстия в седле клапана
г) диаметр фланца

17. Какой принцип измерения используется в ультразвуковом уровнемере с временным импульсным методом (TOF)?
а) измерение гидростатического давления столба жидкости
б) измерение времени прохождения звукового импульса от датчика до поверхности среды и обратно с последующим пересчётом в уровень
в) измерение изменения ёмкости между электродом и стенкой резервуара
г) измерение изменения резонансной частоты кварцевого элемента при погружении

18. Каким прибором проверяют целостность (отсутствие обрыва) электрической цепи при отключённом питании?
а) вольтметром
б) омметром или мультиметром в режиме прозвонки
в) ваттметром
г) частотомером

19. Как проверяется целостность изоляции кабеля КИПиА?
а) измерением сопротивления изоляции мегаомметром
б) визуально
в) прозвонкой мультиметром
г) подключением к сети 220 В

20. Что означает аббревиатура «ПЛК» в системах автоматизации?
а) программный логический контроллер
б) постоянное логическое устройство
в) преобразователь логических команд
г) приёмник линейных команд

Билет №13

1. Какой тип термопары применяется для измерения до 600°C в окислительной и восстановительной средах?
а) ТХА (K)
б) ТХК (L)
в) ТПП (S)
г) ТВР

2. Что означает термин «взрывозащита вида Ex n»?
а) искробезопасная цепь
б) взрывонепроницаемая оболочка
в) неискрящее оборудование
г) масляное заполнение

3. Как следует монтировать кабельные трассы во взрывоопасных зонах?
а) использовать обычные кабели в пластиковой гофре
б) использовать бронированные кабели и взрывозащищённые кабельные вводы
в) использовать кабели в полиэтиленовой изоляции
г) использовать любые кабели, если они уложены в земле

4. Какой материал прокладки рекомендуется для вакуумных систем?
а) резина
б) медь
в) фторопласт
г) паронит

5. Какой документ необходимо оформить перед заменой прибора КИПиА на оборудовании, работающем под давлением?
а) приказ генерального директора
б) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
в) гарантийное письмо
г) дефектную ведомость

6. Что такое «демпфирование» в электронном датчике давления?
а) искусственное замедление реакции на быстрые изменения давления для сглаживания пульсаций
б) увеличение чувствительности датчика
в) защита от перенапряжения
г) автоматическое отключение при перегрузке

7. Что проверяют при техническом обслуживании потенциометрического датчика положения?
а) износ резистивной дорожки
б) контакт щётки
в) плавность хода
г) всё перечисленное

8. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей без зазора?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом
г) подвижная посадка

9. Для чего предназначен демпфер (гаситель колебаний) в системе автоматического регулирования?
а) для снижения колебаний регулируемой величины и повышения устойчивости
б) для увеличения быстродействия системы
в) для уменьшения статической ошибки регулирования
г) для фильтрации высокочастотных помех в измерении

10. Какое реле называют промежуточным?
а) реле, срабатывающее при определённом значении тока
б) реле для коммутации вспомогательных цепей и размножения сигналов
в) реле времени
г) тепловое реле

11. Что такое «импульсная линия» в обвязке датчика давления?
а) трубка, соединяющая точку отбора давления с датчиком
б) электрический кабель, передающий сигнал от датчика
в) линия пневматического сигнала управления
г) канал передачи данных

12. Что такое «поверка» средства измерения?
а) ремонт прибора
б) настройка прибора на месте эксплуатации
в) определение действительных метрологических характеристик и подтверждение годности
г) замена шкалы прибора

13. Что такое «статическая ошибка регулирования» в системе автоматики?
а) разность между заданным и установившимся значениями регулируемой величины
б) время запаздывания реакции системы
в) колебания регулируемой величины
г) погрешность датчика

14. Какой прибор используется для измерения угла сдвига фаз между напряжением и током?
а) фазометр
б) ваттметр
в) осциллограф
г) частотомер

15. Каково основное требование к заземляющему устройству?
а) величина сопротивления растеканию тока не выше нормируемой (например, 4 Ом)
б) наличие окрашенного корпуса
в) использование медных шин любого сечения
г) возможность отключения заземления без снятия напряжения

16. Какой материал используется для изготовления направляющих в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) закалённая и отполированная сталь
в) пластмасса
г) медь

17. Для чего служит влагоотделитель в пневмосистеме?
а) для удаления конденсата из сжатого воздуха
б) для повышения давления
в) для регулирования расхода
г) для охлаждения воздуха

18. Что такое «рабочее давление» в трубопроводе?
а) максимальное давление, при котором обеспечивается длительная эксплуатация системы
б) давление при испытаниях
в) давление в аварийном режиме
г) давление при пуске системы

19. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex q?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) кварцевое заполнение оболочки
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

20. Что такое «время интегрирования» (Ti) в ПИД-регуляторе?
а) время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку регулирования
б) коэффициент усиления пропорциональной составляющей
в) время, на которое регулятор прогнозирует ошибку
г) период дискретизации

Билет №14

1. Какой тип термопары используется для измерений до 1600°C в окислительной среде?
а) ТХА (K)
б) ТПП (S)
в) ТХК (L)
г) ТМК (T)

2. Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с жидким аммиаком?
а) резина
б) фторопласт
в) паронит
г) медь

3. Что проверяют при техническом обслуживании контроллера (ПЛК) системы управления?
а) проверку индикации, диагностических сообщений
б) проверку связи с датчиками и исполнительными устройствами
в) резервное копирование программы и проверку батарейки
г) всё перечисленное

4. На чём основан принцип действия термоэлектрического преобразователя (термопары)?
а) изменение сопротивления проводника при нагревании
б) возникновение термо-ЭДС в спае двух разнородных проводников
в) расширение жидкости при нагревании
г) изменение давления газа в замкнутом объёме

5. Для чего предназначен преобразователь сигналов в КИПиА?
а) для изменения вида сигнала (например, аналоговый в цифровой)
б) для измерения температуры
в) для измерения давления
г) для контроля уровня

6. Какой тип датчика используется для измерения вибрации?
а) тензодатчик
б) пьезоэлектрический акселерометр
в) термопара
г) ёмкостной датчик

7. Как называется полупроводниковый прибор, способный усиливать электрические сигналы?
а) диод
б) тиристор
в) транзистор
г) стабилитрон

8. Какой тип кабеля используется для передачи данных по протоколу Modbus RTU на большие расстояния?
а) экранированная витая пара (RS-485)
б) коаксиальный кабель
в) волоконно-оптический кабель
г) силовой кабель

9. Что такое «байпас» в измерительных системах?
а) обводная линия для обслуживания прибора без остановки процесса
б) устройство для измерения давления
в) электрическая перемычка
г) дополнительный прибор

10. Какой параметр характеризует «разрешающую способность» цифрового измерительного прибора?
а) минимальное изменение входной величины, которое прибор может обнаружить
б) класс точности
в) диапазон измерений
г) время реакции

11. Что происходит с нормально замкнутым (НЗ) контактом реле при подаче напряжения на катушку?
а) размыкается
б) замыкается
в) остаётся в том же состоянии
г) начинает вибрировать

12. Что означает маркировка IP65 на корпусе прибора?
а) пыленепроницаемость и защита от струй воды
б) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) полная водонепроницаемость

13. Какой материал используется для изготовления контактных пружин в реле?
а) мягкая сталь
б) бериллиевая бронза
в) пластмасса
г) медь

14. Для чего служит фильтр в системе смазки подшипников насоса?
а) для очистки масла от механических примесей
б) для охлаждения масла
в) для отделения воды от масла
г) для повышения давления

15. Что такое «погрешность округления» цифрового прибора?
а) погрешность, связанная с дискретностью отсчёта
б) основная погрешность
в) дополнительная температурная погрешность
г) динамическая погрешность

16. В каких единицах измеряется электрическое сопротивление?
а) вольт
б) ампер
в) ом
г) ватт

17. Каким свойством обладает полупроводниковый диод?
а) усиливать электрический сигнал
б) пропускать ток только в одном направлении
в) изменять сопротивление под действием света
г) накапливать электрический заряд

18. Что означает маркировка «Ex t» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) защита от теплового воздействия
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

19. Каково основное назначение флюса (канифоли, паяльной кислоты) при пайке?
а) для нагрева места пайки
б) для удаления окислов и улучшения растекания припоя
в) для охлаждения места пайки
г) для увеличения электрического сопротивления соединения

20. Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с хлором?
а) резина
б) фторопласт
в) паронит
г) медь

Билет №15

1. Что проверяют при техническом обслуживании мембранного исполнительного механизма (пневмоцилиндра)?
а) внешний осмотр, проверку герметичности, плавности хода штока
б) проверку давления срабатывания
в) смазку трущихся частей (если предусмотрено)
г) всё перечисленное

2. Какой прибор используется для измерения уровня шума?
а) шумомер
б) вольтметр
в) амперметр
г) омметр

3. Для чего предназначен тахогенератор в системах автоматики?
а) для измерения скорости вращения
б) для измерения температуры
в) для измерения давления
г) для измерения уровня

4. Какой тип датчика используется для определения наличия прозрачного объекта?
а) сквозной оптический датчик (фотопара)
б) индуктивный датчик
в) ёмкостной датчик
г) ультразвуковой датчик

5. Что такое «пропорциональная зона» в регуляторе?
а) диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал изменяется пропорционально
б) время задержки
в) мёртвая зона
г) максимальное отклонение

6. Какой тип кабеля используется для подключения датчиков с выходом 4–20 мА на большие расстояния?
а) экранированная витая пара
б) коаксиальный кабель
в) волоконно-оптический кабель
г) силовой кабель

7. Что называют «пневматическим преобразователем» в КИПиА?
а) устройство для преобразования давления в электрический сигнал
б) устройство для преобразования электрического сигнала в пневматический (стандартный 20–100 кПа)
в) устройство для измерения расхода газа
г) фильтр-осушитель воздуха

8. Какой параметр характеризует «динамическую погрешность» измерительного прибора?
а) погрешность при измерении быстро изменяющейся величины
б) основная погрешность
в) температурная погрешность
г) погрешность округления

9. Что означает маркировка IP40 на корпусе прибора?
а) защита от твёрдых частиц >1 мм, нет защиты от воды
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
г) полная водонепроницаемость

10. Какой материал используется для изготовления подшипников скольжения в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) бронза или латунь
в) пластмасса
г) медь

11. Для чего служит конденсатор в цепи пуска однофазного асинхронного двигателя?
а) для создания фазового сдвига и получения вращающегося магнитного поля
б) для компенсации реактивной мощности
в) для фильтрации помех
г) для накопления энергии

12. Что такое «методическая погрешность» измерения?
а) погрешность, вызванная несовершенством метода измерения
б) погрешность измерительного прибора
в) погрешность оператора
г) погрешность от внешних условий

13. Для чего служит «позиционер» в пневматическом клапане (регулирующем органе)?
а) для преобразования сигнала 4–20 мА в давление
б) для точного позиционирования штока клапана в соответствии с входным сигналом
в) для защиты клапана от перегрузки
г) для ручного управления клапаном

14. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex i?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) искробезопасная электрическая цепь
в) заполнение оболочки кварцевым песком
г) масляное заполнение

15. Какой цифровой протокол позволяет передавать диагностическую информацию по линии 4–20 мА?
а) Modbus RTU
б) Profibus DP
в) HART
г) Ethernet/IP

16. Какой расходомер предпочтительнее для измерения расхода вязких жидкостей с большим содержанием твёрдых частиц?
а) турбинный расходомер
б) электромагнитный расходомер
в) расходомер переменного перепада давления (диафрагму)
г) ротаметр

17. Для чего предназначен барьер искрозащиты в цепях датчиков во взрывоопасной зоне?
а) для усиления сигнала
б) для ограничения энергии, поступающей в опасную зону
в) для преобразования сигнала
г) для гальванической развязки

18. Что означает маркировка IP66 на корпусе прибора КИПиА?
а) защита от пыли (полная) и от сильных струй воды
б) защита от пыли (частичная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) только защита от пыли

19. Какой параметр настраивается при калибровке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор?
а) только диапазон измерений
б) нуль, диапазон, демпфирование, единицы измерения
в) только нуль
г) полярность подключения

20. Что означает маркировка взрывозащиты «Ex ia»?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) искробезопасная электрическая цепь (уровень «ia»)
в) масляное заполнение
г) кварцевое заполнение

Ключ ответов

| Билет | Вопрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | в | б | в | а | б | б | б | б | б | б | в | а | б | б | в | в | б | а | б | б |
| 2 | б | а | а | б | б | б | б | г | б | б | б | а | б | а | а | б | а | в | б | в |
| 3 | а | б | в | а | в | а | б | а | а | б | а | а | в | а | а | а | а | а | а | а |
| 4 | б | б | а | в | а | б | а | б | а | б | б | в | а | а | б | а | а | а | а | б |
| 5 | б | в | б | в | б | а | в | б | б | а | в | а | а | в | б | а | б | а | а | а |
| 6 | б | б | б | в | а | а | б | в | б | а | б | б | а | б | а | в | б | б | а | а |
| 7 | б | б | в | в | б | б | в | а | в | б | б | б | б | б | б | а | б | б | б | в |
| 8 | б | а | б | б | в | в | б | а | б | в | б | в | б | а | б | б | б | в | б | б |
| 9 | а | а | в | б | а | а | в | б | б | б | б | а | б | а | а | б | б | в | б | в |
| 10 | б | б | а | б | а | а | в | б | б | б | б | а | б | а | б | б | а | в | а | б |
| 11 | б | б | а | б | г | а | а | г | а | в | б | а | б | а | б | а | а | а | б | а |
| 12 | а | б | а | в | г | б | а | б | а | г | а | а | а | б | а | а | б | б | а | а |
| 13 | б | в | б | б | б | а | г | в | а | б | а | в | а | а | а | б | а | а | б | а |
| 14 | б | б | г | б | а | б | в | а | а | а | а | а | б | а | а | в | б | б | б | б |
| 15 | г | а | а | а | а | а | б | а | а | б | а | а | б | б | в | б | б | а | б | б |

- Экспертное заключение

Программа профессионального обучения по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (4-6 разряды, код 18494) полностью отвечает требованиям:

- ФЗ № 273-ФЗ,

- Перечню профессий (Приказ № 534),

Профессиональному стандарту (регистрационный номер 275) и ЕТКС (Выпуск №3, § 94, 94, 96).

Структура, объем (72 академических часов), сроки (2 недели), форма обучения (очно-заочная с ДОТ и ЭО), требования к кадрам, МТБ и система аттестации соответствуют нормативным документам, действующим на территории РФ.

Содержание программы охватывает все обобщенные трудовые функции (ОТФ 3.1, 3.2), трудовые функции (ТФ) и трудовые действия (ТД) профстандарта 275. Планируемые результаты обучения детализированы для 4, 5 и 6 разрядов и точно соответствуют требованиям ЕТКС. Условия присвоения 4, 5 и 6 разрядов (опыт работы) корректно отражены.

Содержание ориентировано на формирование практических компетенций (монтаж, наладка, ремонт). Производственная практика (38 часа, 52.8%) обеспечивает отработку навыков на реальном оборудовании.

Программа имеет четкую логичную структуру (Пояснительная записка, Паспорт, Учебный план и т.д.). Учебный план и график сбалансированы. Применение ДОТ через Электронную Образовательную Систему (ЭОС) соответствует современным требованиям.

Система аттестации (текущий контроль, тестирование, промежуточная аттестация, итоговая аттестация) является комплексной, объективной и полностью оценивает необходимые компетенции.

Требования к квалификации преподавателей, материально-технической базе (оборудование, ЭОС) достаточны для качественной реализации программы.

Программа рекомендована к утверждению и соответствует целям подготовки квалифицированных кадров, требованиям законодательства в сфере профобразования.