| Приложение 4.3 к основной программе ПО (П) по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__; УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___. |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(повышения квалификации)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

Ключ ответов

| Билет | Вопрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | в | б | в | а | б | б | б | б | б | б | в | а | б | б | в | в | б | а | б | б |
| 2 | б | а | а | б | б | б | б | г | б | б | б | а | б | а | а | б | а | в | б | в |
| 3 | а | б | в | а | в | а | б | а | а | б | а | а | в | а | а | а | а | а | а | а |
| 4 | б | б | а | в | а | б | а | б | а | б | б | в | а | а | б | а | а | а | а | б |
| 5 | б | в | б | в | б | а | в | б | б | а | в | а | а | в | б | а | б | а | а | а |
| 6 | б | б | б | в | а | а | б | в | б | а | б | б | а | б | а | в | б | б | а | а |
| 7 | б | б | в | в | б | б | в | а | в | б | б | б | б | б | б | а | б | б | б | в |
| 8 | б | а | б | б | в | в | б | а | б | в | б | в | б | а | б | б | б | в | б | б |
| 9 | а | а | в | б | а | а | в | б | б | б | б | а | б | а | а | б | б | в | б | в |
| 10 | б | б | а | б | а | а | в | б | б | б | б | а | б | а | б | б | а | в | а | б |
| 11 | б | б | а | б | г | а | а | г | а | в | б | а | б | а | б | а | а | а | б | а |
| 12 | а | б | а | в | г | б | а | б | а | г | а | а | а | б | а | а | б | б | а | а |
| 13 | б | в | б | б | б | а | г | в | а | б | а | в | а | а | а | б | а | а | б | а |
| 14 | б | б | г | б | а | б | в | а | а | а | а | а | б | а | а | в | б | б | б | б |
| 15 | г | а | а | а | а | а | б | а | а | б | а | а | б | б | в | б | б | а | б | б |

Билет №1

1. Какая единица измерения давления является основной в Международной системе единиц (СИ)?
а) техническая атмосфера (ат)
б) килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²)
в) паскаль (Па)
г) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)

2. Что означает маркировка взрывозащиты Ex d?
а) искробезопасная цепь
б) взрывонепроницаемая оболочка
в) заполнение оболочки кварцевым песком
г) масляное заполнение

3. Какой цифровой протокол позволяет передавать диагностическую информацию по двухпроводной линии 4–20 мА без разрыва аналогового сигнала?
а) Modbus RTU
б) Profibus DP
в) HART
г) Ethernet/IP

4. Что называют «мёртвой зоной» (зоной нечувствительности) регулятора?
а) диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал не изменяется
б) время задержки срабатывания
в) максимальное отклонение регулируемой величины
г) рабочий диапазон датчика

5. Для чего в импульсной линии перед датчиком давления (на паре) устанавливают сифонную трубку (конденсационную петлю)?
а) для увеличения быстродействия
б) для защиты датчика от высокой температуры среды
в) для сглаживания пульсаций
г) для создания дополнительного перепада давления

6. Какое требование обязательно при измерении тока с помощью трансформатора тока?
а) вторичная обмотка должна быть разомкнута
б) вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко (или на нагрузку, но не разрываться)
в) вторичная обмотка должна быть заземлена с двух сторон
г) вторичная обмотка должна быть зашунтирована конденсатором

7. Для чего служит функция «демпфирование» в смарт-датчике давления?
а) для защиты от гидроударов
б) для сглаживания быстрых колебаний выходного сигнала
в) для увеличения точности измерения
г) для изменения единиц измерения

8. Какой тип термопары применяется для измерения температур до 1600 °С в окислительной среде?
а) ТХА (хромель-алюмель)
б) ТПП (платина-платинородий) тип S или R
в) ТХК (хромель-копель)
г) ТВР (вольфрам-рений)

9. Какой документ необходимо оформить перед заменой прибора КИПиА на оборудовании, работающем под давлением?
а) приказ генерального директора
б) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
в) гарантийное письмо
г) дефектную ведомость

10. На чём основан принцип действия термоэлектрического преобразователя (термопары)?
а) изменение сопротивления проводника при нагревании
б) возникновение термо-ЭДС в спае двух разнородных проводников
в) расширение жидкости при нагревании
г) изменение давления газа в замкнутом объёме

11. Какова стандартная величина унифицированного аналогового сигнала для передачи данных от датчиков в системах КИПиА?
а) 0–5 В
б) 0–10 В
в) 4–20 мА
г) 0–20 мА

12. Какой протокол связи чаще всего используется для передачи данных между ПЛК и удалёнными датчиками по двухпроводной линии (поверх RS-485)?
а) Modbus RTU
б) USB
в) HDMI
г) Bluetooth

13. Какой параметр измеряет дифманометр?
а) абсолютное давление
б) разность двух давлений
в) разрежение
г) температуру

14. Что характеризует параметр «время дифференцирования» (Td) в ПИД-регуляторе?
а) время, за которое выход регулятора достигает максимума при скачке ошибки
б) время, на которое регулятор «заглядывает вперёд», прогнозируя изменение
в) период опроса датчика
г) задержка включения регулятора

15. Что такое «поверка» средства измерения?
а) ремонт прибора
б) настройка прибора на месте эксплуатации
в) определение действительных метрологических характеристик и подтверждение годности
г) замена шкалы прибора

16. В каких единицах измеряется электрическая мощность?
а) джоуль
б) ом
в) ватт
г) ампер

17. Для чего служит барьер искрозащиты (искробезопасный барьер) в цепях датчиков, установленных во взрывоопасной зоне?
а) для усиления сигнала
б) для ограничения энергии, поступающей в опасную зону
в) для преобразования сигнала
г) для гальванической развязки

18. Что означает маркировка IP66 на корпусе прибора КИПиА?
а) защита от пыли (полная) и от сильных струй воды
б) защита от пыли (частичная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) только защита от пыли

19. Какой параметр настраивается при калибровке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор?
а) только диапазон измерений
б) нуль, диапазон, демпфирование, единицы измерения
в) только нуль
г) полярность подключения

20. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex i?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) искробезопасная электрическая цепь
в) заполнение оболочки кварцевым песком
г) масляное заполнение

Билет №2

1. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex i?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) искробезопасная электрическая цепь
в) заполнение оболочки кварцевым песком
г) масляное заполнение

2. Что такое «гистерезис» датчика давления?
а) разность между показаниями при прямом и обратном ходе измерения
б) время отклика датчика
в) максимальная перегрузка
г) температурная погрешность

3. Для чего предназначен уравнительный вентиль в обвязке дифференциального манометра?
а) для выравнивания давления в импульсных линиях перед запуском и для проверки нуля
б) для увеличения перепада давления
в) для отключения одной из импульсных линий
г) для продувки линий

4. Что называют «холодным спаем» термопары?
а) спай, который специально охлаждают
б) свободные концы термопары, температуру которых необходимо учитывать
в) место соединения термопары с измерительным прибором
г) дополнительный спай для защиты от перегрева

5. Что необходимо установить при наладке пневматического позиционера на мембранном исполнительном механизме?
а) только давление питания
б) нуль и диапазон (соответствие входного сигнала ходу штока)
в) только демпфирование
г) только чувствительность

6. Какова допустимая погрешность измерения для рабочего манометра класса точности 1,5 при измерении давления 4 МПа (шкала 0–6 МПа)?
а) ±0,04 МПа
б) ±0,09 МПа
в) ±0,06 МПа
г) ±0,015 МПа

7. Какой принцип измерения используется в вихревых расходомерах?
а) измерение перепада давления на сужающем устройстве
б) подсчёт частоты срыва вихрей за телом обтекания
в) измерение скорости ультразвука
г) измерение нагрева термоанемометра

8. Что проверяют при техническом обслуживании электромагнитного клапана?
а) работоспособность катушки (обмотки)
б) герметичность в закрытом положении
в) скорость срабатывания
г) всё перечисленное

9. Какой элемент в системе автоматизации ограничивает энергию, поступающую во взрывоопасную зону?
а) повторитель сигнала
б) барьер искрозащиты
в) реле напряжения
г) трансформатор тока

10. Какой метод измерения расхода основан на эффекте Кориолиса?
а) вихревой расходомер
б) кориолисовый расходомер
в) электромагнитный расходомер
г) ультразвуковой расходомер

11. Какое реле используется для задержки включения или отключения цепей с заданным интервалом времени?
а) промежуточное реле
б) реле времени
в) тепловое реле
г) реле напряжения

12. Что характеризует параметр «время интегрирования» (Ti) в ПИД-регуляторе?
а) время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку регулирования
б) коэффициент усиления пропорциональной составляющей
в) время, на которое регулятор прогнозирует ошибку
г) период дискретизации

13. Какой параметр необходимо проверить перед монтажом датчика давления с токовым выходом 4–20 мА?
а) цвет корпуса
б) диапазон измерений, напряжение питания и выходной сигнал при отсутствии давления (4 мА)
в) вес датчика
г) наличие заводской упаковки

14. Что такое «статическое давление» в потоке?
а) давление, которое поток оказывает на стенки трубопровода перпендикулярно им
б) давление, обусловленное скоростью потока
в) полное давление в потоке
г) разность полного и динамического давления

15. Что означает обозначение «НЗ» на контакте реле?
а) нормально замкнутый (контакт замкнут в дежурном режиме)
б) нормально открытый
в) замыкающий с выдержкой времени
г) переключающий

16. Какой параметр измеряется вольтметром?
а) сопротивление
б) электрическое напряжение между двумя точками цепи
в) силу тока
г) мощность

17. Для чего в гидравлической системе привода задвижки устанавливается обратный клапан?
а) для предотвращения обратного движения жидкости и самопроизвольного закрытия/открытия задвижки
б) для регулирования скорости закрытия
в) для сброса избыточного давления
г) для фильтрации рабочей жидкости

18. Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и кабелей?
а) омметр
б) мультиметр
в) мегаомметр
г) частотомер

19. Что означает термин «межповерочный интервал»?
а) срок службы прибора
б) период времени между двумя последовательными поверками
в) гарантийный срок
г) время непрерывной работы прибора

20. Какой материал используется для изоляции термоэлектродов термопар в высокотемпературных зонах?
а) ПВХ
б) фторопласт
в) керамические бусы
г) резина

Билет №3

1. Что означает маркировка IP68 на корпусе прибора?
а) полная пыленепроницаемость и длительное погружение в воду под давлением
б) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) только защита от пыли

2. Что означает маркировка «Ex e» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) повышенная надежность против взрыва (усиленная изоляция)
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

3. Как называется полупроводниковый прибор, способный усиливать электрические сигналы?
а) диод
б) тиристор
в) транзистор
г) стабилитрон

4. Что такое «погрешность линейности» датчика?
а) максимальное отклонение его статической характеристики от прямой линии
б) погрешность при калибровке в одной точке
в) время реакции на изменение входного сигнала
г) диапазон измеряемых значений

5. В каких единицах измеряется электрическое сопротивление?
а) вольт
б) ампер
в) ом
г) ватт

6. Для чего служит сильфон в некоторых типах датчиков давления?
а) для герметичного разделения сред и восприятия давления
б) для усиления электрического сигнала
в) для компенсации температурных расширений
г) для визуальной индикации

7. Какой тип расходомера не имеет движущихся частей и использует явление срыва вихрей за телом обтекания?
а) турбинный расходомер
б) вихревой расходомер
в) ротаметр
г) объёмный расходомер

8. Что происходит с нормально замкнутым (НЗ) контактом реле при подаче напряжения на катушку?
а) размыкается
б) замыкается
в) остаётся в том же состоянии
г) начинает вибрировать

9. Какой прибор используется для измерения разности давлений?
а) дифманометр
б) манометр
в) вакуумметр
г) тягомер

10. Какую функцию выполняет трёхходовой кран в обвязке манометра?
а) снижает пульсацию давления
б) позволяет отключать, продувать и проверять нуль прибора без демонтажа
в) предохраняет манометр от перегрузки
г) преобразует давление в электрический сигнал

11. Какой тип датчика используется для обнаружения металлических объектов?
а) индуктивный
б) ёмкостной
в) оптический
г) ультразвуковой

12. Какой тип расходомера использует эффект Фарадея (закон электромагнитной индукции)?
а) электромагнитный расходомер
б) вихревой расходомер
в) ультразвуковой расходомер
г) кориолисовый расходомер

13. Какой тип электрической схемы отображает расположение оборудования и трассы кабелей?
а) принципиальная схема
б) структурная схема
в) монтажная схема (схема соединений)
г) функциональная схема

14. Что означает маркировка «NO» на контакте реле?
а) нормально открытый (контакт разомкнут в дежурном режиме)
б) нормально замкнутый
в) общий контакт
г) переключающий контакт

15. Для чего служит компенсационная петля в трубных проводках?
а) для компенсации теплового расширения
б) для отключения прибора
в) для создания перепада давления
г) для фильтрации среды

16. Для чего предназначен ресивер (воздухосборник) в пневмосистеме КИПиА?
а) для накопления и сглаживания пульсаций сжатого воздуха
б) для очистки воздуха от примесей
в) для регулирования давления в системе
г) для измерения расхода воздуха

17. Что такое «динамическое давление» в потоке?
а) давление, обусловленное скоростью движения потока
б) давление покоящейся жидкости
в) сумма статического и скоростного напора
г) перепад давления на сужающем устройстве

18. Какое требование обязательно к заземляющему устройству?
а) величина сопротивления растеканию тока не выше нормируемой (например, 4 Ом)
б) наличие окрашенного корпуса
в) использование медных шин любого сечения
г) возможность отключения заземления без снятия напряжения

19. Что такое «сухой контакт» в релейных схемах?
а) контакт, не имеющий собственного напряжения, используемый только для коммутации внешней цепи
б) контакт с гальванической развязкой
в) нормально разомкнутый контакт
г) замкнутый контакт

20. Для чего предназначен реостат в цепях КИПиА?
а) для регулирования сопротивления
б) для измерения температуры
в) для измерения давления
г) для контроля уровня

Билет №4

1. На каком свойстве металлов основана работа термометра сопротивления?
а) изменять длину при нагревании
б) изменять электрическое сопротивление при изменении температуры
в) генерировать термо-ЭДС
г) расширяться при нагревании

2. Какой параметр настраивается при калибровке интеллектуального датчика температуры через HART-коммуникатор?
а) только нуль
б) нуль, диапазон, единицы измерения, демпфирование
в) только диапазон
г) полярность подключения

3. Что означает степень защиты оболочки IP67?
а) защита от пыли (полная) и от временного погружения в воду
б) защита от пыли (частичная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) только защита от пыли

4. Что означает цветовая маркировка «жёлто-зелёный» для проводов?
а) фазный провод
б) нулевой рабочий провод (нейтраль)
в) провод защитного заземления (PE)
г) провод для цепей сигнализации

5. Какой тип уровнемера чаще всего используется для бесконтактного измерения уровня в ёмкостях с пеной?
а) радарный уровнемер
б) ультразвуковой уровнемер
в) ёмкостной уровнемер
г) гидростатический уровнемер

6. Каково основное назначение флюса (канифоли, паяльной кислоты) при пайке?
а) для нагрева места пайки
б) для удаления окислов и улучшения растекания припоя
в) для охлаждения места пайки
г) для увеличения электрического сопротивления соединения

7. Какой прибор используется для измерения pH жидкости?
а) pH-метр
б) кондуктометр
в) термометр
г) манометр

8. Каким прибором проверяют отсутствие напряжения перед ремонтом электрооборудования до 1000 В?
а) мегаомметром
б) указателем напряжения (проверенным на заведомо известном источнике)
в) мультиметром в режиме измерения тока
г) токоизмерительными клещами

9. Для чего служит устройство плавного пуска (УПП) в схемах КИПиА?
а) для ограничения пускового тока электродвигателя
б) для измерения тока двигателя
в) для регулирования скорости в процессе работы
г) для защиты двигателя от перегрева

10. Для чего в цепях КИПиА применяют экранированные кабели?
а) для увеличения механической прочности
б) для защиты от внешних электромагнитных помех
в) для улучшения теплоотвода
г) для снижения стоимости монтажа

11. Какой тип термопары используется для измерения низких температур (до -200°C)?
а) ТХА (K)
б) ТМК (T)
в) ТПП (S)
г) ТВР

12. Какой класс точности соответствует манометру, у которого допустимая погрешность составляет ±1,5 % от верхнего предела измерений?
а) 0,5
б) 1,0
в) 1,5
г) 2,5

13. Какой прибор используется для измерения частоты электрической сети?
а) частотомер
б) вольтметр
в) амперметр
г) ваттметр

14. Что характеризует пропорциональная составляющая (P-составляющая) ПИД-регулятора?
а) коэффициент, определяющий зависимость выходного сигнала от текущего отклонения
б) время, за которое накапливается ошибка
в) время, на которое регулятор прогнозирует ошибку
г) период дискретизации

15. Какое реле называют промежуточным?
а) реле, срабатывающее при определённом значении тока
б) реле для коммутации вспомогательных цепей и размножения сигналов
в) реле времени
г) тепловое реле

16. Что означает маркировка IP54 на корпусе прибора?
а) защита от пыли (ограниченная) и от брызг воды со всех сторон
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от касания пальцами и от капель
г) полная водонепроницаемость

17. Какой инструмент предназначен для измерения наружных диаметров?
а) штангенциркуль
б) нутромер
в) глубиномер
г) угломер

18. Для чего предназначен сепаратор (маслоотделитель) на линии сжатого воздуха перед пневмоприборами?
а) для удаления капель масла и влаги из воздуха
б) для повышения давления воздуха
в) для регулирования расхода воздуха
г) для измерения расхода воздуха

19. Что такое «номинальное давление» (PN) фланца или арматуры?
а) максимальное избыточное рабочее давление при температуре 20°C
б) давление испытания на прочность
в) давление настройки предохранительного клапана
г) расчётное давление в трубопроводе

20. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex p?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) заполнение или продувка оболочки избыточным давлением
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

Билет №5

1. Для чего используется припой ПОС-61?
а) для сварки стальных конструкций
б) для пайки электрических соединений (оловянно-свинцовый)
в) для пайки алюминия
г) для заливки подшипников

2. Что означает термин «взрывозащита вида Ex n»?
а) искробезопасная цепь
б) взрывонепроницаемая оболочка
в) неискрящее оборудование
г) масляное заполнение

3. Какой способ наиболее безопасен для измерения температуры поверхности вращающегося вала?
а) термопара, прижатая пружиной
б) бесконтактный инфракрасный пирометр
в) термометр сопротивления, ввинченный в вал
г) жидкостный стеклянный термометр

4. Какая схема подключения термометра сопротивления обеспечивает наивысшую точность (полностью исключает влияние соединительных проводов)?
а) 2-проводная
б) 3-проводная
в) 4-проводная
г) 6-проводная

5. Какой документ регламентирует периодичность поверки средств измерений на предприятии?
а) паспорт прибора
б) график поверки, утверждённый главным метрологом
в) приказ генерального директора
г) инструкция по эксплуатации

6. Какой тип датчика используется для измерения содержания CO в дымовых газах?
а) газоанализатор
б) хроматограф
в) фотометр
г) термометр

7. Как называется посадка, при которой размер отверстия больше размера вала, обеспечивая возможность относительного перемещения?
а) посадка с натягом
б) переходная посадка
в) посадка с зазором
г) прессовая посадка

8. Каким прибором проверяют целостность (отсутствие обрыва) электрической цепи при отключённом питании?
а) вольтметром
б) омметром или мультиметром в режиме прозвонки
в) ваттметром
г) частотомером

9. Какой материал используется для изготовления пружин в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) бронза или специальные сплавы
в) пластмасса
г) медь

10. Для чего предназначен демпфер (гаситель колебаний) в системе автоматического регулирования?
а) для снижения колебаний регулируемой величины и повышения устойчивости
б) для увеличения быстродействия системы
в) для уменьшения статической ошибки регулирования
г) для фильтрации высокочастотных помех в измерении

11. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей без зазора?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом
г) подвижная посадка

12. Что такое «импульсная линия» в обвязке датчика давления?
а) трубка, соединяющая точку отбора давления с датчиком
б) электрический кабель, передающий сигнал от датчика
в) линия пневматического сигнала управления
г) канал передачи данных

13. Что такое «полное давление» в потоке?
а) сумма статического и динамического давлений
б) давление покоящейся жидкости
в) давление, обусловленное скоростью потока
г) перепад давления на сужающем устройстве

14. Какой параметр ПИД-регулятора отвечает за прогнозирование изменения ошибки?
а) пропорциональный коэффициент (Kp)
б) время интегрирования (Ti)
в) время дифференцирования (Td)
г) период квантования

15. Что такое «контроллер» в системе автоматизации?
а) датчик температуры
б) программируемое устройство для сбора данных, обработки и выдачи управляющих сигналов
в) исполнительный механизм
г) блок питания

16. Что означает маркировка IP20 на корпусе прибора?
а) защита от проникновения пальцев, нет защиты от воды
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
г) полная водонепроницаемость

17. Какой материал используется для изготовления направляющих в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) закалённая и отполированная сталь
в) пластмасса
г) медь

18. Для чего служит влагоотделитель в пневмосистеме?
а) для удаления конденсата из сжатого воздуха
б) для повышения давления
в) для регулирования расхода
г) для охлаждения воздуха

19. Что такое «рабочее давление» в трубопроводе?
а) максимальное давление, при котором обеспечивается длительная эксплуатация системы
б) давление при испытаниях
в) давление в аварийном режиме
г) давление при пуске системы

20. Что такое «пробное давление»?
а) давление, при котором проводятся гидравлические испытания арматуры или трубопровода на прочность
б) рабочее давление в системе
в) давление настройки предохранительного клапана
г) максимальное давление, которое может выдержать материал

Билет №6

1. На чём основан принцип действия термоэлектрического преобразователя (термопары)?
а) изменение сопротивления проводника при нагревании
б) возникновение термо-ЭДС в спае двух разнородных проводников
в) расширение жидкости при нагревании
г) изменение давления газа в замкнутом объёме

2. В чём состоит основное преимущество 4-проводной линии подключения термометра сопротивления?
а) уменьшение количества проводов
б) полное исключение влияния сопротивления соединительных проводов
в) возможность измерения сверхвысоких температур
г) упрощение монтажа

3. Что принимается за эталонное давление при проверке манометра образцовым грузопоршневым манометром?
а) показания поверяемого манометра
б) давление, создаваемое калиброванными грузами на поршень
в) атмосферное давление
г) показания контрольного манометра, установленного рядом

4. Как в системе автоматического регулирования (САР) называется блок, который формирует управляющий сигнал по заданному закону (П, ПИ, ПИД)?
а) датчик
б) исполнительный механизм
в) регулятор
г) объект регулирования

5. Что означает аббревиатура «ПЛК» в системах автоматизации?
а) программный логический контроллер
б) постоянное логическое устройство
в) преобразователь логических команд
г) приёмник линейных команд

6. Как правильно заменить датчик давления на работающем технологическом оборудовании без остановки процесса?
а) отключить датчик, перекрыв вентили и сбросив давление, затем демонтировать
б) отключить электричество, но не перекрывать вентили
в) просто выкрутить датчик под давлением
г) заменить датчик, не отключая питание

7. Какое устройство обязательно устанавливают в импульсной линии перед датчиком давления при измерении давления агрессивной среды?
а) конденсационный горшок
б) разделительный сосуд с мембраной (разделитель сред)
в) трёхходовой кран
г) дроссельную шайбу

8. Какие провода необходимо использовать при подключении вторичного прибора к термопаре?
а) медные провода любого сечения
б) алюминиевые провода
в) термоэлектродные (компенсационные) провода того же типа, что и термопара
г) стальные провода

9. Для чего служит трёхходовой кран в обвязке дифманометра-расходомера?
а) для изменения направления потока
б) для отключения, уравнивания давлений и продувки импульсных линий
в) для уменьшения пульсаций
г) для подогрева импульсных линий

10. Что такое «искробезопасная электрическая цепь»?
а) цепь с низким напряжением и током, в которой исключена искра, способная воспламенить взрывоопасную среду
б) цепь с двойной изоляцией
в) цепь с защитным заземлением
г) цепь, отключаемая при искрении

11. Как следует монтировать кабельные трассы во взрывоопасных зонах?
а) использовать обычные кабели в пластиковой гофре
б) использовать бронированные кабели и взрывозащищённые кабельные вводы
в) использовать кабели в полиэтиленовой изоляции
г) использовать любые кабели, если они уложены в земле

12. Для чего служит «позиционер» в пневматическом клапане (регулирующем органе)?
а) для преобразования сигнала 4–20 мА в давление
б) для точного позиционирования штока клапана в соответствии с входным сигналом
в) для защиты клапана от перегрузки
г) для ручного управления клапаном

13. Какое устройство позволяет преобразовывать токовый сигнал 4–20 мА в пневматический 20–100 кПа?
а) электропневматический преобразователь (Э/П)
б) пневмоэлектрический преобразователь (П/Э)
в) позиционер
г) пневматическое реле

14. Какой расходомер предпочтительнее для измерения расхода вязких жидкостей с большим содержанием твёрдых частиц?
а) турбинный расходомер
б) электромагнитный расходомер
в) расходомер переменного перепада давления (диафрагму)
г) ротаметр

15. Как проверяется целостность изоляции кабеля КИПиА?
а) измерением сопротивления изоляции мегаомметром
б) визуально
в) прозвонкой мультиметром
г) подключением к сети 220 В

16. Какой инструмент предназначен для измерения внутренних диаметров отверстий?
а) штангенциркуль
б) микрометр
в) нутромер (штихмас)
г) угломер

17. Какое напряжение питания наиболее часто используется для полевых датчиков КИПиА с токовым выходом 4–20 мА?
а) 12 В постоянного тока
б) 24 В постоянного тока
в) 220 В переменного тока
г) 5 В постоянного тока

18. Какие средства безопасности необходимо использовать при работе на высоте при замене прибора КИПиА?
а) только страховочный пояс
б) предохранительный пояс и, при необходимости, страховочный трос
в) защитную каску
г) диэлектрические перчатки

19. Что означает маркировка кабеля «КВВГЭ»?
а) кабель контрольный с медными жилами, ПВХ-изоляцией, ПВХ-оболочкой, экранированный
б) кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный
в) кабель для подземной прокладки с двойной изоляцией
г) кабель волоконно-оптический

20. Что такое «двухпроводная схема подключения» полевого датчика с HART-протоколом?
а) датчик подключается двумя проводами, по которым одновременно подаётся питание 24 В и передаётся аналоговый сигнал 4–20 мА с наложенным цифровым HART-сигналом
б) два провода для питания и два провода для сигнала
в) один провод — питание, второй — общий, сигнал передаётся по радио
г) схема с двумя независимыми источниками питания

Билет №7

1. Каким свойством обладает полупроводниковый диод?
а) усиливать электрический сигнал
б) пропускать ток только в одном направлении
в) изменять сопротивление под действием света
г) накапливать электрический заряд

2. Каково основное назначение флюса (канифоли, паяльной кислоты) при пайке?
а) для нагрева места пайки
б) для удаления окислов и улучшения растекания припоя
в) для охлаждения места пайки
г) для увеличения электрического сопротивления соединения

3. Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и кабелей?
а) омметр
б) мультиметр
в) мегаомметр
г) частотомер

4. Что означает цветовая маркировка «жёлто-зелёный» для проводов?
а) фазный провод
б) нулевой рабочий провод (нейтраль)
в) провод защитного заземления (PE)
г) провод для цепей сигнализации

5. Каково основное назначение полупроводникового стабилитрона?
а) выпрямление переменного тока
б) стабилизация напряжения
в) усиление сигнала
г) генерация колебаний

6. Какую функцию выполняет трёхходовой кран в обвязке манометра?
а) снижает пульсацию давления
б) позволяет отключать, продувать и проверять нуль прибора без демонтажа
в) предохраняет манометр от перегрузки
г) преобразует давление в электрический сигнал

7. Как называется полупроводниковый прибор, способный усиливать электрические сигналы?
а) диод
б) тиристор
в) транзистор
г) стабилитрон

8. Что означает маркировка провода «ПВ3»?
а) провод с медной жилой, изоляция из ПВХ, гибкий (многопроволочный)
б) провод с алюминиевой жилой, изоляция из полиэтилена
в) провод силовой бронированный
г) провод для подземной прокладки

9. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей без зазора?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом
г) подвижная посадка

10. Что называют «уставкой» в реле давления или температуры?
а) заводской номер прибора
б) пороговое значение параметра, при котором срабатывает реле
в) максимальная перегрузка
г) класс точности прибора

11. Какое реле называют промежуточным?
а) реле, срабатывающее при определённом значении тока
б) реле для коммутации вспомогательных цепей и размножения сигналов
в) реле времени
г) тепловое реле

12. Какой способ наиболее безопасен для измерения температуры поверхности вращающегося вала?
а) термопара, прижатая пружиной
б) бесконтактный инфракрасный пирометр
в) термометр сопротивления, ввинченный в вал
г) жидкостный стеклянный термометр

13. Для чего используется припой ПОС-61?
а) для сварки стальных конструкций
б) для пайки электрических соединений (оловянно-свинцовый)
в) для пайки алюминия
г) для заливки подшипников

14. Что такое «холодный спай» термопары и как осуществляется его компенсация в современных измерительных приборах?
а) это место соединения термопары с измерительным прибором; компенсация не требуется
б) это свободные концы термопары; их температура измеряется встроенным датчиком, и прибор вносит поправку автоматически
в) это специально охлаждаемый спай для повышения точности
г) это дополнительный спай, включённый последовательно для увеличения выходного сигнала

15. Какой принцип измерения используется в ультразвуковом уровнемере с временным импульсным методом (TOF — Time of Flight)?
а) измерение гидростатического давления столба жидкости
б) измерение времени прохождения звукового импульса от датчика до поверхности среды и обратно с последующим пересчётом в уровень
в) измерение изменения ёмкости между электродом и стенкой резервуара
г) измерение изменения резонансной частоты кварцевого элемента при погружении

16. Что такое «зона нечувствительности» (dead band) в реле давления?
а) диапазон давления между давлением срабатывания и отпускания реле
б) максимальное рабочее давление реле
в) давление, при котором реле выходит из строя
г) минимальное давление, при котором реле может сработать

17. Какой стандарт определяет языки программирования промышленных контроллеров (ПЛК)?
а) ГОСТ Р МЭК 870-5
б) МЭК 61131-3
в) ISO 9001
г) IEEE 802.3

18. К чему приводит чрезмерное увеличение дифференциальной составляющей (Kd) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению статической ошибки
б) к усилению шумов и дребезгу регулирующего органа из-за реакции на высокочастотные помехи
в) к полному устранению перерегулирования
г) к уменьшению времени выхода на режим

19. Что означает маркировка взрывозащиты «Ex d IIC T4»?
а) искробезопасная цепь, группа IIC, температура 135 °C
б) взрывонепроницаемая оболочка, группа IIC (водород, ацетилен), температурный класс T4 (135 °C)
в) масляное заполнение, категория 2, рудничное исполнение
г) специальный вид защиты для зоны 0

20. Какая формула используется для расчёта относительной погрешности измерения?
а) Δ = X − Xд
б) γ = (Δ / XN) × 100 %
в) δ = (Δ / Xд) × 100 %
г) σ = √[Σ(Xi − X̄)² / (n − 1)]

Билет №8

1. На каком свойстве металлов основана работа термометра сопротивления?
а) изменять длину при нагревании
б) изменять электрическое сопротивление при изменении температуры
в) генерировать термо-ЭДС
г) расширяться при нагревании

2. Какое устройство чаще всего применяют в качестве первичного преобразователя для измерения расхода среды методом переменного перепада давления?
а) диафрагма (сужающее устройство)
б) турбинный счётчик
в) ротаметр
г) ультразвуковой датчик

3. Какой прибор измеряет давление выше атмосферного в замкнутом трубопроводе?
а) тягомер
б) манометр
в) вакуумметр
г) дифманометр

4. Для чего в цепях КИПиА применяют экранированные кабели?
а) для увеличения механической прочности
б) для защиты от внешних электромагнитных помех
в) для улучшения теплоотвода
г) для снижения стоимости монтажа

5. Какая единица измерения давления является основной в Международной системе единиц (СИ)?
а) техническая атмосфера (ат)
б) килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²)
в) паскаль (Па)
г) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)

6. Какой класс точности соответствует манометру, у которого допустимая погрешность составляет ±1,5 % от верхнего предела измерений?
а) 0,5
б) 1,0
в) 1,5
г) 2,5

7. Какое требование обязательно при измерении тока с помощью трансформатора тока?
а) вторичная обмотка должна быть разомкнута
б) вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко (или на нагрузку, но не разрываться)
в) вторичная обмотка должна быть заземлена с двух сторон
г) вторичная обмотка должна быть зашунтирована конденсатором

8. В каких единицах измеряется электрическая ёмкость?
а) фарад (Ф)
б) генри (Гн)
в) тесла (Тл)
г) кулон (Кл)

9. Каким прибором проверяют целостность (отсутствие обрыва) электрической цепи при отключённом питании?
а) вольтметром
б) омметром или мультиметром в режиме прозвонки
в) ваттметром
г) частотомером

10. Что такое «поверка» средства измерения?
а) ремонт прибора
б) настройка прибора на месте эксплуатации
в) определение действительных метрологических характеристик и подтверждение годности
г) замена шкалы прибора

11. Что необходимо сделать после сборки манометра при его капитальном ремонте?
а) сразу установить его на место
б) провести поверку (калибровку) с помощью образцового манометра
в) окрасить корпус
г) заменить пломбу без проверки

12. Какой тип электрической схемы отображает расположение оборудования и трассы кабелей?
а) принципиальная схема
б) структурная схема
в) монтажная схема (схема соединений)
г) функциональная схема

13. Какой принцип измерения используется в вихревых расходомерах?
а) измерение перепада давления на сужающем устройстве
б) подсчёт частоты срыва вихрей за телом обтекания
в) измерение скорости ультразвука
г) измерение нагрева термоанемометра

14. Что такое «демпфирование» в электронном датчике давления?
а) искусственное замедление реакции на быстрые изменения давления для сглаживания пульсаций
б) увеличение чувствительности датчика
в) защита от перенапряжения
г) автоматическое отключение при перегрузке

15. Что называют «пневматическим преобразователем» в КИПиА?
а) устройство для преобразования давления в электрический сигнал
б) устройство для преобразования электрического сигнала в пневматический (стандартный 20–100 кПа)
в) устройство для измерения расхода газа
г) фильтр-осушитель воздуха

16. Что такое «контроллер» в системе автоматизации?
а) датчик температуры
б) программируемое устройство для сбора данных, обработки и выдачи управляющих сигналов
в) исполнительный механизм
г) блок питания

17. Какова основная функция «автоматической подстройки» (Auto-tune) в современных ПИД-регуляторах?
а) автоматическое изменение коэффициента усиления в зависимости от нагрузки
б) автоматический расчёт оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора на основе реакции объекта на тестовое воздействие
в) автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимом
г) автоматическая защита регулятора от перегрева

18. Какой тип сужающего устройства (диафрагмы) создаёт наименьшие безвозвратные потери давления при измерении расхода?
а) стандартная диафрагма с острым краем
б) сопло Вентури (сопло с диффузором)
в) труба Вентури
г) эллипсная диафрагма

19. Что означает аббревиатура «SCADA» в системах промышленной автоматизации?
а) стандартный контроллер аналоговых дискретных автоматов
б) система сбора данных и диспетчерского управления (Supervisory Control and Data Acquisition)
в) программируемый логический контроллер с расширенными функциями
г) протокол обмена данными между ПЛК и датчиками

20. Что происходит при подключении термопары к милливольтметру обычными медными проводами без использования компенсационных (термоэлектродных) проводов?
а) измерение будет точным, так как медь — хороший проводник
б) возникает дополнительная термо-ЭДС на местах соединения медного провода с термопарой, что приводит к дополнительной погрешности
в) термопара выходит из строя
г) милливольтметр показывает температуру окружающей среды, а не измеряемую

Билет №9

1. Что происходит с нормально замкнутым (НЗ) контактом реле при подаче напряжения на катушку?
а) размыкается
б) замыкается
в) остаётся в том же состоянии
г) начинает вибрировать

2. Для чего используется паяльный флюс?
а) для очистки и обезжиривания поверхности, а также предотвращения образования оксидной плёнки
б) для расплавления припоя
в) для увеличения механической прочности шва
г) для изоляции места пайки

3. Как называется посадка, при которой размер отверстия больше размера вала, обеспечивая возможность относительного перемещения?
а) посадка с натягом
б) переходная посадка
в) посадка с зазором
г) прессовая посадка

4. Для чего служит конденсационная петля (сифонная трубка) перед датчиком давления пара?
а) для защиты от гидроударов
б) для защиты от высокой температуры среды
в) для фильтрации среды
г) для увеличения давления

5. Каково основное требование к заземляющему устройству?
а) величина сопротивления растеканию тока не выше нормируемой (например, 4 Ом)
б) наличие окрашенного корпуса
в) использование медных шин любого сечения
г) возможность отключения заземления без снятия напряжения

6. Какой инструмент предназначен для измерения наружных диаметров?
а) штангенциркуль
б) нутромер
в) глубиномер
г) угломер

7. Какая схема подключения термометра сопротивления обеспечивает наивысшую точность (полностью исключает влияние соединительных проводов)?
а) 2-проводная
б) 3-проводная
в) 4-проводная
г) 6-проводная

8. Какой документ регламентирует периодичность поверки средств измерений на предприятии?
а) паспорт прибора
б) график поверки, утверждённый главным метрологом
в) приказ генерального директора
г) инструкция по эксплуатации

9. Какое реле используется для задержки включения или отключения цепей с заданным интервалом времени?
а) промежуточное реле
б) реле времени
в) тепловое реле
г) реле напряжения

10. Какова допустимая погрешность измерения для рабочего манометра класса точности 1,5 при измерении давления 4 МПа (шкала 0–6 МПа)?
а) ±0,04 МПа
б) ±0,09 МПа
в) ±0,06 МПа
г) ±0,015 МПа

11. Какой документ регламентирует межповерочный интервал для средств измерений на предприятии?
а) паспорт на прибор
б) график поверки, утверждённый главным метрологом
в) приказ генерального директора
г) инструкция по эксплуатации

12. Что называют «мёртвой зоной» (гистерезисом) в реле давления?
а) разница между давлением срабатывания и отпускания
б) максимальное рабочее давление
в) погрешность шкалы
г) давление разрушения

13. К чему приводит увеличение коэффициента интегральной составляющей (I) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению перерегулирования
б) к уменьшению статической ошибки, но может вызвать колебания
в) к увеличению быстродействия
г) к уменьшению времени регулирования

14. Какой прибор используется для измерения отношения двух электрических величин (например, отношения сопротивлений) и часто применяется в мостовых схемах термометров сопротивления?
а) логометр
б) компенсатор
в) гальванометр
г) фазометр

15. При работе с программируемым логическим контроллером (ПЛК) вы обнаружили, что аналоговый входной сигнал 4–20 мА отображается в программе как 0–100 % с большим смещением (при 4 мА показывает 20 %). В чём наиболее вероятная причина?
а) неправильно задан тип сигнала в конфигурации модуля (выбран 0–20 мА вместо 4–20 мА)
б) обрыв в линии связи
в) неисправность источника питания 24 В
г) неверно подключена «земля»

16. Какая погрешность измерения называется приведённой и как она рассчитывается?
а) разность между показаниями прибора и действительным значением, выраженная в единицах измеряемой величины
б) отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению (диапазону измерения или верхнему пределу шкалы), выраженное в процентах
в) отношение абсолютной погрешности к действительному значению, выраженное в процентах
г) половина цены деления шкалы прибора

17. Как следует подключать экран экранированного кабеля в цепях КИПиА для защиты от электромагнитных помех?
а) с двух сторон к «земле»
б) только с одной стороны к «земле» для исключения образования «земляных петель»
в) не подключать к «земле» вообще
г) подключить к фазному проводу

18. Какой язык программирования ПЛК согласно стандарту МЭК 61131-3 наиболее удобен для описания алгоритмов непрерывного регулирования с использованием функциональных блоков?
а) IL (Instruction List)
б) LD (Ladder Diagram)
в) FBD (Function Block Diagram)
г) SFC (Sequential Function Chart)

19. Что происходит при разрыве вторичной обмотки трансформатора тока во время его работы под нагрузкой?
а) ничего не происходит, трансформатор продолжает работать
б) на разомкнутых выводах вторичной обмотки возникает высокое напряжение (до нескольких киловольт), опасное для персонала и изоляции
в) трансформатор тока автоматически отключается защитой
г) первичная обмотка перегорает

20. Какая из перечисленных электрических схем отображает фактическое расположение оборудования, трассы кабелей и порядок подключения к клеммникам и используется при монтаже, ремонте и наладке?
а) принципиальная схема
б) структурная схема
в) монтажная схема (схема соединений)
г) функциональная схема

Билет №10

1. На чём основан принцип действия термометра сопротивления?
а) изменение длины при нагревании
б) изменение электрического сопротивления при изменении температуры
в) возникновение термо-ЭДС
г) расширение жидкости

2. Что означает маркировка «Ex e» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) повышенная надежность против взрыва (усиленная изоляция)
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

3. Что такое «погрешность линейности» датчика?
а) максимальное отклонение его статической характеристики от прямой линии
б) погрешность при калибровке в одной точке
в) время реакции на изменение входного сигнала
г) диапазон измеряемых значений

4. Какое устройство обязательно устанавливают в импульсной линии перед датчиком давления при измерении давления агрессивной среды?
а) конденсационный горшок
б) разделительный сосуд с мембраной (разделитель сред)
в) трёхходовой кран
г) дроссельную шайбу

5. Что такое «искробезопасная электрическая цепь»?
а) цепь с низким напряжением и током, в которой исключена искра, способная воспламенить взрывоопасную среду
б) цепь с двойной изоляцией
в) цепь с защитным заземлением
г) цепь, отключаемая при искрении

6. Как правильно заменить датчик давления на работающем технологическом оборудовании без остановки процесса?
а) отключить датчик, перекрыв вентили и сбросив давление, затем демонтировать
б) отключить электричество, но не перекрывать вентили
в) просто выкрутить датчик под давлением
г) заменить датчик, не отключая питание

7. Как в системе автоматического регулирования (САР) называется блок, который формирует управляющий сигнал по заданному закону (П, ПИ, ПИД)?
а) датчик
б) исполнительный механизм
в) регулятор
г) объект регулирования

8. К чему приводит увеличение коэффициента интегральной составляющей (I) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению перерегулирования
б) к уменьшению статической ошибки, но может вызвать колебания
в) к увеличению быстродействия
г) к уменьшению времени регулирования

9. Какой принцип измерения используется в вихревых расходомерах?
а) измерение перепада давления на сужающем устройстве
б) подсчёт частоты срыва вихрей за телом обтекания
в) измерение скорости ультразвука
г) измерение нагрева термоанемометра

10. Что принимается за эталонное давление при проверке манометра образцовым грузопоршневым манометром?
а) показания поверяемого манометра
б) давление, создаваемое калиброванными грузами на поршень
в) атмосферное давление
г) показания контрольного манометра, установленного рядом

11. Каким документом регламентируется межповерочный интервал для средств измерений на предприятии?
а) паспортом на прибор
б) графиком поверки, утверждённым главным инженером (метрологом) предприятия
в) приказом генерального директора
г) инструкцией по эксплуатации прибора

12. Что означает маркировка IP54 на корпусе прибора?
а) защита от пыли (ограниченная) и от брызг воды со всех сторон
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от касания пальцами и от капель
г) полная водонепроницаемость

13. Каким прибором проверяют отсутствие напряжения перед ремонтом электрооборудования до 1000 В?
а) мегаомметром
б) указателем напряжения (проверенным на заведомо известном источнике)
в) мультиметром в режиме измерения тока
г) токоизмерительными клещами

14. Что такое «номинальное давление» (PN) фланца или арматуры?
а) максимальное избыточное рабочее давление при температуре 20°C
б) давление испытания на прочность
в) давление настройки предохранительного клапана
г) расчётное давление в трубопроводе

15. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex p?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) заполнение или продувка оболочки избыточным давлением
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

16. Для чего используется припой ПОС-61?
а) для сварки стальных конструкций
б) для пайки электрических соединений (оловянно-свинцовый)
в) для пайки алюминия
г) для заливки подшипников

17. Какой тип расходомера измеряет массовый расход напрямую, без учёта плотности среды?
а) кориолисовый расходомер
б) вихревой расходомер
в) электромагнитный расходомер
г) ультразвуковой расходомер

18. Какая единица измерения давления является основной в Международной системе единиц (СИ)?
а) техническая атмосфера (ат)
б) килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²)
в) паскаль (Па)
г) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)

19. Какой параметр характеризует «чувствительность» измерительного прибора?
а) отношение изменения выходного сигнала к изменению входной величины
б) максимальная погрешность
в) диапазон измерений
г) время реакции

20. Что означает термин «межповерочный интервал»?
а) срок службы прибора
б) период времени между двумя последовательными поверками
в) гарантийный срок
г) время непрерывной работы прибора

Билет №11

1. Какой тип термопары используется для измерения низких температур (до -200°C)?
а) ТХА (K)
б) ТМК (T)
в) ТПП (S)
г) ТВР

2. Что означает маркировка «Ex m» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) герметизация компаундом
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

3. Что такое «температурная погрешность» измерительного прибора?
а) дополнительная погрешность, вызванная отклонением температуры окружающей среды от нормальной
б) основная погрешность
в) динамическая погрешность
г) методическая погрешность

4. Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с паром высокого давления?
а) резина
б) графит
в) фторопласт
г) алюминий

5. Что проверяют при техническом обслуживании электропневматического преобразователя (ИМП)?
а) герметичность пневматических соединений
б) соответствие выходного давления входному сигналу (калибровку)
в) состояние мембраны или сильфона
г) всё перечисленное

6. Какой прибор используется для измерения вязкости жидкости?
а) вискозиметр
б) плотномер
в) кондуктометр
г) рефрактометр

7. В каких единицах измеряется электрическая ёмкость?
а) фарад (Ф)
б) генри (Гн)
в) тесла (Тл)
г) кулон (Кл)

8. Какой тип датчика используется для бесконтактного измерения расстояния до объекта?
а) ультразвуковой датчик
б) индуктивный датчик (для металла)
в) оптический датчик (лазерный или инфракрасный)
г) любой из перечисленных

9. Что такое «зона пропорциональности» в регуляторе?
а) диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал изменяется пропорционально
б) время задержки
в) мёртвая зона
г) максимальное отклонение

10. Какие провода необходимо использовать при подключении вторичного прибора к термопаре?
а) медные провода любого сечения
б) алюминиевые провода
в) термоэлектродные (компенсационные) провода того же типа, что и термопара
г) стальные провода

11. Для чего служит трёхходовой кран в обвязке дифманометра-расходомера?
а) для изменения направления потока
б) для отключения, уравнивания давлений и продувки импульсных линий
в) для уменьшения пульсаций
г) для подогрева импульсных линий

12. Какой параметр характеризует «быстродействие» измерительного прибора?
а) время реакции (установления показаний)
б) класс точности
в) диапазон измерений
г) чувствительность

13. Какой прибор используется для измерения очень малых напряжений (микровольты)?
а) микровольтметр
б) гальванометр
в) цифровой вольтметр
г) все перечисленные

14. Что означает маркировка IP44 на корпусе прибора?
а) защита от твёрдых частиц >1 мм и от брызг со всех сторон
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от касания пальцами и от капель
г) полная водонепроницаемость

15. Какой материал используется для изготовления пружин в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) бронза или специальные сплавы
в) пластмасса
г) медь

16. Для чего служит устройство плавного пуска (УПП) в схемах КИПиА?
а) для ограничения пускового тока электродвигателя
б) для измерения тока двигателя
в) для регулирования скорости в процессе работы
г) для защиты двигателя от перегрева

17. Что такое «пробное давление»?
а) давление, при котором проводятся гидравлические испытания арматуры или трубопровода на прочность
б) рабочее давление в системе
в) давление настройки предохранительного клапана
г) максимальное давление, которое может выдержать материал

18. Какой прибор используется для измерения сопротивления заземления?
а) измеритель сопротивления заземления (М416 или аналог)
б) мультиметр
в) мегаомметр
г) омметр

19. Что означает маркировка «Ex t» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) защита от теплового воздействия
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

20. Какой тип термопары имеет обозначение ТЖК (J) и диапазон до 750°C?
а) железо-константан
б) хромель-алюмель
в) платина-платинородий
г) медь-константан

Билет №12

1. Допустимая основная погрешность манометра класса 0,6 при измерении 25 МПа составляет:
а) ±0,15 МПа
б) ±0,25 МПа
в) ±0,6 МПа
г) ±1,5 МПа

2. Что означает маркировка «Ex o» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) масляное заполнение оболочки
в) искробезопасная цепь
г) кварцевое заполнение

3. Что такое «время дифференцирования» (Td) в настройках ПИД-регулятора?
а) время, на которое регулятор «заглядывает вперёд», прогнозируя изменение
б) время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку
в) период опроса датчика
г) задержка включения регулятора

4. Какая схема подключения термометра сопротивления позволяет полностью исключить влияние сопротивления соединительных проводов?
а) 2-проводная схема
б) 3-проводная схема
в) 4-проводная схема
г) 6-проводная схема

5. Что проверяют при техническом обслуживании электропривода запорной арматуры?
а) проверку предельных выключателей и момента срабатывания
б) проверку состояния сальникового уплотнения
в) проверку изоляции обмоток двигателя
г) всё перечисленное

6. Что называют «холодным спаем» термопары?
а) спай, который специально охлаждают
б) свободные концы термопары, температуру которых необходимо учитывать
в) место соединения термопары с измерительным прибором
г) дополнительный спай для защиты от перегрева

7. Для чего предназначен редуктор в системе сжатого воздуха?
а) для поддержания постоянного выходного давления
б) для повышения давления
в) для регулирования расхода
г) для очистки воздуха

8. Какое требование обязательно при измерении тока с помощью трансформатора тока?
а) вторичная обмотка должна быть разомкнута
б) вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко (или на нагрузку, но не разрываться)
в) вторичная обмотка должна быть заземлена с двух сторон
г) вторичная обмотка должна быть зашунтирована конденсатором

9. Что такое «зона неоднозначности» (гистерезис) в работе реле?
а) разница между значением параметра включения и выключения реле
б) время задержки срабатывания реле
в) диапазон параметров, в котором реле может находиться в неопределённом состоянии
г) погрешность измерения реле

10. Какой тип кабеля используется для передачи сигналов в условиях сильных электромагнитных помех?
а) экранированный кабель (например, с оплеткой)
б) кабель в стальной трубе
в) волоконно-оптический кабель
г) все перечисленные

11. Что такое «гидростатическое давление»?
а) давление, создаваемое весом столба жидкости
б) динамическое давление движущегося потока
в) давление в закрытом объёме газа
г) атмосферное давление

12. Какой параметр характеризует «класс точности» измерительного прибора?
а) максимально допустимую погрешность в процентах от диапазона
б) диапазон измерений
в) время реакции
г) чувствительность

13. Что означает маркировка IP30 на корпусе прибора?
а) защита от твёрдых частиц >2,5 мм, нет защиты от воды
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
г) полная водонепроницаемость

14. Какой материал используется для изготовления контактов реле в цепях КИПиА?
а) медь
б) серебро или серебро-кадмиевый сплав
в) алюминий
г) сталь

15. Для чего служит осушитель (рефрижераторный или адсорбционный) в системе сжатого воздуха?
а) для снижения точки росы и удаления влаги
б) для повышения давления
в) для удаления масляных паров
г) для охлаждения воздуха

16. Что такое «условный проход» (DN) трубопроводной арматуры?
а) номинальный внутренний диаметр, используемый для присоединения
б) наружный диаметр трубы
в) диаметр отверстия в седле клапана
г) диаметр фланца

17. Какой принцип измерения используется в ультразвуковом уровнемере с временным импульсным методом (TOF)?
а) измерение гидростатического давления столба жидкости
б) измерение времени прохождения звукового импульса от датчика до поверхности среды и обратно с последующим пересчётом в уровень
в) измерение изменения ёмкости между электродом и стенкой резервуара
г) измерение изменения резонансной частоты кварцевого элемента при погружении

18. Каким прибором проверяют целостность (отсутствие обрыва) электрической цепи при отключённом питании?
а) вольтметром
б) омметром или мультиметром в режиме прозвонки
в) ваттметром
г) частотомером

19. Как проверяется целостность изоляции кабеля КИПиА?
а) измерением сопротивления изоляции мегаомметром
б) визуально
в) прозвонкой мультиметром
г) подключением к сети 220 В

20. Что означает аббревиатура «ПЛК» в системах автоматизации?
а) программный логический контроллер
б) постоянное логическое устройство
в) преобразователь логических команд
г) приёмник линейных команд

Билет №13

1. Какой тип термопары применяется для измерения до 600°C в окислительной и восстановительной средах?
а) ТХА (K)
б) ТХК (L)
в) ТПП (S)
г) ТВР

2. Что означает термин «взрывозащита вида Ex n»?
а) искробезопасная цепь
б) взрывонепроницаемая оболочка
в) неискрящее оборудование
г) масляное заполнение

3. Как следует монтировать кабельные трассы во взрывоопасных зонах?
а) использовать обычные кабели в пластиковой гофре
б) использовать бронированные кабели и взрывозащищённые кабельные вводы
в) использовать кабели в полиэтиленовой изоляции
г) использовать любые кабели, если они уложены в земле

4. Какой материал прокладки рекомендуется для вакуумных систем?
а) резина
б) медь
в) фторопласт
г) паронит

5. Какой документ необходимо оформить перед заменой прибора КИПиА на оборудовании, работающем под давлением?
а) приказ генерального директора
б) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
в) гарантийное письмо
г) дефектную ведомость

6. Что такое «демпфирование» в электронном датчике давления?
а) искусственное замедление реакции на быстрые изменения давления для сглаживания пульсаций
б) увеличение чувствительности датчика
в) защита от перенапряжения
г) автоматическое отключение при перегрузке

7. Что проверяют при техническом обслуживании потенциометрического датчика положения?
а) износ резистивной дорожки
б) контакт щётки
в) плавность хода
г) всё перечисленное

8. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей без зазора?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом
г) подвижная посадка

9. Для чего предназначен демпфер (гаситель колебаний) в системе автоматического регулирования?
а) для снижения колебаний регулируемой величины и повышения устойчивости
б) для увеличения быстродействия системы
в) для уменьшения статической ошибки регулирования
г) для фильтрации высокочастотных помех в измерении

10. Какое реле называют промежуточным?
а) реле, срабатывающее при определённом значении тока
б) реле для коммутации вспомогательных цепей и размножения сигналов
в) реле времени
г) тепловое реле

11. Что такое «импульсная линия» в обвязке датчика давления?
а) трубка, соединяющая точку отбора давления с датчиком
б) электрический кабель, передающий сигнал от датчика
в) линия пневматического сигнала управления
г) канал передачи данных

12. Что такое «поверка» средства измерения?
а) ремонт прибора
б) настройка прибора на месте эксплуатации
в) определение действительных метрологических характеристик и подтверждение годности
г) замена шкалы прибора

13. Что такое «статическая ошибка регулирования» в системе автоматики?
а) разность между заданным и установившимся значениями регулируемой величины
б) время запаздывания реакции системы
в) колебания регулируемой величины
г) погрешность датчика

14. Какой прибор используется для измерения угла сдвига фаз между напряжением и током?
а) фазометр
б) ваттметр
в) осциллограф
г) частотомер

15. Каково основное требование к заземляющему устройству?
а) величина сопротивления растеканию тока не выше нормируемой (например, 4 Ом)
б) наличие окрашенного корпуса
в) использование медных шин любого сечения
г) возможность отключения заземления без снятия напряжения

16. Какой материал используется для изготовления направляющих в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) закалённая и отполированная сталь
в) пластмасса
г) медь

17. Для чего служит влагоотделитель в пневмосистеме?
а) для удаления конденсата из сжатого воздуха
б) для повышения давления
в) для регулирования расхода
г) для охлаждения воздуха

18. Что такое «рабочее давление» в трубопроводе?
а) максимальное давление, при котором обеспечивается длительная эксплуатация системы
б) давление при испытаниях
в) давление в аварийном режиме
г) давление при пуске системы

19. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex q?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) кварцевое заполнение оболочки
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

20. Что такое «время интегрирования» (Ti) в ПИД-регуляторе?
а) время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку регулирования
б) коэффициент усиления пропорциональной составляющей
в) время, на которое регулятор прогнозирует ошибку
г) период дискретизации

Билет №14

1. Какой тип термопары используется для измерений до 1600°C в окислительной среде?
а) ТХА (K)
б) ТПП (S)
в) ТХК (L)
г) ТМК (T)

2. Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с жидким аммиаком?
а) резина
б) фторопласт
в) паронит
г) медь

3. Что проверяют при техническом обслуживании контроллера (ПЛК) системы управления?
а) проверку индикации, диагностических сообщений
б) проверку связи с датчиками и исполнительными устройствами
в) резервное копирование программы и проверку батарейки
г) всё перечисленное

4. На чём основан принцип действия термоэлектрического преобразователя (термопары)?
а) изменение сопротивления проводника при нагревании
б) возникновение термо-ЭДС в спае двух разнородных проводников
в) расширение жидкости при нагревании
г) изменение давления газа в замкнутом объёме

5. Для чего предназначен преобразователь сигналов в КИПиА?
а) для изменения вида сигнала (например, аналоговый в цифровой)
б) для измерения температуры
в) для измерения давления
г) для контроля уровня

6. Какой тип датчика используется для измерения вибрации?
а) тензодатчик
б) пьезоэлектрический акселерометр
в) термопара
г) ёмкостной датчик

7. Как называется полупроводниковый прибор, способный усиливать электрические сигналы?
а) диод
б) тиристор
в) транзистор
г) стабилитрон

8. Какой тип кабеля используется для передачи данных по протоколу Modbus RTU на большие расстояния?
а) экранированная витая пара (RS-485)
б) коаксиальный кабель
в) волоконно-оптический кабель
г) силовой кабель

9. Что такое «байпас» в измерительных системах?
а) обводная линия для обслуживания прибора без остановки процесса
б) устройство для измерения давления
в) электрическая перемычка
г) дополнительный прибор

10. Какой параметр характеризует «разрешающую способность» цифрового измерительного прибора?
а) минимальное изменение входной величины, которое прибор может обнаружить
б) класс точности
в) диапазон измерений
г) время реакции

11. Что происходит с нормально замкнутым (НЗ) контактом реле при подаче напряжения на катушку?
а) размыкается
б) замыкается
в) остаётся в том же состоянии
г) начинает вибрировать

12. Что означает маркировка IP65 на корпусе прибора?
а) пыленепроницаемость и защита от струй воды
б) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) полная водонепроницаемость

13. Какой материал используется для изготовления контактных пружин в реле?
а) мягкая сталь
б) бериллиевая бронза
в) пластмасса
г) медь

14. Для чего служит фильтр в системе смазки подшипников насоса?
а) для очистки масла от механических примесей
б) для охлаждения масла
в) для отделения воды от масла
г) для повышения давления

15. Что такое «погрешность округления» цифрового прибора?
а) погрешность, связанная с дискретностью отсчёта
б) основная погрешность
в) дополнительная температурная погрешность
г) динамическая погрешность

16. В каких единицах измеряется электрическое сопротивление?
а) вольт
б) ампер
в) ом
г) ватт

17. Каким свойством обладает полупроводниковый диод?
а) усиливать электрический сигнал
б) пропускать ток только в одном направлении
в) изменять сопротивление под действием света
г) накапливать электрический заряд

18. Что означает маркировка «Ex t» на электрооборудовании?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) защита от теплового воздействия
в) искробезопасная цепь
г) масляное заполнение

19. Каково основное назначение флюса (канифоли, паяльной кислоты) при пайке?
а) для нагрева места пайки
б) для удаления окислов и улучшения растекания припоя
в) для охлаждения места пайки
г) для увеличения электрического сопротивления соединения

20. Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с хлором?
а) резина
б) фторопласт
в) паронит
г) медь

Билет №15

1. Что проверяют при техническом обслуживании мембранного исполнительного механизма (пневмоцилиндра)?
а) внешний осмотр, проверку герметичности, плавности хода штока
б) проверку давления срабатывания
в) смазку трущихся частей (если предусмотрено)
г) всё перечисленное

2. Какой прибор используется для измерения уровня шума?
а) шумомер
б) вольтметр
в) амперметр
г) омметр

3. Для чего предназначен тахогенератор в системах автоматики?
а) для измерения скорости вращения
б) для измерения температуры
в) для измерения давления
г) для измерения уровня

4. Какой тип датчика используется для определения наличия прозрачного объекта?
а) сквозной оптический датчик (фотопара)
б) индуктивный датчик
в) ёмкостной датчик
г) ультразвуковой датчик

5. Что такое «пропорциональная зона» в регуляторе?
а) диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал изменяется пропорционально
б) время задержки
в) мёртвая зона
г) максимальное отклонение

6. Какой тип кабеля используется для подключения датчиков с выходом 4–20 мА на большие расстояния?
а) экранированная витая пара
б) коаксиальный кабель
в) волоконно-оптический кабель
г) силовой кабель

7. Что называют «пневматическим преобразователем» в КИПиА?
а) устройство для преобразования давления в электрический сигнал
б) устройство для преобразования электрического сигнала в пневматический (стандартный 20–100 кПа)
в) устройство для измерения расхода газа
г) фильтр-осушитель воздуха

8. Какой параметр характеризует «динамическую погрешность» измерительного прибора?
а) погрешность при измерении быстро изменяющейся величины
б) основная погрешность
в) температурная погрешность
г) погрешность округления

9. Что означает маркировка IP40 на корпусе прибора?
а) защита от твёрдых частиц >1 мм, нет защиты от воды
б) пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) защита от пыли (ограниченная) и от брызг
г) полная водонепроницаемость

10. Какой материал используется для изготовления подшипников скольжения в точных приборах?
а) мягкая сталь
б) бронза или латунь
в) пластмасса
г) медь

11. Для чего служит конденсатор в цепи пуска однофазного асинхронного двигателя?
а) для создания фазового сдвига и получения вращающегося магнитного поля
б) для компенсации реактивной мощности
в) для фильтрации помех
г) для накопления энергии

12. Что такое «методическая погрешность» измерения?
а) погрешность, вызванная несовершенством метода измерения
б) погрешность измерительного прибора
в) погрешность оператора
г) погрешность от внешних условий

13. Для чего служит «позиционер» в пневматическом клапане (регулирующем органе)?
а) для преобразования сигнала 4–20 мА в давление
б) для точного позиционирования штока клапана в соответствии с входным сигналом
в) для защиты клапана от перегрузки
г) для ручного управления клапаном

14. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex i?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) искробезопасная электрическая цепь
в) заполнение оболочки кварцевым песком
г) масляное заполнение

15. Какой цифровой протокол позволяет передавать диагностическую информацию по линии 4–20 мА?
а) Modbus RTU
б) Profibus DP
в) HART
г) Ethernet/IP

16. Какой расходомер предпочтительнее для измерения расхода вязких жидкостей с большим содержанием твёрдых частиц?
а) турбинный расходомер
б) электромагнитный расходомер
в) расходомер переменного перепада давления (диафрагму)
г) ротаметр

17. Для чего предназначен барьер искрозащиты в цепях датчиков во взрывоопасной зоне?
а) для усиления сигнала
б) для ограничения энергии, поступающей в опасную зону
в) для преобразования сигнала
г) для гальванической развязки

18. Что означает маркировка IP66 на корпусе прибора КИПиА?
а) защита от пыли (полная) и от сильных струй воды
б) защита от пыли (частичная) и от брызг
в) защита от касания пальцами и от капель
г) только защита от пыли

19. Какой параметр настраивается при калибровке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор?
а) только диапазон измерений
б) нуль, диапазон, демпфирование, единицы измерения
в) только нуль
г) полярность подключения

20. Что означает маркировка взрывозащиты «Ex ia»?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) искробезопасная электрическая цепь (уровень «ia»)
в) масляное заполнение
г) кварцевое заполнение