Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Виды и типы электрических схем. Условные обозначения и практическое чтение схем

Продолжительность: 4 академических часа
Цель лекции: Изучить нормативную базу, классификацию и типы электрических схем, освоить условные графические обозначения (УГО), сформировать практические навыки чтения принципиальных, монтажных и подключённых схем для выполнения работ по монтажу, обслуживанию и ремонту систем КИПиА.

2.1. Значение и нормативная база электрических схем

Умение читать и понимать электрические схемы — одна из ключевых профессиональных компетенций слесаря КИПиА. Схемы являются универсальным техническим языком, связывающим проектировщиков, монтажников и эксплуатационный персонал. Ошибки в чтении схем приводят к неправильному монтажу, неисправностям и авариям.

Все схемы в Российской Федерации выполняются в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). Основные стандарты:

- ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования».

- ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем».

- ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

- ГОСТ 2.721-74 «Обозначения условные графические. Обозначения общего применения».

- ГОСТ 2.755-87 «Обозначения коммутационных устройств и контактных соединений».

2.2. Классификация схем по видам и типам

Согласно ГОСТ 2.701 схемы подразделяются на виды по виду элементов и связей и на типы по основному назначению.

2.2.1. Виды схем (в зависимости от вида элементов):

- Электрические (Э) — основной вид для КИПиА.

- Пневматические (П) — для пневмоавтоматики.

- Гидравлические (Г) — для гидроприводов.

- Кинематические (К) — для механических связей.

Таблица 2.1. Виды схем и их применение в КИПиА

| Вид схемы | Буквенный код | Основные элементы | Пример применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая | Э | Реле, датчики, контроллеры, провода | Принципиальная схема щита управления |
| Пневматическая | П | Пневмоцилиндры, клапаны, редукторы | Схема пневмоавтоматики клапана |
| Гидравлическая | Г | Насосы, гидроцилиндры, трубопроводы | Схема гидропривода задвижки |
| Кинематическая | К | Валы, подшипники, муфты | Схема механического привода |

2.2.2. Типы электрических схем (по назначению):

- Структурная (Э1) — общее представление о системе.

- Функциональная (Э2) — алгоритмы работы.

- Принципиальная (Э3) — детальная логика цепи (основной рабочий документ).

- Соединений (Э4) — монтажная схема.

- Подключений (Э5) — подключение к внешним цепям.

- Общая (Э6) — связи между устройствами системы.

- Расположения (Э7) — физическое размещение оборудования.

2.3. Основные типы электрических схем и их практическое применение

2.3.1. Схема электрическая принципиальная (Э3)
На схеме изображаются все электрические элементы и связи между ними. Служит для:

- Понимания логики работы системы.

- Поиска и устранения неисправностей.

- Разработки программ управления.

- Проведения расчётов.

2.3.2. Схема электрическая соединений (монтажная) (Э4)
Показывает физическое расположение элементов внутри шкафа, панели, соединения между ними, маркировку проводов. Используется для:

- Выполнения монтажа проводок.

- Подключения аппаратуры внутри щита.

- Проверки правильности сборки.

Рисунок 2.1. Пример схемы соединений (Э4)

2.3.3. Схема электрическая подключений (Э5)
Показывает, как готовое изделие (щит, панель) подключается к внешним цепям: сетям питания, датчикам, исполнительным механизмам. Используется для:

- Подключения щита к объекту.

- Коммутации внешних кабелей.

Рисунок 2.2. Пример схемы подключений (Э5)

2.3.4. Схема расположения (Э7)
Показывает физическое размещение оборудования на плане помещения, местности. Используется для:

- Планирования монтажа.

- Прокладки кабельных трасс.

- Составления отчётной документации.

Таблица 2.2. Применение типов схем на разных этапах работ

| Этап работы | Используемые типы схем | Цель использования |
| --- | --- | --- |
| Ознакомление с объектом | Э1 (структурная), Э7 (расположения) | Понимание состава и размещения оборудования |
| Монтаж оборудования в шкафу | Э4 (соединений), Э3 (принципиальная) | Правильная сборка и внутренняя коммутация |
| Подключение шкафа к объекту | Э5 (подключений), Э7 (расположения) | Корректное соединение с внешними цепями |
| Поиск неисправностей | Э3 (принципиальная), Э4 (соединений) | Анализ логики работы и проверка соединений |
| Составление документации | Э7 (расположения), Э6 (общая) | Фиксация фактического размещения и связей |

2.4. Условные графические обозначения (УГО) и буквенные коды

Каждый элемент на схеме имеет графическое обозначение (УГО) и буквенно-цифровой код (позиционное обозначение). Например, К2:

- К — буквенный код (реле, контактор),

- 2 — порядковый номер.

Основные буквенные коды (по ГОСТ 2.710):

- Q — Выключатели в силовых цепях (автоматы, рубильники).

- S — Выключатели в цепях управления (кнопки, переключатели).

- K — Реле, контакторы, пускатели.

- H — Сигнальные устройства (лампы, звонки).

- B — Датчики (преобразователи).

- P — Измерительные приборы.

- R — Резисторы.

- C — Конденсаторы.

- VD — Диоды.

- VT — Транзисторы.

Важнейшие графические обозначения для КИПиА:

- Замыкающий контакт — две линии, сходящиеся в точке.

- Размыкающий контакт — линия с разрывом.

- Кнопка — окружность с символом контакта.

- Обмотка реле — прямоугольник с двумя выводами.

- Датчик — квадрат или окружность с буквой B.

- Сигнальная лампа — окружность с крестом внутри.

Рисунок 2.3. Обозначения электропроводок и соединений

Рисунок 2.4. Обозначения контактов и контактных соединений

Примечание:

- Обозначение самовозврата (или его отсутствие) используется только при необходимости специально подчеркнуть наличие такой функции в контактном узле.

- Замедление происходит при движении в направлении от края дуги к ее центру. Обозначение замедлителя допускается изображать с противоположной стороны обозначения подвижного контакта.

- Такое обозначение контакта используется при разнесенном способе изображения реле.

- Соединение контактное разъемное, коаксиальное (высокочастотное).

Рисунок 2.5. Обозначения различных выключателей

Примечание:

- Кнопочные выключатели имеют самовозврат, за исключением тех, которые обозначены как не имеющие самовозврата.

Рисунок 2.6. Обозначения переключателей, рубильников и разрядников

2.5. Основы чтения электрических схем: практический алгоритм

- Определить тип схемы (Э1, Э3, Э4 и т.д.) и её назначение.

- Изучить перечень элементов (спецификацию), если она приведена.

- Определить источник питания и основные функциональные цепи.

- Выделить цепи управления, сигнализации, питания.

- Проследить прохождение сигнала от датчика до исполнительного механизма.

- Обратить внимание на обозначения контактов реле, пускателей.

- Сопоставить принципиальную схему с монтажной при выполнении работ.

Вопросы для самоконтроля

- Назовите основные ГОСТы, регламентирующие выполнение электрических схем. Какой стандарт определяет буквенные коды элементов?

- В чём различие между принципиальной схемой (Э3) и схемой соединений (Э4)? Для решения каких практических задач каждая из них используется?

- Какой тип схемы необходимо использовать для подключения готового шкафа управления к датчикам и исполнительным механизмам на объекте? Поясните.

- Расшифруйте позиционные обозначения: QF1, SБ2, K3, HL4. К каким типам элементов они относятся?

- Опишите последовательность действий при поиске неисправности в цепи датчика давления с использованием принципиальной и монтажной схем.