Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Технология проведения электроизмерительных работ

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Освоить ключевые технологии, нормативную базу и требования безопасности при проведении электроизмерительных работ в цепях КИПиА низкого напряжения, включая измерения основных электрических величин, проверку изоляции и цепей заземления.

1. Значение, нормативная база и подготовка к измерениям

1.1. Роль и регламентация электроизмерительных работ

Проведение измерений — обязательный этап монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта систем КИПиА. Результаты измерений обеспечивают:

- Метрологическую достоверность сигналов в системе управления.

- Оценку технического состояния оборудования и кабельных трасс.

- Подтверждение соответствия монтажа проекту и нормам.

- Основу для прогнозирования отказов и планирования ТОиР.

Работы регламентируются:

- Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — главы 1.6, 1.7, 1.8.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

- ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики выполнения измерений».

- Инструкции по эксплуатации и методики поверки применяемых средств измерений (СИ).

1.2. Общие принципы и подготовительный этап

Основные принципы:

- Использование поверенных средств измерений (с действующим свидетельством или в системе ВЛК).

- Выбор СИ и методики по измеряемой величине, требуемой точности (класс точности прибора в 2–3 раза выше погрешности параметра) и условиям работы.

- Учет влияния внешних условий (температура, влажность, помехи).

Подготовительный этап включает:

- Изучение документации: схем, паспортов оборудования, протоколов предыдущих измерений.

- Разработка программы измерений: определение точек, последовательности, применяемых СИ, допустимых значений.

- Подготовка СИ: визуальный осмотр, проверка заряда, установка пределов.

- Организация рабочего места и безопасность: выполнение требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ)». Для работ в действующих установках обязательны наряд-допуск, отключения, проверка отсутствия напряжения, установка заземлений.

2. Технология измерений в цепях до 1000 В и диагностика оборудования

2.1. Измерение основных электрических величин

Таблица 1. Основные виды измерений в цепях низкого напряжения

| Измеряемая величина | Цель измерения | Основной прибор | Ключевые правила безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | Контроль питания | Мультиметр, вольтметр | Параллельное подключение. Проверка режима (AC/DC) и диапазона. Высокое входное сопротивление для цепей управления. |
| Ток | Контроль нагрузки | Мультиметр, токовые клещи | Прямое измерение: обязательное обесточивание для разрыва цепи. Косвенное (клещами): осторожность в действующих цепях. Для петель 4–20 мА — миллиамперметр или калибратор. |
| Сопротивление | Проверка целостности | Мультиметр (омметр) | Обязательное отсутствие напряжения в цепи перед измерением. |

2.2. Измерение сопротивления изоляции

Цель — оценка состояния изоляции кабелей и аппаратуры. Регламентируется ПТЭЭП (Приложение 3).

- Прибор: Мегаомметр. Напряжение выбирается по номиналу цепи (например, 500 В для цепей до 500 В).

- Методика: Измерение между жилами и «землей». Для вторичных цепей КИПиА (24 В, 220 В) минимальное сопротивление изоляции — 1 МОм (отсчет на 60-й секунде).

- Безопасность: Цепь должна быть отключена и разряжена. После измерения — снять остаточный задуктивности.

Таблица 2. Требования к сопротивлению изоляции (согласно ПТЭЭП)

| Объект измерения | Испытательное напряжение мегаомметра | Минимально допустимое сопротивление изоляции |
| --- | --- | --- |
| Цепи вторичной коммутации и управления КИПиА | 500–1000 В | 1,0 МОм |
| Распределительные устройства, щиты (цепи до 500 В) | 500–1000 В | 0,5 МОм (аппараты) / 1 МОм (вторичные цепи) |
| Силовые кабели до 1000 В | 2500 В | Не нормируется, рекомендуется не менее 0,5 МОм |

2.3. Проверка цепей заземления и металлосвязи

- Сопротивление заземляющего устройства (ЗУ): Измеряется специализированным тестером (типа М-416, ИС-10). Норма: не более 4 Ом (для установок до 1000 В).

- Непрерывность защитных проводников (PE): Проверяется микроомметром. Сопротивление между любой точкой системы уравнивания потенциалов и ГЗШ — не более 0,1 Ом.

2.4. Диагностика оборудования КИПиА (на примере проверки катушек)

Алгоритм проверки катушки реле или пускателя:

- Отключить питание цепи и снять напряжение.

- Визуальный осмотр на отсутствие повреждений.

- «Прозвонка» мультиметром в режиме омметра: подключить щупы к выводам катушки.

  - Исправная катушка: показывает конечное сопротивление (десятки–тысячи Ом).

  - Обрыв: бесконечное сопротивление (OL).

- Сравнение измеренного значения с паспортным данными или эталоном. Значительное отклонение в меньшую сторону может указывать на межвитковое замыкание.

3. Охрана труда и оформление результатов

3.1. Требования безопасности

- Квалификация: Работы выполняют лица с группой по электробезопасности не ниже III (до 1000 В).

- СИЗ: Диэлектрические перчатки, коврики, инструмент с изолированными рукоятками.

- В действующих установках: Работа по наряду-допуску, с применением СИ, разрешенных для работы под напряжением.

3.2. Оформление документации
Обязательное заполнение протоколов:

- Протокол измерения сопротивления изоляции.

- Протокол проверки цепей заземления.

- Акт выполненных работ.
В протоколах указываются: дата, место, условия, данные о СИ, схема подключения, результаты, заключение о соответствии.

Таблица 3. Пример структуры протокола измерений сопротивления изоляции

| № п/п | Наименование объекта (кабель, цепь) | Испытательное напряжение, В | Сопротивление изоляции, МОм (R60") | Норма, МОм | Соответствие (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнальный кабель от датчика PT-101 | 500 | 250 | ≥ 1,0 | Да |
| 2 | Силовая цепь питания шкафа КИПиА | 1000 | 50 | ≥ 0,5 | Да |
| 3 | Цепь управления задвижкой Z-45 | 500 | 0,8 | ≥ 1,0 | Нет |

Вопросы для самоконтроля

- Назовите три ключевых нормативных документа, регламентирующих электроизмерительные работы.

- Почему перед измерением сопротивления омметром необходимо убедиться в отсутствии напряжения в цепи?

- Какое минимальное сопротивление изоляции установлено для вторичных цепей управления КИПиА (24 В, 220 В) и каким прибором оно проверяется?

- Опишите порядок проверки целостности и исправности катушки промежуточного реле.

- Каковы основные требования безопасности при проведении измерений в действующей электроустановке до 1000 В?

- Какие данные должны быть обязательно отражены в протоколе измерений сопротивления изоляции?