Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Порядок монтажа электрических схем

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Освоить последовательность и ключевые технологические операции монтажа электрических схем КИПиА, изучить требования нормативной базы, особенности монтажа вторичных цепей, а также правила проведения контроля и оформления документации.

1. Нормативная база и подготовительный этап

1.1. Регламентирующая документация
Монтаж электрических схем выполняется в строгом соответствии с нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е изд.) — основные технические требования (гл. 2.1, 4.1, 7.1).

- Свод правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» — нормы производства и приемки работ.

- Проектная документация — рабочие чертежи, схемы, кабельные журналы.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ) — требования безопасности.

1.2. Подготовка к монтажу
Перед началом работ необходимо:

- Ознакомиться с документацией: Изучить проектные схемы, планы расположения оборудования, спецификации.

- Оформить допуск: Для работ в действующих установках обязателен наряд-допуск.

- Подготовить рабочее место: Выполнить организационно-технические мероприятия: отключение, проверку отсутствия напряжения, установку заземлений, ограждение, вывешивание запрещающих плакатов.

- Провести входной контроль: Проверить оборудование, кабели, материалы на соответствие проекту и наличие сертификатов/свидетельств о поверке.

2. Основные этапы монтажа электрических схем

2.1. Общестроительные работы и прокладка кабельных трасс

- Подготовка трасс: Сверление отверстий, пробивка штроб, установка закладных гильз. Кромки обрабатываются для защиты кабеля.

- Монтаж кабеленесущих конструкций: Установка лотков, коробов, труб по проекту с соблюдением уклонов и радиусов изгиба. Все металлические конструкции подлежат обязательному заземлению (ПУЭ 1.7.82).

- Установка аппаратуры: Крепление шкафов, щитов, датчиков с соблюдением уровней, расстояний для вентиляции и доступа.

2.2. Прокладка и маркировка кабелей

- Раскатка и укладка: Осуществляются без петель и перекручиваний с соблюдением минимального радиуса изгиба.

- Раздельная прокладка: Для защиты от помех силовые кабели (>42 В) и контрольные цепи должны прокладываться раздельно (разные лотки или с разделительной перегородкой). При параллельной прокладке расстояние между ними должно быть не менее 300 мм.

- Маркировка: На обоих концах каждого кабеля устанавливаются бирки с указанием номера, марки, сечения и точек подключения.

Таблица 1. Основные правила прокладки кабелей

| Тип цепей | Требование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Силовые (>42 В) и контрольные | Раздельная прокладка | Допускается совместная прокладка в одном лотке при наличии сплошной перегородки. |
| Питание и аналоговые сигналы | Обязательное разделение или расстояние не менее 300 мм | Использование экранированных кабелей и правильное заземление экрана обязательно. |
| Цепи разного назначения | Рекомендуется разделение | Допускается совместная прокладка при отсутствии взаимного влияния. |

3. Завершающие монтажные операции и особенности цепей КИПиА

3.1. Разделка кабелей, оконцевание и подключение

- Подготовка концов: Аккуратное удаление оболочки без повреждения изоляции жил и экрана.

- Обработка экранов: Экранирующая оплетка собирается в хвостовик. Для аналоговых сигналов (4–20 мА) заземление выполняется в одной точке (обычно со стороны контроллера).

- Оконцевание жил: Для гибких многопроволочных жил сечением от 0.5 мм² обязательно применение обжатых кабельных наконечников (НШВИ).

- Подключение: Подсоединение к клеммам по монтажным схемам. Затяжка клемм должна производиться с регламентированным моментом (динамометрическим ключом).

- Маркировка жил: Каждая жила у точки подключения маркируется в соответствии со схемой.

3.2. Сборка внутренних соединений в шкафах

- Монтаж шин: Установка и маркировка сборных шин (N — голубой, PE — желто-зеленый, L1, L2, L3).

- Укладка проводов: Аккуратная укладка в жгуты с креплением стяжками, обеспечение свободного доступа к аппаратуре.

- Соблюдение изоляционных зазоров между токоведущими частями и корпусом.

3.3. Особенности монтажа цепей КИПиА

- Аналоговые цепи (4–20 мА, термопары): Обязательно применение экранированных кабелей. Прокладка — вдали от силовых линий.

- Дискретные цепи: Возможно применение неэкранированных кабелей, но для помехозащищенности рекомендуется экранирование.

- Система уравнивания потенциалов: Все экраны, металлические корпуса, лотки, дверцы шкафов надежно соединяются с Главной Заземляющей Шиной (ГЗШ).

4. Контроль, испытания и документация

4.1. Контрольные испытания после монтажа
Перед вводом в эксплуатацию выполняются (регламентировано ПТЭЭП, Приложение 3):

- Визуальный осмотр на соответствие проекту и ПУЭ.

- «Прозвонка» целостности цепей мультиметром.

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:

  - Цепи до 500 В — не менее 0,5 МОм.

  - Вторичные цепи управления КИПиА — не менее 1,0 МОм.

- Проверка цепи «фаза-нуль» для определения условий срабатывания защит.

- Испытание повышенным напряжением вторичных цепей (1 кВ, 50 Гц, 1 мин.).

Таблица 2. Виды контрольных испытаний после монтажа

| Вид испытания | Цель | Прибор / Метод | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение сопротивления изоляции | Проверка состояния изоляции | Мегаомметр (500-2500 В, 60 сек.) | ПТЭЭП, Прил. 3.1 |
| Проверка цепи «фаза-нуль» | Контроль условий срабатывания аппаратов защиты | Специальный тестер полного сопротивления петли КЗ | ПТЭЭП, Прил. 3.6 |
| «Прозвонка» | Проверка целостности и правильности сборки | Мультиметр в режиме омметра | Технологическая карта |
| Испытание повышенным напряжением | Проверка электрической прочности изоляции вторичных цепей | Установка испытания повышенным напряжением (1 кВ, 1 мин.) | ПУЭ, гл. 1.8 |

4.2. Оформление исполнительной документации
По завершении работ составляется пакет документов:

- Исполнительные схемы (скорректированные по факту монтажа).

- Акты на скрытые работы.

- Протоколы испытаний (изоляции, проверки защит).

- Акт приемки-передачи оборудования в эксплуатацию.

Вопросы для самоконтроля

- Назовите три основных нормативных документа, регламентирующих монтаж электрических схем.

- Какие организационно-технические мероприятия выполняются при подготовке рабочего места в действующей электроустановке?

- Почему силовые и контрольные кабели должны прокладываться раздельно? Какое минимальное расстояние между ними при параллельной прокладке?

- Объясните, почему для оконцевания гибких многопроволочных жил обязательно использование обжатых кабельных наконечников.

- Как следует заземлять экран кабеля для аналогового сигнала 4–20 мА и почему?

- Каково минимально допустимое сопротивление изоляции для вторичных цепей управления КИПиА?

- Перечислите не менее трех видов контрольных испытаний, проводимых после монтажа перед первым включением.