Комплект лекций по дисциплине «Информационные технологии для КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональной подготовки на 2–3 разряды)

Лекция 1. Основы информационных технологий в КИПиА: программное обеспечение, устройства и сети АСУ ТП

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Изучить роль информационных технологий в современных системах КИПиА и АСУ ТП. Рассмотреть основные виды программного обеспечения, периферийных устройств и сетевых технологий, применяемых для сбора, обработки и передачи данных в промышленной автоматизации.

1. Введение в информационные технологии для КИПиА

Современные системы контроля, управления и автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) немыслимы без применения информационных технологий (ИТ). ИТ в КИПиА — это комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для:

- Сбора данных с первичных датчиков и преобразователей.

- Обработки, визуализации и архивирования информации.

- Автоматического и дистанционного управления исполнительными механизмами.

- Диагностики и прогнозирования состояния оборудования.

Эволюция систем: от локальных панельных приборов и релейной логики → к централизованным системам на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) → к распределённым интеллектуальным сетям с элементами искусственного интеллекта (Индустрия 4.0, IIoT).

2. Программное обеспечение в контуре КИПиА и АСУ ТП

Программное обеспечение является «мозгом» современной системы автоматизации. Его можно классифицировать по уровням и назначению.

Таблица 1.1. Классификация программного обеспечения в АСУ ТП

| Уровень/Категория | Назначение и примеры | Роль специалиста КИПиА |
| --- | --- | --- |
| ПО для программирования контроллеров | Конфигурирование и программирование ПЛК, PAC. Примеры: SIMATIC Step 7, CoDeSys, RSLogix, TIA Portal. | Понимание основ для чтения логики работы, участие в загрузке/обновлении программ, диагностике. |
| SCADA-системы | Диспетчеризация и оперативное управление: сбор данных, визуализация, алармирование, архивирование. Примеры: WinCC, Trace Mode, КРУГ-2000, Ignition. | Работа с операторским интерфейсом для контроля параметров, анализ трендов, реакция на аварии. |
| HMI (Human-Machine Interface) ПО | Программирование локальных панелей оператора (touch-панели). Часто входит в экосистему производителя ПЛК. | Настройка экранов, кнопок, индикаторов; замена и перенастройка панелей. |
| ПО для конфигурирования полевых устройств | Настройка интеллектуальных датчиков, приводов через специализированные коммуникаторы или ПО (PACTware, FieldCare, SIMATIC PDM). | Диагностика, калибровка, считывание параметров, замена конфигураций. |
| Историки данных и АРМ технолога | Глубокий анализ и отчётность на основе архивных данных (например, PI System). | Доступ к истории для анализа причин отказов, проверки корректности измерений. |

3. Периферийные устройства и аппаратная платформа

Помимо датчиков и исполнительных механизмов, контур КИПиА включает множество промежуточных устройств.

Ключевые аппаратные компоненты:

- Программируемый логический контроллер (ПЛК) — промышленный компьютер для автоматизации процессов.

- Промышленные компьютеры (ПК) и серверы — для работы SCADA-систем, баз данных, шлюзов.

- Коммуникационные шлюзы и конвертеры протоколов — устройства для стыковки сетей с разными интерфейсами и протоколами.

- Источники бесперебойного питания (ИБП) — критически важны для обеспечения отказоустойчивости.

- Промышленные сетевые компоненты — коммутаторы, маршрутизаторы, медиаконвертеры в усиленном исполнении.

4. Сетевые технологии в АСУ ТП

Обмен данными между устройствами осуществляется через промышленные сети. Их выбор зависит от требований к скорости, надёжности, расстоянию и стоимости.

Таблица 1.2. Характеристики распространённых промышленных сетей

| Сетевой стандарт/протокол | Физическая среда | Тип сети | Основное применение в КИПиА | Ключевые особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-485 / Modbus RTU | Витая пара (2 провода) | Последовательная, шина | Соединение простых датчиков с ПЛК | Простота, низкая стоимость, расстояние до 1200 м |
| Profibus DP/PA | Экранированная витая пара | Шина | Распределённый ввод/вывод, интеллектуальные датчики | Высокая надёжность, питание по шине (PA) |
| Profinet | Ethernet (витая пара, оптика) | Ethernet, реального времени | Современные интегрированные системы | Высокая скорость, интеграция с IT-сетями |
| HART | Накладывается на токовую петлю 4–20 мА | Гибридная (аналоговая+цифровая) | Настройка и диагностика «умных» датчиков | Одновременная передача аналогового и цифрового сигнала |
| WirelessHART | Радиоканал (2.4 ГГц) | Беспроводная сеть ячеистой топологии | Подключение датчиков в труднодоступных точках | Гибкость монтажа, самовосстанавливающаяся сеть |

Тенденция: Конвергенция IT (Information Technology) и OT (Operational Technology). Использование стандартных Ethernet-технологий и IP-протоколов на всех уровнях.

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите пять основных категорий программного обеспечения, используемого в АСУ ТП, и кратко опишите назначение каждой.

- Что такое ПЛК и какова его роль в системе автоматизации?

- Для чего нужны коммуникационные шлюзы и конвертеры протоколов?

- Назовите преимущества и области применения сети Profinet по сравнению с Profibus DP.

- В чём заключается принцип работы технологии HART и каково её главное практическое преимущество для слесаря КИПиА?

Лекция 2. Протоколы передачи данных. Интерфейс RS-485 и протокол Modbus RTU

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Изучить интерфейс RS-485 и протокол, работающий поверх него — Modbus RTU. Сформировать у обучающихся практические знания по организации, монтажу, настройке и диагностике сетей на базе RS-485.

1. Введение: почему RS-485 остаётся актуальным?

В эпоху промышленного Ethernet и беспроводных технологий интерфейс RS-485, стандартизированный в 1983 году, продолжает массово применяться. Причины:

- Высокая помехоустойчивость за счёт дифференциальной передачи сигнала.

- Возможность создания протяжённых сетей — до 1200 м без повторителей.

- Простота и низкая стоимость аппаратной реализации.

- Поддержка многоточечной топологии — до 32 устройств на сегмент.

- Широкая распространённость в оборудовании КИПиА.

Сфера применения в КИПиА: Сбор данных с группы датчиков, управление исполнительными механизмами, связь между ПЛК и удалёнными модулями ввода/вывода.

2. Физический уровень RS-485: кабели, разъёмы, топологии

Принцип дифференциальной передачи: Данные передаются как разность потенциалов между двумя сигнальными линиями: A (negative) и B (positive).

Требования к кабелю:

- Витая пара с защитным экраном.

- Волновое сопротивление 120 Ом.

- Сечение жилы 0.22–0.75 мм² в зависимости от длины линии.

Топологии сети:

- Шинная (линейная) — РЕКОМЕНДУЕМАЯ. Все устройства подключаются параллельно.

- «Звезда» — НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ. Вызывает отражения сигнала.

- Комбинированная (с ответвлениями). Допустима при коротких ответвлениях.

Таблица 2.1. Сравнение физических характеристик последовательных интерфейсов

| Параметр | RS-232 | RS-422 | RS-485 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип передачи | Небалансная | Балансная, точка-точка | Балансная, многоточечная |
| Макс. кол-во устройств | 1 | 1 передатчик, до 10 приёмников | До 32 трансиверов на сегмент |
| Макс. дальность | 15 м | 1200 м | 1200 м (при 100 Кбит/с) |
| Макс. скорость | 115.2 Кбит/с | 10 Мбит/с | 10 Мбит/с (до 12 м) |
| Сигнальные линии | TX, RX, GND | 2 пары (TX+, TX–, RX+, RX–) | Две линии: A(–) и B(+) |

3. Протоколы передачи данных поверх RS-485

Сам по себе RS-485 определяет только физический уровень. Формат данных определяет протокол. Наиболее распространённый — Modbus RTU.

Modbus RTU (Remote Terminal Unit):

- Тип протокола: «Вопрос-ответ» (master-slave).

- Среда передачи: RS-485.

- Формат кадра: [Адрес Slave] [Код функции] [Данные] [CRC-16].

Таблица 2.2. Типовые коды функций Modbus

| Код функции | Название | Действие | Пример объекта КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 (0x03) | Read Holding Registers | Чтение значений из регистров | Считывание измеренного расхода |
| 04 (0x04) | Read Input Registers | Чтение входных регистров | Чтение сырых данных с датчика |
| 06 (0x06) | Write Single Register | Запись одного регистра | Изменение единиц измерения |
| 16 (0x10) | Write Multiple Registers | Запись нескольких регистров | Загрузка новой таблицы тарировки |

4. Практические аспекты монтажа и настройки сети RS-485

4.1. Правильная разводка:

- Использовать только витую пару.

- Подключать все устройства параллельно.

- Заземление экрана только в одной точке.

4.2. Согласование линии (терминирование):

- На обоих концах шины устанавливаются терминирующие резисторы 120 Ом.

4.3. Общее «земляное» смещение:

- Для защиты от разности потенциалов использовать гальваническую развязку или изолирующие повторители.

Таблица 2.3. Типичные проблемы сети RS-485 и их симптомы

| Проблема | Внешние симптомы | Возможная причина | Метод диагностики/устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие связи | Master не получает ответ | Обрыв кабеля, неверная полярность | «Прозвонка» кабеля, проверка адреса |
| Нестабильная связь | Периодические сбои | Отсутствие терминаторов, помехи | Установка терминаторов, проверка экрана |
| Связь только с ближними устройствами | Работают только ближние | Недостаточная нагрузочная способность | Установка повторителя |
| Одновременный выход из строя нескольких устройств | Несколько Slaves не отвечают | Высоковольтная помеха | Установка грозозащитных устройств |

5. Диагностика и инструменты слесаря КИПиА

- Визуальный осмотр: целостность кабеля, контакты.

- Проверка сопротивления линии: при отключенном питании — должно быть ~60 Ом.

- Проверка напряжения: дифференциальное напряжение B–A должно быть 0.2–2.5 В.

- Использование анализатора: USB-адаптер RS-485 с ПО для ручной отправки запросов.

- Осциллограф: для анализа формы сигнала.

Современные «умные» устройства часто имеют встроенные светодиодные индикаторы состояния связи.

Вопросы для самоконтроля

- Объясните принцип дифференциальной передачи сигнала в RS-485. В чём его главное преимущество в промышленных условиях?

- Почему при организации шины RS-485 рекомендуется использовать линейную топологию и запрещается топология «звезда»?

- Для чего необходимы и куда устанавливаются терминальные резисторы в сети RS-485? Какое сопротивление они должны иметь?

- Расшифруйте структуру кадра запроса Modbus RTU: 01 03 00 6B 00 03 76 87. Укажите адрес устройства, функцию, адрес регистра и количество регистров.

- При диагностике сети вы измерили сопротивление между линиями A и B. Оно составило ~120 Ом. О чём это говорит и какие действия нужно предпринять?