Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Конструкторская и технологическая документация на КИПиА

Лекция 1. Введение в конструкторскую документацию на КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить роль и значение конструкторской документации в профессиональной деятельности слесаря КИПиА. Изучить основные виды конструкторских схем, их назначение и нормативную базу (ЕСКД).

1.1. Значение конструкторской документации

Конструкторская документация в области контрольно-измерительных приборов и автоматики представляет собой строго регламентированную систему документов, которая определяет устройство, состав, принцип действия, порядок монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта технических средств. Для слесаря КИПиА умение грамотно читать, анализировать и применять эту документацию является ключевой профессиональной компетенцией, непосредственно влияющей на качество, безопасность и эффективность выполняемых работ.

Документация выступает в роли универсального технического языка, связывающего воедино проектировщиков, монтажников, наладчиков и обслуживающий персонал. Её незнание или неверное толкование ведёт к ошибкам, простоям оборудования и аварийным ситуациям.

1.2. Нормативная база: Единая система конструкторской документации (ЕСКД)

Конструкторская документация на КИПиА разрабатывается в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Основные стандарты:

- ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».

- ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем».

- ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

- ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации».

1.3. Виды конструкторских схем в КИПиА

Схемы являются основным видом конструкторской документации. В зависимости от назначения они делятся на:

- Принципиальные электрические схемы (Э3) – показывают полный состав элементов и электрические связи между ними.

- Схемы соединений (монтажные) (Э4) – отражают реальное расположение оборудования и прокладку проводов.

- Схемы подключения (Э5) – предназначены для подключения приборов к внешним цепям.

- Схемы трубных проводок – используются для пневматических и гидравлических систем.

1.4. Условные графические обозначения (УГО)

УГО – это графический язык схем.

Рисунок 1.1. Примеры условных графических обозначений (УГО) элементов на электрических схемах по ГОСТ.

Таблица 1.1. Основные виды схем и их назначение

| Тип схемы | Код по ГОСТ | Основное назначение | Ключевая информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Принципиальная электрическая | Э3 | Понимание логики работы системы | Состав элементов, электрические связи, принцип действия |
| Схема соединений (монтажная) | Э4 | Выполнение монтажа | Расположение оборудования, маркировка проводов, номера клемм |
| Схема подключения | Э5 | Подключение к внешним сетям | Точки подключения, характеристики внешних цепей |
| Схема трубных проводок | – | Монтаж пневмо-/гидросистем | Диаметры труб, типы фитингов, направления потоков |

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Почему конструкторская документация является ключевой для профессиональной деятельности слесаря КИПиА?

- Какие основные ГОСТы регламентируют выполнение электрических схем?

- Перечислите основные виды схем, используемых в КИПиА, и кратко охарактеризуйте каждый.

- Что такое УГО и какова их роль в чтении схем?

- Чем отличается принципиальная схема от монтажной?

Лекция 2. Принципиальные и монтажные схемы: чтение и применение

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить принципиальные и монтажные электрические схемы. Освоить правила их чтения и анализа для понимания логики работы систем автоматизации и выполнения монтажных работ.

2.1. Принципиальные электрические схемы (Э3)

Принципиальная схема – это фундаментальный документ, отображающий полный состав элементов и все электрические связи между ними. На схеме показываются:

- Все датчики, реле, пускатели, контроллеры, клеммы

- Электрические цепи управления, питания, сигнализации

- Логические связи между элементами

Элементы на схеме имеют буквенно-цифровые позиционные обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710:

- KM1 – контактор

- HL2 – сигнальная лампа

- SB3 – кнопка

- B1 – датчик

2.2. Чтение принципиальной схемы

Алгоритм чтения принципиальной схемы:

- Ознакомиться с перечнем элементов (спецификацией)

- Определить цепи питания (источники, защитные аппараты)

- Выделить цепи управления (кнопки, реле, контакторы)

- Проследить прохождение сигналов от датчиков к контроллерам

- Проанализировать цепи сигнализации и защиты

2.3. Схемы соединений (монтажные) (Э4)

Монтажная схема показывает:

- Реальное расположение приборов, аппаратов, клеммных колодок в шкафах, на панелях

- Фактическую прокладку всех проводов и кабелей

- Маркировку проводов, номера клемм, обозначения зажимов

- Трассировку кабельных линий

Отличия от принципиальной схемы:

- Учитывается пространственное расположение

- Указываются конкретные точки подключения

- Показываются конструктивные особенности монтажа

2.4. Работа с монтажной схемой

При выполнении монтажа слесарь КИПиА:

- Определяет точки установки приборов по схеме

- Прокладывает кабели по указанным маршрутам

- Подключает провода к клеммам согласно маркировке

- Проверяет соответствие выполненных соединений схеме

Таблица 2.1. Сравнение принципиальной и монтажной схем

| Параметр сравнения | Принципиальная схема (Э3) | Монтажная схема (Э4) |
| --- | --- | --- |
| Уровень детализации | Логические связи | Физические соединения |
| Пространственное расположение | Не учитывается | Учитывается |
| Маркировка проводов | Условная | Фактическая |
| Номера клемм | Могут не указываться | Обязательно указываются |
| Основное назначение | Понимание логики работы | Выполнение монтажа |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Какую информацию содержит принципиальная электрическая схема?

- Опишите алгоритм чтения принципиальной схемы.

- Чем монтажная схема отличается от принципиальной?

- Какую информацию слесарь КИПиА получает из монтажной схемы?

- Почему при выполнении монтажа необходимо строго следовать монтажной схеме?

Лекция 3. Технологическая документация: виды и применение

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить виды технологической документации, применяемой в КИПиА. Сформировать умение работать с технологическими картами, паспортами оборудования и руководствами по эксплуатации. Освоить последовательность выполнения работ по технологической документации.

3.1. Понятие и назначение технологической документации

Если конструкторская документация отвечает на вопрос «что делать?», то технологическая – «как, чем и в каком порядке делать?». Она регламентирует производственные процессы:

- Монтаж оборудования

- Пуско-наладку

- Обслуживание

- Ремонт

3.2. Основные виды технологической документации

- Технологические карты (ТК) – пошаговые инструкции на выполнение конкретных видов работ:

  - Монтаж датчика уровня

  - Сборка шкафа управления

  - Опрессовка импульсной линии

В карте указываются: последовательность операций, применяемый инструмент, материалы, нормы времени, требования к качеству и безопасности.

- Операционные карты – детализированные инструкции на выполнение отдельных операций.

- Карты эскизов и схем – приложения к технологическим картам, содержащие упрощённые чертежи для пояснения сложных операций.

3.3. Паспорта и руководства по эксплуатации (РЭ)

Это ключевые документы при ремонте и обслуживании оборудования. Содержат:

- Технические характеристики

- Принцип действия

- Общий вид с указанием составных частей

- Схемы электрических подключений

- Рекомендации по монтажу

- Пуско-наладочные процедуры

- Типовые неисправности и методы их устранения

- Графики технического обслуживания

3.4. Работа с паспортами оборудования

Слесарь КИПиА должен уметь:

- Находить нужную информацию в паспорте

- Определять технические характеристики оборудования

- Понимать схемы подключения

- Использовать рекомендации по монтажу и обслуживанию

- Применять раздел по устранению неисправностей

Таблица 3.1. Структура типовой технологической карты

| Раздел технологической карты | Содержание | Значение для слесаря КИПиА |
| --- | --- | --- |
| Наименование операции | Конкретное действие (монтаж, настройка) | Понимание сути выполняемой работы |
| Оборудование и материалы | Перечень необходимого | Подготовка к работе |
| Инструмент и оснастка | Список инструментов | Организация рабочего места |
| Последовательность выполнения | Пошаговый алгоритм | Правильное выполнение работы |
| Требования к качеству | Критерии оценки | Контроль результата |
| Меры безопасности | Правила безопасного выполнения | Обеспечение безопасности труда |

Вопросы для повторения (Лекция 3):

- Чем технологическая документация отличается от конструкторской?

- Что такое технологическая карта и какую информацию она содержит?

- Перечислите основные разделы паспорта оборудования.

- Почему работа без паспорта оборудования считается «слепым» ремонтом?

- Какую информацию слесарь КИПиА может получить из руководства по эксплуатации?

Лекция 4. Практическое применение документации в работе слесаря КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить применение конструкторской и технологической документации на всех этапах деятельности слесаря КИПиА: от подготовки к работе до выполнения пуско-наладочных работ и технического обслуживания.

4.1. Работа с документацией на разных этапах

Слесарь КИПиА использует документацию на всех этапах работы:

- Подготовка к работе:

  - Изучение принципиальных и монтажных схем

  - Ознакомление с технологическими картами

  - Проверка паспортов оборудования

  - Сверка фактической комплектации с документацией

  - Подготовка инструмента и материалов

- Выполнение монтажа:

  - Использование монтажных схем как основного рабочего документа

  - Определение точек установки приборов

  - Прокладка кабелей по указанным маршрутам

  - Подключение проводов согласно маркировке

  - Фиксация изменений в документации

4.2. Поиск и устранение неисправностей

При поиске неисправностей принципиальная схема является «картой местности». Алгоритм работы:

- Анализ симптомов неисправности

- Изучение принципиальной схемы

- Локализация проблемного участка

- Построение логической цепочки возможных причин

- Проверка элементов и соединений

- Устранение неисправности

4.3. Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание

При выполнении пуско-наладочных работ и ТО используются:

- Технологические карты

- Руководства по эксплуатации

- Паспорта оборудования

Важно соблюдать предписанную последовательность действий:

- Проверка монтажа

- Подача питания

- Калибровка приборов

- Проверка срабатывания

- Настройка уставок

- Испытания в рабочих режимах

4.4. Документирование изменений

Любые изменения, внесённые в процессе монтажа или ремонта, должны быть:

- Немедленно зафиксированы на схемах

- Согласованы с руководителем работ или проектировщиком

- Внесены в исполнительную документацию

Таблица 4.1. Документация на различных этапах работ

| Этап работы | Основные виды документации | Цель использования |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к монтажу | Принципиальные схемы, спецификации, паспорта | Понимание задачи, подготовка материалов |
| Выполнение монтажа | Монтажные схемы, технологические карты | Физическая сборка и подключение |
| Поиск неисправностей | Принципиальные схемы, руководства по ремонту | Локализация и устранение дефектов |
| Пуско-наладка | Технологические карты, руководства по эксплуатации | Проверка и настройка системы |
| Техническое обслуживание | Паспорта, графики ТО, инструкции | Профилактика и поддержание работоспособности |

Вопросы для повторения (Лекция 4):

- Какую документацию слесарь КИПиА использует на этапе подготовки к работе?

- Опишите алгоритм поиска неисправности с использованием принципиальной схемы.

- Почему важно соблюдать последовательность действий при пуско-наладке?

- Как должны оформляться изменения, внесённые в процессе монтажа?

- Какие документы используются при техническом обслуживании оборудования КИПиА?