Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Технология электромонтажных работ

Лекция 1. Основы технологии электромонтажных работ. Подготовительный этап и документация

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить технологические процессы электромонтажных работ в системах КИПиА, нормативную базу, значение подготовительного этапа и анализа документации.

1.1. Значение электромонтажных работ в системах КИПиА

Электромонтажные работы в системах КИПиА представляют собой комплекс взаимосвязанных технологических процессов, направленных на создание надежных и метрологически точных электрических соединений между первичными преобразователями, вторичными приборами, управляющими устройствами и исполнительными механизмами. Качество их выполнения является определяющим фактором для обеспечения стабильности, точности и безопасного функционирования всего технологического комплекса.

1.2. Нормативная база электромонтажных работ

Технология электромонтажных работ строго регламентирована нормативной документацией:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

- ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»

- Отраслевые руководящие документы (РД)

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ)

1.3. Подготовительный этап работ

Эффективное выполнение монтажа невозможно без тщательной предварительной подготовки. На этом этапе выполняются:

- Анализ проектной и рабочей документации

- Сверка фактической комплектации оборудования с проектной

- Выявление возможных коллизий (пересечение трасс с трубопроводами)

- Составление плана-графика работ

- Определение потребности в материалах и инструментах

1.4. Ключевые документы для подготовки

Основные документы, используемые на подготовительном этапе:

- Принципиальные и монтажные электрические схемы – определяют логику работы системы и физическое расположение элементов.

- Кабельные журналы и спецификации – содержат данные о марках, сечениях, длинах кабелей.

- Схемы расположения оборудования и кабельных трасс – указывают пространственное размещение оборудования.

- Паспорта и руководства по эксплуатации (РЭ) оборудования – содержат требования производителя к подключению.

Таблица 1.1. Основные документы для электромонтажных работ

| Вид документа | Содержание | Назначение при подготовке |
| --- | --- | --- |
| Принципиальные схемы | Логические связи между элементами | Понимание работы системы |
| Монтажные схемы | Физическое расположение и соединения | Определение точек монтажа |
| Кабельные журналы | Параметры кабелей (марка, сечение, длина) | Подбор материалов |
| Схемы расположения | Размещение оборудования и трасс | Планирование маршрутов прокладки |
| Паспорта оборудования | Требования производителя | Определение условий монтажа |

1.5. Оформление изменений

Любые отклонения от проектных решений должны быть оформлены актом и внесены в исполнительную документацию. Это обеспечивает корректное отражение фактического состояния системы.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Почему качество электромонтажных работ критически важно для систем КИПиА?

- Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие электромонтажные работы.

- Какие задачи решаются на подготовительном этапе электромонтажных работ?

- Какие документы необходимо изучить перед началом монтажа?

- Как оформляются изменения, вносимые в проект в процессе монтажа?

Лекция 2. Прокладка кабельных линий и трасс

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить технологии прокладки кабельных линий и трасс в системах КИПиА. Освоить требования к раздельной прокладке цепей, выбору и монтажу кабеленесущих систем, методам крепления кабелей.

2.1. Выбор и монтаж кабеленесущих систем

Технология прокладки кабелей определяется условиями окружающей среды, классом взрывоопасности зоны и типами используемых кабелей. Основные виды кабеленесущих систем:

- Лотки – для открытой прокладки групп кабелей

- Короба – для скрытой и открытой прокладки

- Трубы (металлические, ПВХ) – для защиты кабелей в сложных условиях

Металлические конструкции подлежат обязательному непрерывному электрическому соединению и заземлению для обеспечения уравнивания потенциалов.

2.2. Требования к прокладке кабелей

При прокладке кабелей необходимо соблюдать следующие требования:

- Минимально допустимые радиусы изгиба (как правило, не менее 6-8 наружных диаметров кабеля)

- Исключение механических повреждений изоляции и экрана

- Обеспечение свободного доступа для обслуживания

- Учет термического расширения кабелей

2.3. Раздельная прокладка цепей

В соответствии с требованиями электромагнитной совместимости (ЭМС) и ПУЭ:

- Силовые кабели (нагрузки > 42 В) и слаботочные сигнальные цепи должны прокладываться раздельно

- Рекомендуемое минимальное расстояние при параллельной прокладке – 300 мм

- Пересечение должно выполняться под углом 90°

- Совместная прокладка в одном лотке допускается только при наличии металлической разделительной перегородки или при использовании экранированных сигнальных кабелей

2.4. Крепление кабелей

Способы крепления кабелей:

- Стяжки – для групповой фиксации в лотках и коробах

- Хомуты – для крепления одиночных кабелей

- Скобы – для крепления к строительным конструкциям

При вертикальной прокладке крепление осуществляется с шагом, предотвращающим провисание и смещение под собственным весом. Крепеж не должен оказывать механического давления, повреждающего оболочку кабеля.

Таблица 2.1. Требования к раздельной прокладке кабелей

| Тип цепи | Характеристики | Минимальное расстояние от силовых цепей | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналоговые сигналы (4-20 мА) | Низкий уровень сигнала, чувствительность к помехам | 300 мм | Обязательное экранирование, одностороннее заземление экрана |
| Термопарные цепи | Сигналы в мВ, высокая чувствительность | 500 мм | Использование компенсационных проводов, экранирование |
| Дискретные сигналы (<24 В) | Цифровые сигналы, менее чувствительны | 200 мм | Допускается совместная прокладка в одном лотке с разделительной перегородкой |
| Сетевые кабели (Ethernet) | Высокочастотные сигналы | 300 мм | Использование витой пары с экраном, раздельная прокладка |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Какие виды кабеленесущих систем используются при электромонтажных работах?

- Почему металлические кабеленесущие конструкции требуют заземления?

- Каковы минимальные радиусы изгиба кабелей при прокладке?

- Почему необходимо разделять силовые и слаботочные цепи?

- Какие требования предъявляются к креплению кабелей при вертикальной прокладке?

Лекция 3. Подготовка кабельных окончаний и оконцевание

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить технологию подготовки кабельных окончаний, оконцевания жил и маркировки. Освоить методы обработки экранов, требования к качеству электрических контактов, правила маркировки кабелей и жил.

3.1. Разделка кабеля

Качество электрического контакта является критическим параметром, влияющим на надежность и метрологические характеристики цепи. Процесс разделки кабеля включает:

- Аккуратное удаление наружной оболочки без повреждения изоляции жил и экрана

- Определение длины заделки в зависимости от глубины клеммного зажима

- Зачистку изоляции жил на необходимую длину

3.2. Обработка экрана

Для экранированных кабелей применяется специальная технология обработки экрана:

- Экранирующая оплетка или фольга собираются в общий дренажный проводник

- Для аналоговых цепей применяется одностороннее заземление экрана (чаще со стороны приемника сигнала)

- Одностороннее заземление исключает циркуляцию уравнивающих токов, являющихся источником помех

3.3. Оконцевание жил

Требования к оконцеванию жил:

- Для многопроволочных жил обязательным является применение кабельных наконечников (типа НШВИ, НВИ)

- Обжим выполняется специализированным пресс-инструментом с матрицей, соответствующей сечению наконечника

- Использование пайки допускается лишь в исключительных случаях, указанных в руководстве по эксплуатации

- Качество обжима контролируется визуально и механически

3.4. Маркировка кабелей и жил

Система маркировки обеспечивает идентификацию кабелей и жил при монтаже, наладке и эксплуатации:

- Применяются термоусаживаемые трубки с нанесенной маркировкой

- Используются самоламинирующиеся маркеры или бирки, стойкие к воздействию среды

- Маркировка выполняется в соответствии со схемой соединений

- Каждая жила и кабель должны быть промаркированы

Таблица 3.1. Типы кабельных наконечников и их применение

| Тип наконечника | Конструктивные особенности | Область применения | Способ крепления |
| --- | --- | --- | --- |
| НШВИ (вилочный) | Вилочная форма, изолированный корпус | Подключение к винтовым клеммам | Обжим, возможна пайка |
| НВИ (кольцевой) | Кольцевая форма, изолированный корпус | Подключение к болтовым соединениям | Обжим |
| НКИ (штифтовой) | Штифтовая форма | Подключение к печатным платам | Обжим, пайка |
| НГИ (гильзовый) | Гильза для соединения жил | Сращивание жил | Обжим |

Вопросы для повторения (Лекция 3):

- Почему качество электрического контакта является критическим параметром?

- Опишите процесс разделки кабеля.

- Как обрабатывается экран кабеля и почему применяется одностороннее заземление?

- Какие требования предъявляются к оконцеванию многопроволочных жил?

- Какие способы маркировки кабелей и жил применяются в электромонтажных работах?

Лекция 4. Подключение аппаратуры и контроль качества монтажа

Продолжительность: 1 академический час

Цель лекции: Изучить технологию подключения аппаратуры, организацию внутренней разводки шкафов управления. Освоить методы контроля качества монтажа, проведения испытаний и измерений после завершения работ.

4.1. Подключение аппаратуры

Технология подключения аппаратуры включает следующие операции:

- Затяжка клеммных соединений динамометрическим инструментом

- Соблюдение усилия затяжки, указанного в технической документации

- Проверка отсутствия перекоса жил в клеммах

- Обеспечение надежного электрического контакта

4.2. Организация внутренней разводки шкафов управления

Требования к внутренней разводке:

- Провода и жгуты укладываются с применением диэлектрических коробов, пластмассовых или металлических держателей

- Цепи питания, управления и сигнализации разделяются

- Обеспечивается свободный доступ к клеммам, аппаратам и маршрутизаторам для обслуживания

- Выдерживаются минимальные радиусы изгиба проводников

4.3. Контроль качества монтажа

После завершения монтажа проводится комплекс проверок перед подачей питающего напряжения:

- Визуальный осмотр – проверка соответствия монтажа проектной документации, качества соединений, наличия маркировки.

- Проверка целостности и правильности сборки схем («прозвонка») – выполняется с помощью омметра или специализированного тестера для проверки отсутствия обрывов и коротких замыканий.

- Измерение сопротивления изоляции – выполняется мегаомметром на напряжение 500-2500 В. Нормы сопротивления изоляции:

  - Для вторичных цепей управления и сигнализации – не менее 1 МОм

  - Для силовых цепей – не менее 0,5 МОм на 1 кВ рабочего напряжения

- Проверка заземления – измерение сопротивления заземляющего устройства.

4.4. Документирование результатов испытаний

Результаты всех испытаний и измерений оформляются протоколами, которые включаются в исполнительную документацию.

Таблица 4.1. Виды испытаний после монтажа

| Вид испытания | Используемое оборудование | Нормируемые параметры | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка целостности цепей | Омметр, тестер цепей | Отсутствие обрывов, КЗ | Сопротивление близко к 0 для цепей, ∞ для изолированных |
| Измерение сопротивления изоляции | Мегаомметр 500-2500 В | Rиз ≥ 1 МОм (для вторичных цепей) | Испытание между жилами и землей |
| Проверка заземления | Измеритель сопротивления заземления | Rзаз ≤ 4 Ом (для установок до 1000 В) | Для каждого заземляющего устройства |
| Проверка цепи "фаза-нуль" | Измеритель параметров петли "фаза-нуль" | Ток КЗ достаточен для срабатывания защиты | Для силовых цепей |

Вопросы для повторения (Лекция 4):

- Какие инструменты используются для затяжки клеммных соединений и почему?

- Как организуется внутренняя разводка в шкафах управления?

- Перечислите виды контроля качества, выполняемые после монтажа.

- Каковы нормы сопротивления изоляции для вторичных цепей и силовых цепей?

- Как оформляются результаты испытаний после завершения монтажа?

Лекция 5. Требования безопасности при электромонтажных работах

Продолжительность: 1 академический час

Цель лекции: Изучить требования безопасности и охраны труда при выполнении электромонтажных работ. Освоить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности, требования к персоналу и средствам защиты.

5.1. Нормативная база по безопасности

Все электромонтажные работы выполняются в строгом соответствии с:

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ)

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)

- Межотраслевыми правилами по охране труда

5.2. Организационные мероприятия

При работе в действующих электроустановках выполняются следующие организационные мероприятия:

- Оформление наряда-допуска на производство работ

- Назначение ответственных лиц (выдающий наряд, ответственный руководитель, производитель работ, наблюдающий)

- Проведение целевого инструктажа

- Оформление переключений в оперативной документации

5.3. Технические мероприятия

Технические мероприятия по подготовке рабочего места включают:

- Отключение напряжения

- Проверка отсутствия напряжения

- Установка переносных заземлений

- Вывешивание предупреждающих плакатов и знаков безопасности

- Ограждение рабочего места

5.4. Требования к персоналу

Персонал, выполняющий электромонтажные работы, должен:

- Иметь соответствующую группу по электробезопасности (не ниже III для работ в электроустановках до 1000 В)

- Пройти медицинский осмотр

- Пройти обучение и проверку знаний

- Иметь допуск к самостоятельной работе

- Регулярно проходить переаттестацию

5.5. Средства защиты

При выполнении электромонтажных работ используются:

- Основные электрозащитные средства – изолирующие штанги, клещи, указатели напряжения

- Дополнительные электрозащитные средства – диэлектрические перчатки, галоши, ковры

- Средства индивидуальной защиты – каски, защитные очки, монтажные пояса

Таблица 5.1. Группы по электробезопасности и их характеристики

| Группа по ЭБ | Минимальный стаж работы | Требования к знаниям | Права персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Не нормируется | Элементарные знания по безопасности | Работа без права подключения |
| II | 1 месяц для персонала с высшим/средним электротехническим образованием | Основные знания по устройству и эксплуатации электроустановок | Работа под надзором |
| III | 3 месяца для персонала со II группой | Знание устройства электроустановок, порядок производства работ, умение обеспечить безопасность | Самостоятельная работа в установках до 1000 В, право быть производителем работ |
| IV | 6 месяцев для персонала с III группой | Полное знание электроустановки, умение организовать безопасное производство работ, знание ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ | Работа в установках выше 1000 В, право быть ответственным руководителем работ |
| V | 24 месяца для персонала с IV группой | Знание схем и оборудования своего участка, умение организовать работы любой сложности, руководство работами | Ответственность за общее состояние электрохозяйства |

Вопросы для повторения (Лекция 5):

- Какие нормативные документы регламентируют безопасность при электромонтажных работах?

- Какие организационные мероприятия выполняются перед началом работ в действующих электроустановках?

- Перечислите технические мероприятия по подготовке рабочего места.

- Какие требования предъявляются к персоналу, выполняющему электромонтажные работы?

- Какие средства защиты применяются при электромонтажных работах?