Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Порядок монтажа электрических схем

Лекция 1. Подготовка и основные этапы монтажа электрических схем КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить нормативную базу, регламентирующую монтаж электрических схем, освоить последовательность подготовительных, общестроительных работ и этапа прокладки кабелей. Сформировать понимание обязательности соблюдения технологической дисциплины для обеспечения безопасности и надежности системы.

1.1. Нормативная база монтажа

Монтаж электрических схем систем КИПиА — строго регламентированный технологический процесс. Основополагающим документом являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ, 7-е издание), которые устанавливают технические требования на всех этапах.

Ключевые документы:

- ПУЭ (главные для монтажа главы):

  - Глава 1.1, 2.1: Общие указания и требования к электропроводкам.

  - Глава 3.4, 4.1: Требования к монтажу распределительных устройств и щитов.

  - Глава 7.1: Электроустановки зданий (общестроительные аспекты).

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»: Нормы производства и приемки электромонтажных работ.

- Проектная документация: Рабочие чертежи, монтажные и принципиальные схемы, кабельные журналы.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ): Определяют порядок безопасной организации работ.

1.2. Подготовительные и организационные работы (Этап 1)

Перед началом монтажа выполняются обязательные подготовительные операции:

- Ознакомление с документацией: Монтажник обязан изучить проектные схемы, планы расположения оборудования, спецификации. Цель – сверка проекта с реальными условиями объекта.

- Оформление допуска: Для работ в действующих электроустановках оформляется наряд-допуск в соответствии с ПОТ ЭЭ.

- Подготовка рабочего места: Выполняются организационно-технические мероприятия: отключение, проверка отсутствия напряжения, установка переносных заземлений, ограждение, вывешивание плакатов («Не включать! Работают люди»).

- Комплектация и входной контроль: Проверка поставляемого оборудования, кабелей, монтажных изделий на соответствие проекту и паспортным данным. Контроль наличия сертификатов и свидетельств о поверке.

1.3. Общестроительный цикл (Этап 2)

Данные работы часто выполняют строители, но требуют контроля со стороны электромонтажника.

- Подготовка трасс: Сверление отверстий, пробивка штроб, установка закладных гильз в стенах и перекрытиях для прохода кабелей (ПУЭ 2.1.56-58). Острые кромки скругляются (обрабатываются для удаления заусенцев) для защиты оболочек кабелей.

- Монтаж кабеленесущих конструкций: Установка лотков, коробов, труб (металлических и пластиковых) согласно проекту. Обеспечиваются требуемые уклоны (для стока воды) и минимальные радиусы изгиба. Все металлические конструкции подлежат непрерывному электрическому соединению и заземлению (ПУЭ 1.7.82).

- Установка аппаратуры: Крепление шкафов управления, щитов, датчиков, исполнительных механизмов. Соблюдение уровней, расстояний для вентиляции и доступа для обслуживания (ПУЭ 4.1.8).

1.4. Прокладка кабелей и проводов (Этап 3)

- Раскатка кабелей: Осуществляется без образования петель и перекручиваний, с соблюдением минимального радиуса изгиба (зависит от марки кабеля, ПУЭ 2.1.62).

- Прокладка по конструкциям: Кабели укладываются в лотки, короба, крепятся хомутами. Критически важно соблюдать правила раздельной прокладки (ПУЭ 2.1.15, 2.1.16):

  - Силовые кабели (>42 В) и контрольные (вторичные) цепи должны прокладываться раздельно.

  - Допускается совместная прокладка в одном лотке с разделительной перегородкой или если напряжение вторичных цепей не превышает 42 В.

  - При параллельной прокладке расстояние между силовыми и контрольными кабелями должно быть не менее 300 мм для защиты от помех.

- Маркировка кабелей: На обоих концах и в местах изменения направления трассы устанавливаются бирки с указанием номера кабеля, марки, сечения, точек подключения (откуда/куда).

Таблица 1.1. Требования к раздельной прокладке кабелей (согласно ПУЭ)

| Тип прокладываемых цепей | Требование | Допустимое исключение |
| --- | --- | --- |
| Силовые (>42 В) и контрольные | Раздельная прокладка (разные лотки, каналы) | Совместная прокладка в одном лотке при наличии сплошной разделительной перегородки |
| Цепи разного назначения | Рекомендуется разделение | Допускается совместная прокладка при условии отсутствия взаимного влияния |
| Цепи питания и сигнальные (аналоговые 4-20 мА) | Обязательно разделение или расстояние не менее 300 мм | При использовании экранированных кабелей и правильном заземлении экрана требования могут быть смягчены |

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Назовите три основных нормативных документа, регламентирующих порядок монтажа электрических схем.

- Какие организационно-технические мероприятия выполняются при подготовке рабочего места перед началом монтажа в действующей электроустановке?

- Почему все металлические лотки, короба и конструкции подлежат обязательному заземлению?

- Каково минимальное расстояние при параллельной прокладке силовых и контрольных кабелей согласно ПУЭ?

- Что должно быть указано на бирке (маркировке) кабеля?

Лекция 2. Завершение монтажа, особенности цепей КИПиА, контроль и документация

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить технологии разделки и подключения кабелей, сборки внутренних соединений в шкафах. Изучить особенности монтажа вторичных цепей КИПиА, порядок проведения контрольных испытаний и правила оформления исполнительной документации.

2.1. Разделка кабелей, оконцевание и подключение (Этап 4)

Это ключевой этап, определяющий качество и надежность контактов.

- Подготовка концов кабеля: Аккуратное удаление наружной оболочки без повреждения изоляции жил и экрана. Длина разделки должна обеспечивать свободный подвод к клеммам без натяжения.

- Обработка экранов: Экранирующая оплетка собирается в хвостовик. Заземление экрана, как правило, выполняется в одной точке (чаще со стороны контроллера/источника питания) через экранный зажим или опрессовку наконечником для предотвращения циркулирующих токов помех.

- Оконцевание жил: Для гибких многопроволочных жил сечением от 0.5 мм² обязательно применение кабельных наконечников (НШВИ, НВИ), обжатых специальным инструментом – кримпером (ПУЭ 2.1.21). Использование пассатижей для обжима запрещено.

- Подключение к аппаратуре: Подсоединение жил к клеммам датчиков, исполнительных механизмов, клеммных колодок в шкафах согласно монтажным схемам. Затяжка клемм должна производиться с регламентированным моментом с использованием динамометрического ключа для обеспечения надежного контакта и предотвращения самоотвинчивания.

- Маркировка жил: На каждую жилу у точки подключения устанавливается маркировка (бирка, термоусаживаемая трубка с надписью), соответствующая обозначению на схеме соединений.

2.2. Сборка внутренних соединений в шкафах и щитах (Этап 5)

- Монтаж сборных шин: В распределительных щитах монтируются и маркируются шины: нулевая рабочая (N – голубой цвет), нулевая защитная (PE – желто-зеленый), фазные (L1, L2, L3).

- Укладка и крепление проводов: Провода внутри шкафа аккуратно укладываются в жгуты, крепятся кабельными стяжками, спиральной обмоткой. Должен быть обеспечен свободный доступ ко всем клеммам и аппаратам для обслуживания.

- Соблюдение зазоров: Выдерживаются минимальные расстояния (воздушные и поверхностные изоляционные зазоры) между токоведущими частями, а также между токоведущими частями и корпусом согласно ПУЭ.

2.3. Особенности монтажа вторичных цепей КИПиА

- Аналоговые цепи (4-20 мА, термопары): Обязательно использование экранированных кабелей. Прокладка осуществляется вдали от силовых линий. Длина неэкранированного участка у клемм должна быть минимальной.

- Дискретные цепи (входы/выходы ПЛК): Возможно применение неэкранированных кабелей, но при наличии чувствительной аппаратуры рекомендуется экранирование.

- Цепи питания датчиков: Требуется расчет сечения проводника с учетом падения напряжения на длинной линии. Часто организуются локальные источники стабилизированного питания для групп датчиков.

- Система уравнивания потенциалов: Все экраны кабелей, металлические корпуса приборов, лотки, дверцы шкафов должны быть надежно соединены с Главной Заземляющей Шиной (ГЗШ).

2.4. Контроль и испытания после монтажа

Перед первым включением выполняется комплекс проверок (ПТЭЭП, Приложение 3):

- Визуальный осмотр: Соответствие монтажа проекту и ПУЭ.

- Проверка маркировки кабелей и жил.

- «Прозвонка»: Проверка целостности и правильности сборки всех цепей мультиметром.

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:

  - Для цепей до 500 В – не менее 0.5 МОм.

  - Для вторичных цепей управления и связи – не менее 1.0 МОм.

- Проверка цепи «фаза-нуль» и работы защитных аппаратов (автоматических выключателей).

- Испытание повышенным напряжением вторичных цепей (обычно 1000 В промышленной частоты в течение 1 минуты).

2.5. Оформление исполнительной документации

По завершении монтажа и испытаний составляются:

- Исполнительные схемы (откорректированные по факту монтажа).

- Акты на скрытые работы (на прокладку в траншеях, трубах).

- Протоколы испытаний (сопротивления изоляции, проверки защит).

- Акты приемки-передачи оборудования в эксплуатацию.

Таблица 2.1. Виды контрольных испытаний после монтажа

| Вид испытания | Цель | Прибор / Метод | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение сопротивления изоляции | Проверка состояния изоляции кабелей и аппаратуры | Мегаомметр на напряжении 500-2500 В в течение 1 мин. | ПТЭЭП, Приложение 3.1 |
| Проверка цепи «фаза-нуль» | Определение условий срабатывания аппаратов защиты при КЗ | Измерение полного сопротивления петли КЗ специальным тестером | ПТЭЭП, Приложение 3.6 |
| «Прозвонка» | Проверка целостности цепей и правильности сборки схем | Мультиметр в режиме проверки целостности или омметр | Технологическая карта |
| Испытание повышенным напряжением | Проверка электрической прочности изоляции вторичных цепей | Установка испытания повышенным напряжением (1 кВ, 50 Гц, 1 мин.) | ПУЭ, Глава 1.8 |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Почему для оконцевания многопроволочных жил обязательно используются кабельные наконечники, обжатые специальным инструментом?

- Как и для чего выполняется заземление экрана сигнального кабеля (например, 4-20 мА)?

- Каково минимально допустимое сопротивление изоляции для вторичных цепей управления КИПиА согласно ПТЭЭП?

- Что такое «прозвонка» цепи и какую цель она преследует перед включением схемы?

- Перечислите не менее трех видов документов, входящих в исполнительную документацию по завершении монтажа.