Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживании и ремонте схем КИПиА

Лекция 1. Основы охраны труда и электробезопасности при работе в системах КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить комплексный подход к обеспечению безопасности при работе с КИПиА. Изучить нормативную базу по охране труда, организационные мероприятия при работах в электроустановках и основные принципы электробезопасности.

1.1. Комплексный подход к обеспечению безопасности Работы в системах КИПиА сопряжены с комплексом опасных и вредных факторов: электрический ток, пожар, взрывоопасные среды, химические вещества, работа на высоте. Безопасность обеспечивается одновременным соблюдением пяти направлений: охрана труда, пожарная, промышленная, экологическая безопасность и электробезопасность. Пренебрежение любым из них создает угрозу для жизни, оборудования и окружающей среды.

1.2. Охрана труда: нормативная база и организация работ Охрана труда (ОТ) — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Основные нормативные правовые акты (НПА) РФ:

- Трудовой кодекс РФ (Раздел X) — устанавливает государственные нормативные требования ОТ.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ПОТ ЭЭ) — ключевой документ, регламентирующий безопасные работы.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание — являются основополагающим документом для проектирования и эксплуатации электроустановок.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) и Типовая инструкция по охране труда для слесаря по КИПиА (ТОИ Р-218-54-92) — используются как основа для разработки локальных нормативных актов (инструкций по охране труда) на предприятии.

Организационные мероприятия:

- Допуск к работам: Работы выполняются по наряду-допуску, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации. Персонал должен иметь соответствующую группу по электробезопасности (для работ в электроустановках до 1000 В — не ниже III группы, свыше 1000 В — не ниже IV группы).

- Подготовка рабочего места: Включает в себя технические мероприятия: отключение, вывешивание плакатов («Не включать! Работают люди»), проверка отсутствия напряжения, установка заземлений, ограждение зоны работ.

- Надзор: Назначение ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего в зависимости от типа и сложности работ, как определено в ПОТЭЭ.

1.3. Электробезопасность: специфические опасности и меры защиты Основные опасности:

- Поражение электрическим током от токоведущих частей.

- Воздействие электрической дуги при коротком замыкании.

- Ошибочная подача напряжения.

- Наведенное напряжение на отключенных линиях.

Защитные меры (технические):

- Защитное заземление, зануление и системы уравнивания потенциалов: Все металлические корпуса приборов, шкафов, лотков должны быть надежно присоединены к защитному проводнику (PE) в соответствии с требованиями ПУЭ.

- Автоматическое отключение питания: Использование устройств защитного отключения (УЗО) и дифференциальных автоматов.

- Применение безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН): 12/24/48 В для переносного инструмента и освещения в особо опасных помещениях.

- Защита от прикосновения: Применение ограждений, изоляции, размещение токоведущих частей в недоступных местах.

- Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования (IP): Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр. Первая цифра обозначает степень защиты от проникновения твёрдых предметов и пыли (от 0 до 6), вторая — от проникновения воды (от 0 до 8). Например, IP20 — защита от проникновения пальцев, IP54 — защита от пыли и брызг, IP67 — защита от пыли и кратковременного погружения в воду. Выбор оборудования с соответствующей маркировкой IP является ключевым требованием для обеспечения безопасности в различных условиях эксплуатации (в цеху, на улице, во взрывоопасной зоне). Стандартизация маркировки регламентируется ГОСТ 14254-2015 (СТ МЭК 60529-2013).

Рисунок 1.1. Структура кода защиты IP по ГОСТ 14254

Таблица 1.1. Расшифровка кода защиты IP по ГОСТ 14254 (МЭК 60529)

| Код IP | Первая цифра (защита от твёрдых тел) | Вторая цифра (защита от воды) | Дополнительные буквы (по желанию) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пример: IP54 | 5 — защита от пыли (ограниченное проникновение, не нарушает работу) | 4 — защита от брызг (вода разбрызгивается на оболочку с любого направления) | H — высоковольтное оборудование M — испытание во время движения воды S — испытание в состоянии неподвижности W — защита от погодных условий |

Таблица 1.2. Подробная расшифровка цифр кода

| Первая цифра | Уровень защиты от твердых частиц | Вторая цифра | Уровень защиты от воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Нет защиты | 0 | Нет защиты |
| 1 | Защита от тел толщиной ≥ 50 мм (например, тыльная сторона ладони) | 1 | Защита от вертикально капающей воды |
| 2 | Защита от тел размером ≥ 12,5 мм (пальцы) | 2 | Защита от воды, капающей под углом ≤ 15° |
| 3 | Защита от тел толщиной ≥ 2,5 мм (инструменты, провода) | 3 | Защита от воды, падающей в виде дождя под углом ≤ 60° |
| 4 | Защита от тел толщиной ≥ 1 мм (проволока, гвозди) | 4 | Защита от брызг с любого направления |
| 5 | Пылезащищенность (ограниченное попадание пыли, не нарушающее работу) | 5 | Защита от струй воды, направленных под любым углом |
| 6 | Полная пылезащита (полностью герметичное исполнение) | 6 | Защита от сильных струй воды |
| - | - | 7 | Защита при временном погружении в воду (до 1 м на 30 минут) |
| - | - | 8 | Защита при длительном погружении в воду (согласовывается с производителем) |

Примечание: Если одна из цифр не определяется (уровень защиты не требуется или не тестировался), она заменяется буквой «X» (например, IPX4 — защита только от воды, IP2X — защита только от твердых тел).

Таблица 1.3. Примеры применения КИПиА

| Пример маркировки | Тип оборудования | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| IP20 | Панельные приборы в щитах управления | Сухие отапливаемые помещения |
| IP54 | Корпуса полевых датчиков давления и температуры | Уличные установки, защищённые от прямого попадания воды |
| IP65 | Станции управления насосами | Открытые площадки, возможны сильные струи воды при мойке |
| IP67 | Герметичные датчики уровня | Возможна установка в зонах с временным затоплением |

- Средства защиты: Обязательное применение основных (диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками) и дополнительных (диэлектрические коврики, галоши) электрозащитных средств, прошедших испытания.

Таблица 1.4. Организационные мероприятия по подготовке рабочего места (согласно ПОТ Р М-016-2001)

| Мероприятие | Содержание | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Отключение | Отключение установки от всех источников напряжения (выключатель, автомат, снятие предохранителей). | Ответственный руководитель работ / допускающий |
| Проверка отсутствия напряжения | С помощью исправного указателя напряжения проверьте все токоведущие части, на которых будут проводиться работы. | Производитель работ (с группой III и выше) |
| Вывешивание плакатов | Установка запрещающих («Не включать! Работают люди») и предупреждающих («Стой! Напряжение») плакатов. | Производитель работ / допускающий |
| Наложение заземлений | Установка переносных заземлений на токоведущие части после проверки отсутствия напряжения. | Производитель работ (с группой III и выше, в составе двух человек) |

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Перечислите пять взаимосвязанных направлений обеспечения безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с КИПиА.

- Назовите номер и дату приказа Минтруда, утверждающего Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).

- Какая минимальная группа по электробезопасности требуется для производства работ в электроустановках напряжением до 1000 В?

- Назовите три технических мероприятия, которые необходимо выполнить при подготовке рабочего места в электроустановке.

- Что означает маркировка степени защиты IP54? В каких случаях она может применяться для оборудования КИПиА?

Лекция 2. Пожарная и промышленная безопасность на объектах КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить особые требования пожарной безопасности при проведении огневых и других работ с КИПиА. Освоить основы промышленной безопасности при работе на опасных производственных объектах (ОПО), в том числе во взрывоопасных и газоопасных зонах.

2.1. Пожарная безопасность: нормативная база и основные опасности Нормативная база:

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Основные пожароопасные работы и требования:

- Огневые работы (сварка, пайка):

  - Выполняются только по наряду-допуску на проведение огневых работ.

  - Место проведения работ очищается от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.

  - Обеспечиваются первичные средства пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, асбестовое полотно).

  - Назначается ответственное лицо и наблюдатель за противопожарным состоянием.

- Работа с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ): Запрещается использование открытого огня и курение. Емкости должны быть плотно закрыты.

- Эксплуатация кабельных трасс: Не допускайте перегрузки кабелей и скопления горючей пыли в лотках. Используйте кабели с индексом нераспространения горения «нг» или «нг-LS».

2.2. Промышленная безопасность на опасных производственных объектах (ОПО) Нормативная база:

- Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (утверждаются Ростехнадзором).

Основные требования при работе на ОПО:

- Допуск на объект: Прохождение целевого инструктажа, ознакомление с планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций

- Работа в газоопасных местах: Выполняется по наряду-допуску с непрерывным контролем воздушной среды газоанализатором на содержание опасных газов (метан, сероводород, пары легковоспламеняющихся жидкостей).

- Работа во взрывоопасных зонах: Классы зон (B-I, B-Iа, B-Iг и др.) определяются в соответствии с ПУЭ и ГОСТ Р 51330.9-99.

  - Применение только взрывозащищенного оборудования с соответствующей маркировкой взрывозащиты (Ex d — взрывонепроницаемая оболочка, Ex i — искробезопасная цепь, Ex e — повышенная надежность против взрыва).

  - Использование искробезопасного инструмента (из цветного металла, не дающего искр при ударе).

  - Запреты: Категорически запрещается самовольное отключение систем противоаварийной защиты и блокировок (ПАЗ), а также использование неисправного оборудования или оборудования, не соответствующего классу зоны.

Таблица 2.1. Требования к проведению огневых работ (пайка, сварка)

| Этап | Требования и действия |
| --- | --- |
| Подготовка | Получение наряда-допуска. Очистка места проведения работ от горючих материалов. Установка огнетушителя (не менее 2 шт.) и ящика с песком. Назначение наблюдающего. |
| Проведение работ | Наличие у сварщика/паяльщика удостоверения. Защита соседних конструкций экранами. Контроль за разлетом искр. |
| Окончание работ | Осмотр места проведения работ на предмет тления в течение 0,5–3 часов после окончания работ. Сдача наряда-допуска ответственному лицу. |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Назовите номер и дату постановления Правительства РФ, утверждающего Правила противопожарного режима.

- Какие первичные средства пожаротушения должны быть на месте проведения огневых работ?

- Что такое «газоопасное место» и каковы особые требования к работе в нем?

- Какую маркировку взрывозащиты должно иметь электрооборудование, предназначенное для работы во взрывоопасной зоне, где возможно образование смесей горючих газов с воздухом? Приведите пример.

- Почему категорически запрещается самостоятельно отключать системы противоаварийной защиты (ПАЗ) на ОПО?

Лекция 3. Экологическая безопасность и комплексный подход к управлению рисками

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить требования экологической безопасности, связанные с обслуживанием КИПиА. Освоить правила обращения с производственными отходами. Сформировать понимание системного, комплексного подхода к управлению всеми видами рисков на рабочем месте.

3.1. Экологическая безопасность: нормативная база и основные обязанности Нормативная база:

- Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- «Критерии отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденные приказом Минприроды России от 01.09.2022 № 551.

Основные направления и требования:

- Обращение с отходами производства:

  - Опасные отходы I-IV класса: требуют специального учёта, паспортизации и передачи лицензированным организациям. К ним относятся:

    - Ртутьсодержащие приборы (старые манометры, термометры, лампы). Запрещено самостоятельное вскрытие! Демонтаж, хранение в спецконтейнере, сдача в лицензированную организацию.

    - Отработанные аккумуляторы и элементы питания (свинцово-кислотные, литиевые). Сбор в специальную тару.

    - Отработанные масла и смазки, промасленная ветошь. Сбор в закрытую металлическую тару.

  - Отходы V класса (малоопасные): обрезки кабеля, металлолом, пластик. Подлежат сбору и сдаче на переработку.

- Предотвращение загрязнения атмосферы: Контроль герметичности импульсных линий с токсичными средами (аммиак, хлор). При продувке линий использовать замкнутые системы или нейтрализующие вещества.

- Предотвращение загрязнения почвы и воды: Запрет на слив масел, растворителей, электролитов на грунт или в канализацию. Сбор аварийных разливов с помощью сорбентов (песок, опилки, специальные маты).

- Защита от шума и вибрации: Использование инструмента с низким уровнем шума, применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши).

3.2. Комплексный (системный) подход к безопасности Безопасность на производстве — это не набор разрозненных правил, а единая система управления рисками. Каждое действие слесаря КИПиА должно оцениваться с точки зрения всех пяти компонентов безопасности. Пример: замена датчика давления на технологическом трубопроводе.

- Охрана труда/Электробезопасность: Оформление наряда-допуска, снятие напряжения с вторичных цепей, использование изолированного инструмента.

- Пожарная безопасность: Если для ремонта клемм используется пайка, необходимо оформить наряд на огневые работы.

- Промышленная безопасность: Если среда в трубопроводе взрывоопасна, необходимо использовать искробезопасный инструмент и контролировать состав воздуха с помощью газоанализатора.

- Экологическая безопасность: Предотвращение утечки технологической среды, правильная утилизация старого датчика (возможно, как отходов).

Таблица 3.1. Классификация и способы обращения с основными отходами КИПиА

| Вид отхода | Класс опасности | Способ обращения | Запрещенные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ртутный термометр, манометр | I (чрезвычайно опасный) | Аккуратный демонтаж. Хранение в спецконтейнере. Передача лицензированной организации. | Вскрытие, выброс в общий мусорный бак |
| Свинцово-кислотный аккумулятор | II (высокой опасности) | Хранение в неповрежденной таре. Сдача на переработку. | Слив электролита, складирование на грунте |
| Отработанное трансформаторное масло | III (умеренно опасный) | Сбор в металлическую закрытую тару. Передача по акту специализированной компании. | Слив в канализацию, почву, использование в других целях |
| Обрезки кабеля (медного, алюминиевого) | V (малоопасный) | Сбор в контейнер для металлолома. Сдача в пункт приёма цветных металлов. | Сжигание для получения металла (загрязнение атмосферы) |

Вопросы для повторения (Лекция 3):

- К какому классу опасности относятся ртутьсодержащие приборы и каковы правила их утилизации?

- Каковы действия слесаря КИПиА при обнаружении подтекания масла из редуктора исполнительного механизма?

- Почему при продувке импульсной линии, по которой ранее проходил аммиак, необходимо принимать специальные меры?

- Проанализируйте предстоящую работу «прозвонка кабеля в кабельном лотке» с точки зрения всех пяти компонентов безопасности. Какие риски и меры защиты вы можете выделить?

- Что понимается под «интегрированным подходом» к безопасности на производстве?

Лекция 4. Культура безопасности: ответственность и практическое применение

Продолжительность: 1 академический час Цель лекции: Закрепить понимание того, что безопасность — это личная ответственность и культура производства. Обобщить изученные требования на практических примерах и типовых нарушениях. Сформировать установку на безусловное соблюдение норм безопасности как основу профессиональной деятельности.

4.1. Безопасность как производственная культура и личная ответственность Соблюдение требований безопасности — это не формальность, а профессиональная обязанность и показатель высокой квалификации. Культура безопасности формируется на основе:

- Знания: Глубокое понимание нормативных требований (ПОТ Р М, ФЗ-116, ФЗ-123 и др.) и природы опасностей.

- Осознанность: Постоянная оценка рисков перед началом и в процессе работы («остановись и подумай»).

- Дисциплина: Неукоснительное следование инструкциям и правилам даже при выполнении «простых» или «срочных» работ.

- Ответственность: За свою жизнь и здоровье, за безопасность коллег, за сохранность оборудования и окружающей среды.

«Золотые правила» слесаря КИПиА:

- Не уверен — не делай. Если нет чёткого понимания порядка действий или состояния оборудования — запроси инструктаж или уточнение.

- Без оформленного допуска — к работе не приступай. Наряд-допуск или распоряжение — это легитимный документ, определяющий границы безопасной работы.

- Сам проверь отсутствие напряжения. Не полагайся на слова других, всегда проверяй лично с помощью указателя напряжения.

- Использование СИЗ является обязательным на всех этапах работы. Использование средств индивидуальной защиты должно стать абсолютной привычкой.

- Приведи в порядок рабочее место. Чистота и порядок — основа безопасности и бережливого производства.

4.2. Разбор типовых нарушений и их последствий Рассмотрение реальных (или смоделированных) случаев аварий и травм, произошедших из-за

Пример 1. Нарушение при проведении работ в электроустановке.

- Нарушение: Слесарь при проверке цепи 220 В в щите не оформил распоряжение ПОТЭЭ.

- Возможное последствие: Поражение электрическим током

- Правильные действия: Оформление распоряжения, проверка отсутствия напряжения, использование основных

Пример 2. Нарушение экологических требований.

- Нарушение: для очистки деталей использовался бензин, отработанный бензин был вылит за угол цеха на землю. Это прямое нарушение ФЗ-89 «Об отходах...» и **ФЗ-7 «Об охране ФЗ-7 «Об охране окружающей среды»».

- Возможное последствие: Загрязнение почвы и грунтовых вод, риск возгорания от паров бензина, административный штраф для предприятия и должностного лица.

- Правильные действия: Использование разрешённых моющих средств, сбор отработанной жидкости в специальную тару для последующей передачи на утилизацию в лицензированную организацию.

Заключение для всех лекций: Специалист по КИПиА сегодня — это не только технический эксперт, но и активный участник системы безопасности. Его грамотные и ответственные действия, основанные на знании и строгом соблюдении действующей нормативной базы РФ, являются ключевым звеном в обеспечении безаварийной работы сложных технологических комплексов, защите людей и окружающей среды. Внедрение принципов безопасности в повседневную практику — неотъемлемый признак настоящего профессионала.

Вопросы для повторения (Лекция 4):

- Что, по вашему мнению, является главным элементом в формировании культуры безопасности на рабочем месте?

- Почему формальная процедура оформления наряда-допуска так важна для безопасности?

- Сформулируйте своими словами «золотое правило» безопасности, которое вы считаете самым важным.

- Проанализируйте гипотетическую ситуацию: «Начальник в целях экономии времени просит вас быстро проверить сигнал на клеммах датчика, не отключая шкаф». Какими должны быть ваши действия и аргументация со ссылкой на нормативные документы?

- Как личная ответственность слесаря КИПиА связана с экологической безопасностью всего предприятия?