Комплект лекций по дисциплине «Электроматериаловедение»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональной подготовки на 2-3 разряды)

Лекция 1. Проводниковые материалы и их применение в КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Изучить классификацию проводниковых материалов, их основные свойства и характеристики. Освоить принципы выбора проводниковых материалов для различных элементов систем КИПиА: токопроводящих жил, контактов, резисторов, термопар.

1.1. Классификация электротехнических материалов

Электротехнические материалы делятся на три основные группы в зависимости от их способности проводить электрический ток:

- Проводниковые материалы — обладают высокой электропроводностью (низким удельным сопротивлением ρ). К ним относятся металлы, их сплавы и некоторые неметаллы (например, уголь).

- Полупроводниковые материалы — электропроводность которых сильно зависит от внешних условий (температуры, освещенности, примесей). Кремний, германий, арсенид галлия.

- Диэлектрические (изоляционные) материалы — обладают ничтожно малой электропроводностью (очень высоким ρ). Предназначены для изоляции токоведущих частей.

Таблица 1.1. Сравнительные характеристики групп материалов

| Группа материалов | Удельное сопротивление ρ, Ом·м | Основное назначение в электротехнике | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводники | 10⁻⁸ – 10⁻⁵ | Передача тока, создание соединений | Медь (Cu), алюминий (Al), серебро (Ag), сталь |
| Полупроводники | 10⁻⁵ – 10⁸ | Изготовление активных элементов (диоды, транзисторы, датчики) | Кремний (Si), германий (Ge), селен (Se) |
| Диэлектрики | 10⁸ – 10¹⁶ | Изоляция, создание емкостных элементов | Поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен, фарфор, слюда |

Слесарю КИПиА необходимо понимать свойства всех групп материалов, так как он работает с кабелями (проводник + изоляция), контактными группами (проводник), датчиками (полупроводники, проводники) и корпусами (изоляторы).

1.2. Основные свойства проводниковых материалов

При выборе проводника для конкретной задачи руководствуются следующими ключевыми свойствами:

- Удельное электрическое сопротивление (ρ) — сопротивление проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 м². Измеряется в Ом·м. Чем меньше ρ, тем лучше материал проводит ток. Для практических расчетов часто используют ρ в Ом·мм²/м.

- Температурный коэффициент сопротивления (ТКС или α) — показывает, насколько изменяется сопротивление материала при нагреве на 1°C. Для чистых металлов ТКС положительный (сопротивление растет с нагревом). Для некоторых сплавов (константан, манганин) ТКС близок к нулю, что важно для прецизионных резисторов.

- Удельная теплопроводность (λ) — способность материала проводить тепло. Важна для отвода тепла от нагревающихся элементов (обмотки реле, силовые контакты).

- Механические свойства: прочность, твердость, упругость, пластичность. Определяют возможность обработки (волочение проволоки, штамповка контактов) и стойкость к вибрациям.

- Технологические свойства: свариваемость, паяемость, способность к волочению, прокатке.

- Стойкость к коррозии. Особенно важна для оборудования, работающего на открытом воздухе или в агрессивных средах.

1.3. Характеристика и применение основных проводниковых материалов

1. Медь (Cu):

- Свойства: Имеет одно из самых низких значений ρ (0.0175 Ом·мм²/м) после серебра. Высокая пластичность, коррозионная стойкость, хорошая паяемость и свариваемость. Недостаток — относительно низкая механическая прочность и высокая стоимость.

- Применение в КИПиА: Силовые и контрольные кабели, обмоточные провода трансформаторов и реле, токоведущие шины, печатные проводники плат, высококачественные контакты.

2. Алюминий (Al):

- Свойства: Удельное сопротивление в 1.6 раза выше, чем у меди (ρ ≈ 0.028 Ом·мм²/м). Легкий (плотность в 3.3 раза меньше меди), дешевый. Недостатки: низкая механическая прочность, склонность к ползучести под напряжением, плохая паяемость из-за оксидной пленки, более высокое переходное сопротивление в контактах.

- Применение в КИПиА: Силовые кабели и шины большого сечения (где важна легкость), оболочки кабелей, корпуса приборов. Важно: соединение алюминиевых и медных проводов напрямую недопустимо из-за электрохимической коррозии — необходимо использовать специальные переходные клеммы или биметаллические наконечники.

3. Сталь (углеродистая и легированная):

- Свойства: Высокая механическая прочность, но ρ в 6-7 раз выше, чем у меди, и высокий ТКС.

- Применение в КИПиА: В качестве проводника применяется ограниченно: для воздушных ЛЭП (сталеалюминевые провода), где важна прочность на разрыв, для заземляющих проводников. Основное применение — конструкционные элементы (корпуса, каркасы, крепеж).

4. Проводниковые сплавы с высоким сопротивлением:
Используются для изготовления резисторов, реостатов, нагревательных элементов, добавочных сопротивлений для измерительных приборов.

- Константан (Cu 59%, Ni 40%, Mn 1%): ρ = 0.48-0.52 Ом·мм²/м, очень низкий ТКС. Не окисляется на воздухе. Применяется в прецизионных резисторах, термопарах (в паре с медью, железом).

- Манганин (Cu 85%, Mn 12%, Ni 3%): ρ ≈ 0.43 Ом·мм²/м, ТКС близок к нулю. Применяется в эталонных резисторах, шунтах для амперметров.

- Нихром (Ni 65-80%, Cr 15-30%, Fe): ρ = 1.0-1.2 Ом·мм²/м, высокая жаростойкость. Основной материал для нагревательных элементов печей, паяльников.

- Фехраль (Fe, Cr, Al): Дешевле нихрома, применяется в нагревателях более низкого температурного диапазона.

Таблица 1.2. Сводные данные по проводниковым материалам

| Материал | ρ, Ом·мм²/м (20°C) | ТКС, 1/град (α ·10⁻³) | Основное применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| Серебро (Ag) | 0.016 | +3.8 | Посеребренные контакты ответственных реле, пайка |
| Медь (Cu) | 0.0175 | +3.9 | Кабели, обмотки, шины, контакты |
| Алюминий (Al) | 0.028 | +4.2 | Силовые кабели, шины, корпуса |
| Сталь | 0.13-0.25 | +6.0 | Провода заземления, армирование кабелей |
| Нихром Х20Н80 | 1.08 | +0.14 | Нагревательные элементы |
| Константан | 0.48 | ±0.02 | Прецизионные резисторы, термопары |

1.4. Термоэлектродные материалы (материалы термопар)

Термопара — датчик температуры, работающий на эффекте Зеебека: в замкнутой цепи из двух разнородных проводников возникает ЭДС, если места спаев имеют разную температуру.

- Термопара ТХА (Хромель-Алюмель): Хромель (Ni+Cr), Алюмель (Ni+Al). Диапазон: -200…+1300°C. Наиболее распространенная в промышленности.

- Термопара ТХК (Хромель-Копель): Копель (Cu+Ni). Диапазон: -200…+800°C. Высокая чувствительность.

- Термопара ТПП (Платина-Платинородий): Для высоких температур до 1800°C.

- Термопара ТВР (Вольфрам-Рений): Для измерений в инертной среде или вакууме до 2500°C.

Для подключения термопары к измерительному прибору используются компенсационные провода, которые по своим термоэлектрическим свойствам в ограниченном диапазоне температур соответствуют материалу термопары, но гораздо дешевле. Важно: нельзя заменять компенсационные провода обычными медными.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- На какие три основные группы делятся электротехнические материалы по способности проводить ток? Приведите примеры каждой группы.

- Почему медь является основным материалом для токопроводящих жил кабелей в системах КИПиА? Назовите ее преимущества и недостатки по сравнению с алюминием.

- Что такое температурный коэффициент сопротивления (ТКС)? Какой материал используют для изготовления прецизионных резисторов и почему?

- Какие сплавы применяются для нагревательных элементов и каковы требования к ним? Почему для этой цели не подходит медь?

- Что такое компенсационные провода и для чего они применяются? Почему при монтаже термопар нельзя произвольно заменять их медным проводом?

Лекция 2. Диэлектрические и магнитные материалы в приборостроении

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Изучить свойства, классификацию и области применения диэлектрических (изоляционных) материалов. Рассмотреть основные характеристики магнитных материалов и их использование в элементах систем КИПиА: трансформаторах, дросселях, магнитных пускателях, измерительных механизмах.

2.1. Диэлектрические материалы: общие свойства и классификация

Диэлектрики (изоляторы) — материалы, удельное сопротивление которых превышает 10⁸ Ом·м. Их основная функция — предотвращать утечку тока, разделяя токоведущие части, а также создавать электрическое поле определенной конфигурации (в конденсаторах).

Ключевые электрические свойства диэлектриков:

- Удельное объемное сопротивление (ρᵥ) и удельное поверхностное сопротивление (ρs). Определяют токи утечки через объем и по поверхности изолятора.

- Диэлектрическая проницаемость (ε) — показывает, во сколько раз сила взаимодействия зарядов в данном диэлектрике меньше, чем в вакууме. Влияет на емкость конденсаторов. Для высокочастотных цепей важна стабильность ε.

- Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) — отношение активной мощности, рассеиваемой в диэлектрике, к реактивной. Характеризует потери на нагрев диэлектрика в переменном поле. Чем меньше tg δ, тем качественнее изоляция (особенно для высоких частот).

- Электрическая прочность (Eпр) — минимальная напряженность электрического поля, при которой происходит пробой изоляции (кВ/мм). Основная характеристика, определяющая рабочее напряжение изоляции.

Классификация диэлектриков:

- По агрегатному состоянию: газообразные (воздух, элегаз SF₆, азот), жидкие (трансформаторное масло, кремнийорганические жидкости), твердые (пластмассы, керамика, слюда).

- По химическому составу: органические (на основе углерода) и неорганические.

- По способу получения и структуре: пленочные, слоистые, волокнистые, компаунды, керамика.

2.2. Характеристика и применение основных диэлектрических материалов в КИПиА

1. Газообразные диэлектрики:

- Воздух — естественная изоляция в открытых распределительных устройствах, воздушных зазорах. Низкая электрическая прочность (около 3 кВ/мм), зависит от влажности и давления.

- Элегаз (SF₆) — высокая электрическая прочность (в 2-3 раза выше воздуха), дугогасящие свойства. Применяется в высоковольтных выключателях и герметичных камерах КРУ.

2. Жидкие диэлектрики:

- Трансформаторное масло (нефтяное): Изоляция и охлаждение силовых трансформаторов, масляных выключателей. Высокая электрическая прочность (15-20 кВ/мм), но гигроскопично, требует контроля влажности.

- Кремнийорганические жидкости: Высокая термостойкость, гидрофобность. Используются в термостойкой изоляции, теплопередающих средах.

3. Твердые диэлектрики:

- Пластмассы (полимеры):

  - Поливинилхлорид (ПВХ): Основной материал для изоляции и оболочки монтажных и контрольных кабелей. Дешев, негорюч, но при низких температурах теряет эластичность.

  - Полиэтилен (ПЭ): Высокие диэлектрические характеристики, низкое водопоглощение. Изоляция высокочастотных кабелей.

  - Фторопласт-4 (PTFE): Исключительная химическая стойкость, термостойкость (до 250°C), низкий tg δ. Применяется в ответственных узлах, работающих в агрессивных средах, для изоляции высокочастотных разъемов.

- Слоистые пластики (гетинакс, текстолит, стеклотекстолит): Используются для изготовления монтажных плат, панелей, каркасов катушек, изоляционных шайб и прокладок. Обладают хорошими механическими и изоляционными свойствами.

- Керамика (фарфор, стеатит, ультрафарфор): Высокая термостойкость, механическая прочность, устойчивость к поверхностным разрядам. Применяется для изоляторов, каркасов высокотемпературных печных термопар, оснований мощных резисторов.

- Слюда (мусковит) и слюдиниты (миканит): Высокая электрическая прочность, термостойкость, гибкость. Используется в качестве изоляции в нагревательных элементах, в коллекторных пластинах машин постоянного тока.

Таблица 2.1. Свойства основных твердых диэлектриков

| Материал | Эл. прочность Eпр, кВ/мм | Диэл. прониц. ε | tg δ (при 50 Гц) | Термостойкость | Типовое применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВХ | 15-30 | 3-4 | 0.03-0.08 | До 70°C | Изоляция и оболочка кабелей, корпуса клеммников |
| Полиэтилен | 40-50 | 2.3 | 0.0002 | До 70°C | Изоляция ВЧ-кабелей, защитные чехлы |
| Фторопласт | 20-30 | 2.0 | 0.0002 | До 250°C | Уплотнения, изоляторы в агрессивных средах, высокочастотная изоляция |
| Стеклотекстолит | 15-25 | 5-7 | 0.03 | До 130°C | Печатные платы, панели щитов |
| Фарфор | 15-25 | 5-6 | 0.01-0.02 | Высокая | Проходные изоляторы, опорные изоляторы |

2.3. Магнитные материалы. Классификация и свойства

Магнитные материалы используются для создания магнитных полей, их усиления, концентрации и управления ими.

Основные характеристики:

- Магнитная проницаемость (μ) — показывает, во сколько раз материал усиливает магнитное поле по сравнению с вакуумом.

- Намагниченность насыщения (Mₛ) — максимальная намагниченность, которую можно получить в материале.

- Коэрцитивная сила (H꜀) — напряженность обратного поля, необходимая для полного размагничивания материала. Характеризует способность сохранять намагниченность.

- Удельные потери на перемагничивание (P) — мощность, рассеиваемая в материале в виде тепла при работе в переменном поле.

Классификация:

- Магнитомягкие материалы: Высокая μ (сотни-сотни тысяч), малая H꜀. Легко намагничиваются и размагничиваются. Применяются для концентрации и проведения магнитного потока в переменных и постоянных полях: сердечники трансформаторов, дросселей, электромагнитов реле и пускателей, магнитопроводы измерительных механизмов.

  - Электротехнические стали (динамная, трансформаторная) — сплавы Fe-Si. Основной материал для магнитопроводов силовых трансформаторов и электродвигателей.

  - Пермаллои — сплавы Fe-Ni. Исключительно высокая μ и малые потери. Применяются в слаботочных трансформаторах, датчиках, магнитных экранах.

  - Ферриты — оксидные керамические материалы (например, Mn-Zn, Ni-Zn ферриты). Высокое ρ, что резко снижает потери на вихревые токи на высоких частотах. Сердечники ВЧ-трансформаторов, дросселей, магнитные антенны.

- Магнитотвердые материалы: Большая H꜀. Трудно намагничиваются, но после намагничивания длительно сохраняют остаточную индукцию. Используются для создания постоянных магнитных полей: магнитные системы измерительных приборов (логометров, магнитоэлектрических систем), динамиков, шаговых двигателей, магнитных защелок.

  - Альнико (Al-Ni-Co сплавы).

  - Сплавы редкоземельных металлов (Самарий-Кобальт SmCo, Неодим-Железо-Бор NdFeB) — самые мощные современные магниты.

  - Бариевые и стронциевые ферриты — дешевые, но хрупкие магниты.

Рисунок 2.1. Петля гистерезиса для магнитомягких и магнитотвердых материалов.

Таблица 2.2. Характеристика магнитных материалов

| Класс материалов | Типичный представитель | Коэрцитивная сила H꜀, А/м | Начальная магнитная проницаемость μᵢ | Основное применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магнитомягкие | Трансформаторная сталь 3413 | 30-100 | 300-600 | Сердечники силовых трансформаторов, дросселей |
| Магнитомягкие | Пермаллой 79НМ | 1-5 | 20 000 - 100 000 | Чувствительные трансформаторы тока, магнитные экраны |
| Магнитомягкие | Феррит Mn-Zn (2000НМ) | 10-30 | 2000 | Сердечники импульсных и ВЧ-трансформаторов, дросселей фильтров |
| Магнитотвердые | Феррит бариевый | 150 000 - 200 000 | ~1.1 | Постоянные магниты в измерительных механизмах, датчиках Холла |
| Магнитотвердые | Сплав NdFeB (N35) | 800 000 - 1 000 000 | ~1.05 | Мощные миниатюрные магниты в современных приводах и датчиках |

2.4. Применение магнитных материалов в элементах КИПиА

- Трансформаторы и дроссели: Сердечники из магнитомягких материалов (электротехническая сталь, феррит) служат для эффективной передачи энергии из первичной обмотки во вторичную или для накопления энергии в магнитном поле (дроссель).

- Электромагниты и катушки реле: Сердечник из магнитомягкого материала (обычно электротехническая сталь) усиливает магнитное поле катушки, что позволяет получить большую силу притяжения якоря при меньшем токе.

- Магнитные системы измерительных приборов:

  - Магнитоэлектрическая система: Постоянный магнит (магнитотвердый материал) создает поле, в котором вращается рамка с током (приборы типа М-24, М-42).

  - Электромагнитная и ферродинамическая системы: В них используются сердечники из магнитомягкого материала для создания магнитного поля.

- Магнитные экраны: Корпуса из пермаллоя или феррита используются для защиты чувствительных цепей (измерительных, коммуникационных) от внешних магнитных полей.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Назовите основные электрические характеристики диэлектриков. Какая из них определяет максимальное рабочее напряжение изоляции?

- В чем преимущества и недостатки ПВХ как изоляционного материала для кабелей? Где целесообразно применять фторопластовую изоляцию?

- Что понимают под «диэлектрическими потерями» и каким параметром они характеризуются? Почему этот параметр критически важен для изоляции высокочастотных цепей?

- Чем принципиально отличаются магнитомягкие и магнитотвердые материалы? Приведите по два примера применения каждого класса в приборах КИПиА.

- Почему сердечники трансформаторов, работающих на высокой частоте, изготавливают не из электротехнической стали, а из феррита?