| Приложение 4.3 к основной программе ПО (П) по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__; УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___. |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

Ключ ответов

| Билет | Вопрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | б | б | б | в | б | а | б | б | в | в | а | а | а | б | а | а | а | а | в | а |
| 2 | б | в | б | а | б | б | а | в | б | в | г | а | а | а | а | а | а | а | в | г |
| 3 | а | б | а | б | а | а | б | а | б | а | а | а | г | а | а | а | а | в | а | г |
| 4 | а | а | г | а | а | а | а | а | а | г | б | а | г | а | а | а | а | г | б | а |
| 5 | в | а | г | б | а | а | б | а | б | а | а | а | а | а | а | в | а | б | б | а |
| 6 | б | а | а | а | в | а | а | в | г | а | б | а | а | а | г | а | а | в | г | а |
| 7 | а | а | г | а | а | а | г | г | г | а | а | а | а | а | а | а | г | а | г | а |
| 8 | а | а | а | а | в | а | г | г | в | а | г | г | а | а | а | а | г | г | г | а |
| 9 | а | а | а | а | г | а | г | а | г | а | а | а | б | а | а | а | а | а | г | а |
| 10 | а | а | а | а | а | б | г | а | а | г | а | а | г | а | г | а | б | а | г | а |
| 11 | а | а | а | а | г | а | а | а | г | а | а | б | а | а | а | а | а | а | г | а |
| 12 | а | б | а | а | г | а | г | а | а | а | а | г | а | а | а | а | а | а | г | а |
| 13 | г | а | а | г | г | а | а | б | г | а | а | б | а | а | а | а | а | а | г | а |
| 14 | а | а | г | а | г | а | г | г | г | а | а | б | г | а | г | а | а | б | г | а |
| 15 | г | а | б | а | а | а | г | а | г | а | а | а | а | а | а | а | а | г | г | а |

Билет №1

- Какой цвет изоляции должен иметь провод защитного заземления согласно ПУЭ 7?
а) Синий
б) Провод с чередующимися желтыми и зелеными полосами
в) Коричневый
г) Черный

- Какой прибор используется для измерения избыточного давления в трубопроводе?
а) Термометр
б) Манометр
в) Вакуумметр
г) Дифманометр

- Какой инструмент применяется для проверки соосности валов?
а) Штангенциркуль
б) Индикатор часового типа
в) Микрометр
г) Линейка

- Что измеряет ротаметр?
а) Температуру
б) Давление
в) Расход жидкости или газа
г) Уровень жидкости

- Какой тип датчика температуры основан на эффекте Зеебека?
а) Термосопротивление
б) Термопара
в) Пирометр
г) Манометрический термометр

- Для чего предназначен регулятор давления «после себя»?
а) Для поддержания постоянного давления после регулятора
б) Для измерения температуры
в) Для измерения расхода
г) Для контроля уровня

- Какой из перечисленных приборов используется для измерения уровня жидкости в открытом резервуаре?
а) Манометр
б) Поплавковый уровнемер
в) Расходомер
г) Термометр

- Что такое ПИД-регулятор?
а) Прибор для измерения давления
б) Устройство автоматического регулирования
в) Датчик температуры
г) Измеритель расхода

- Какой инструмент используется для регулировки пружины манометра?
а) Гаечный ключ
б) Шестигранник
в) Регулировочная отвертка
г) Плоскогубцы

- Какой параметр измеряет датчик Холла?
а) Температуру
б) Давление
в) Напряженность или индукцию магнитного поля
г) Уровень жидкости

- Что означает аббревиатура КИПиА?
а) Контрольно-измерительные приборы и автоматика
б) Комплексные измерительные приборы
в) Контрольные измерительные параметры
г) Калибровочные инструменты

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?
а) Мегаомметр
б) Вольтметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

- Для чего предназначен барьер искрозащиты?
а) Для ограничения энергии во взрывоопасной зоне
б) Для усиления сигнала
в) Для преобразования сигнала
г) Для измерения температуры

- Какой стандартный токовый сигнал используется в аналоговых датчиках?
а) 0–5 мА
б) 4–20 мА
в) 0–10 В
г) 0–24 В

- Для чего в гидравлической системе привода задвижки устанавливается обратный клапан?
а) Для предотвращения обратного движения жидкости и самопроизвольного закрытия/открытия задвижки
б) Для регулирования скорости закрытия
в) Для сброса избыточного давления
г) Для фильтрации рабочей жидкости

- Что такое гистерезис измерительного прибора?
а) Разница показаний при прямом и обратном ходе
б) Максимальная погрешность
в) Время реакции
г) Диапазон измерений

- Какое из перечисленных устройств используется в качестве первичного преобразователя расхода по методу переменного перепада давления?
а) Сопло
б) Термопара
в) Тензодатчик
г) Пирометр

- Что такое «установка нуля» прибора?
а) Устранение смещения нулевого показания
б) Калибровка по эталону
в) Настройка диапазона
г) Проверка герметичности

- Какой материал чаще используется для мембран датчиков давления в кислотных средах?
а) Нержавеющая сталь
б) Латунь
в) Фторопласт
г) Алюминий

- Какой газ измеряет датчик CH₄?
а) Метан
б) Пропан
в) Углекислый газ
г) Кислород

Билет №2

- Какой прибор используется для измерения силы тока?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Омметр
г) Ваттметр

- Что измеряет тензодатчик?
а) Температуру
б) Давление
в) Деформацию
г) Уровень

- Какой прибор используется для обнаружения утечек газа?
а) Манометр
б) Течеискатель
в) Термометр
г) Амперметр

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?
а) Мегаомметр
б) Вольтметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

- Какой из перечисленных датчиков используется для измерения скорости вращения вала?
а) Термопара
б) Индуктивный датчик
в) Манометр
г) Уровнемер

- Что такое калибровка прибора?
а) Проверка работоспособности
б) Настройка по эталону
в) Ремонт
г) Установка

- Какой прибор измеряет относительную влажность воздуха?
а) Гигрометр
б) Манометр
в) Термометр
г) Амперметр

- Какой из перечисленных инструментов используется для настройки электронных регуляторов?
а) Отвертка
б) Паяльник
в) Мультиметр
г) Гаечный ключ

- Какой из перечисленных параметров может измерять емкостной датчик?
а) Температуру
б) Уровень
в) Давление
г) Расход

- Какой параметр контролирует датчик вибрации?
а) Температуру
б) Давление
в) Колебания механической системы
г) Уровень

- Какой прибор используется для измерения температуры в печах?
а) Термопара
б) Пирометр
в) Термометр сопротивления
г) Все вышеперечисленные

- Что такое «мертвая зона» регулятора?
а) Диапазон, в котором регулятор не реагирует
б) Максимальная погрешность
в) Время реакции
г) Рабочий диапазон

- Какой инструмент применяется для монтажа термоусадочных муфт?
а) Строительный фен
б) Нож
в) Паяльник
г) Отвертка

- Какой клапан при отключении питания переходит в открытое состояние?
а) Нормально открытый
б) Нормально закрытый
в) Запорный
г) Регулирующий

- Что такое «время отклика» датчика?
а) Время реакции на изменение параметра
б) Время работы
в) Срок службы
г) Время настройки

- Какие провода используются для подключения термопар?
а) Компенсационные
б) Медные
в) Алюминиевые
г) Стальные

- Какой прибор измеряет электрическое напряжение?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Омметр
г) Ваттметр

- Что такое «гидроудар»?
а) Резкий скачок давления
б) Вибрация труб
в) Коррозия
г) Засорение

- Какой материал чаще используется для мембран датчиков давления в кислотных средах?
а) Нержавеющая сталь
б) Латунь
в) Фторопласт
г) Алюминий

- Что проверяют при ТО преобразователя давления?
а) Калибровку нуля
б) Герметичность
в) Электрические цепи
г) Все вышеперечисленное

Билет №3

- Какой прибор используется для измерения электрического напряжения?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Омметр
г) Ваттметр

- Что измеряет пирометр?
а) Давление
б) Температуру бесконтактно
в) Уровень
г) Расход

- Какой прибор используется для проверки точности манометров?
а) Эталонный манометр
б) Штангенциркуль
в) Микрометр
г) Линейка

- Для чего предназначен датчик абсолютного давления?
а) Для измерения разности давлений
б) Для измерения давления относительно вакуума
в) Для измерения температуры
г) Для контроля уровня

- Какой датчик используется для измерения уровня сыпучих материалов?
а) Емкостной
б) Термопара
в) Пьезоэлектрический
г) Оптический

- Что такое поверка прибора?
а) Проверка соответствия метрологическим требованиям
б) Ремонт
в) Настройка
г) Установка

- Какой прибор измеряет электрическое сопротивление?
а) Вольтметр
б) Омметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

- Какой инструмент используется для монтажа трубных соединений?
а) Разводной ключ
б) Паяльник
в) Отвертка
г) Молоток

- Что измеряет датчик освещенности?
а) Температуру
б) Уровень освещения
в) Давление
г) Влажность

- Какой параметр контролирует газоанализатор O₂?
а) Кислород
б) Метан
в) Углекислый газ
г) Влажность

- Какой прибор используется для измерения pH жидкости?
а) pH-метр
б) Кондуктометр
в) Термометр
г) Манометр

- Для чего в гидравлической системе привода задвижки устанавливается обратный клапан?
а) Для предотвращения обратного движения жидкости и самопроизвольного закрытия/открытия задвижки
б) Для регулирования скорости закрытия
в) Для сброса избыточного давления
г) Для фильтрации рабочей жидкости

- Какой инструмент используется для нанесения ровного слоя припоя на контактные площадки (лужение)?
а) Паяльник с жалом подходящей формы
б) Паяльная ванна
в) Паяльный фен
г) Любой из перечисленных

- Для чего нужен позиционер на пневмоприводе?
а) Для точного позиционирования
б) Для усиления сигнала
в) Для преобразования сигнала
г) Для измерения температуры

- Что такое «интеллектуальный датчик»?
а) Датчик с цифровым интерфейсом
б) Высокоточный датчик
в) Беспроводной датчик
г) Оптический датчик

- Какой датчик уровня используется для бесконтактного измерения?
а) Ультразвуковой
б) Поплавковый
в) Буйковый
г) Гидростатический

- Что такое «погрешность линейности»?
а) Отклонение от линейной характеристики
б) Погрешность калибровки
в) Время реакции
г) Диапазон измерений

- Какой прибор измеряет удельную электропроводность жидкости?
а) Кондуктометр
б) Манометр
в) Термометр
г) pH-метр

- Какой материал используется для изоляции термопарных проводов?
а) Фторопласт
б) ПВХ
в) Стекловолокно
г) Бумага

- Что проверяют при диагностике электромагнитного расходомера?
а) Состояние электродов
б) Герметичность
в) Калибровку
г) Все вышеперечисленное

Билет №4

- Какой прибор используется для измерения разности давлений?
а) Дифманометр
б) Манометр
в) Вакуумметр
г) Тягомер

- Какого цвета должна быть изоляция нулевого рабочего проводника?
а) Синего
б) Желто-зеленого
в) Коричневого
г) Черного

- Какой инструмент применяется для калибровки термометров сопротивления?
а) Калибратор температуры
б) Эталонный термометр
в) Термостат
г) Все вышеперечисленные

- Для чего предназначен магнитный пускатель в схемах КИПиА?
а) Для дистанционного управления двигателем
б) Для измерения тока
в) Для регулирования температуры
г) Для контроля давления

- Какой тип смазки используется для подшипников приборов?
а) Консистентная
б) Жидкая
в) Твердая
г) Аэрозольная

- Что такое «компенсационная петля» в трубных проводках?
а) Участок для компенсации теплового расширения
б) Элемент электрической схемы
в) Часть измерительной цепи
г) Устройство для калибровки

- Какой прибор используется для измерения содержания CO в дымовых газах?
а) Газоанализатор
б) Хроматограф
в) Фотометр
г) Термометр

- Какой материал используется для уплотнений в агрессивных средах?
а) Фторопласт
б) Резина
в) Паронит
г) Медь

- Что такое «сухой контакт» в релейных схемах?
а) Контакт, не имеющий собственного напряжения, используемый только для коммутации внешней цепи
б) Контакт с гальванической развязкой
в) Нормально разомкнутый контакт
г) Замкнутый контакт

- Что проверяют при ТО потенциометрического датчика?
а) Износ дорожки
б) Контакт щетки
в) Плавность хода
г) Все вышеперечисленное

- Какой прибор используется для проверки целостности и правильности соединений в электрических цепях КИПиА?
а) Мегаомметр
б) Мультиметр в режиме прозвонки
в) Осциллограф
г) Фазометр

- Что такое «мертвая зона» регулятора?
а) Диапазон, в котором регулятор не реагирует
б) Максимальная погрешность
в) Время реакции
г) Рабочий диапазон

- Какой инструмент используется для регулировки регуляторов?
а) Отвертка
б) Ключ шестигранный
в) Мультиметр
г) Все вышеперечисленные

- Для чего предназначен реостат?
а) Для регулирования сопротивления
б) Для измерения температуры
в) Для измерения давления
г) Для контроля уровня

- Какой датчик используется для обнаружения металлических объектов?
а) Индуктивный
б) Емкостной
в) Оптический
г) Ультразвуковой

- Что такое погрешность измерения?
а) Отклонение от истинного значения
б) Время реакции
в) Диапазон измерений
г) Чувствительность

- Какой прибор измеряет освещенность?
а) Люксметр
б) Вольтметр
в) Амперметр
г) Омметр

- Какой прибор используется для проверки пневматических систем?
а) Манометр
б) Течеискатель
в) Калибратор давления
г) Все вышеперечисленные

- Что измеряет тензометрический датчик?
а) Температуру
б) Деформацию
в) Давление
г) Уровень

- Какой параметр контролирует датчик CO₂?
а) Углекислый газ
б) Метан
в) Кислород
г) Влажность

Билет №5

- Какой прибор используется для измерения электрической емкости?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Емкостомер
г) Омметр

- Что означает обозначение «NO» на контакте реле в электрической схеме?
а) Нормально открытый (контакт разомкнут в дежурном режиме)
б) Нормально замкнутый
в) Общий контакт
г) Переключающий контакт

- Какой инструмент используется для проверки электронных схем?
а) Мультиметр
б) Осциллограф
в) Паяльник
г) Все вышеперечисленные

- Для чего предназначен датчик абсолютного давления?
а) Для измерения разности давлений
б) Для измерения давления относительно вакуума
в) Для измерения температуры
г) Для контроля уровня

- Какой датчик используется для измерения влажности?
а) Гигрометрический
б) Термопара
в) Пьезоэлектрический
г) Оптический

- Что такое класс точности прибора?
а) Максимально допустимая погрешность
б) Диапазон измерений
в) Время реакции
г) Чувствительность

- Какой прибор измеряет индуктивность?
а) Вольтметр
б) LC-метр
в) Амперметр
г) Омметр

- Какой инструмент используется для обжима кабельных наконечников при монтаже кабельных линий?
а) Кабельные клещи
б) Нож для разделки
в) Паяльник
г) Молоток

- Что измеряет датчик вибрации?
а) Температуру
б) Механические колебания
в) Давление
г) Уровень

- Какой параметр контролирует датчик O₂?
а) Кислород
б) Метан
в) Углекислый газ
г) Влажность

- Какой прибор используется для измерения pH среды?
а) pH-метр
б) Манометр
в) Термометр
г) Омметр

- Что такое «гистерезис» датчика?
а) Разница показаний при прямом и обратном ходе измерения
б) Погрешность измерения
в) Диапазон температур
г) Чувствительность

- Какой инструмент используется для пайки выводов термопары?
а) Клещи для термопар
б) Паяльник
в) Гаечный ключ
г) Отвертка

- Для чего служит демпфер в манометре?
а) Для гашения пульсаций
б) Для увеличения точности
в) Для защиты от перегрузок
г) Для калибровки

- Что такое «пьеза» в единицах измерения?
а) Единица давления
б) Единица температуры
в) Единица расхода
г) Единица влажности

- Что такое «динамическое давление» в потоке?
а) Давление, обусловленное скоростью движения потока
б) Давление покоящейся жидкости
в) Сумма статического и скоростного напора
г) Перепад давления на сужающем устройстве

- Какой прибор измеряет скорость потока газа?
а) Анемометр
б) Манометр
в) Термометр
г) Гигрометр

- Какой стандартный сигнал используется в аналоговых датчиках температуры?
а) 0–5 В
б) 4–20 мА
в) 0–10 мА
г) 1–5 В

- Что измеряет тензометрический датчик?
а) Температуру
б) Деформацию
в) Давление
г) Уровень

- Какой параметр контролирует датчик H₂S?
а) Сероводород
б) Метан
в) Кислород
г) Влажность

Билет №6

- Какой прибор используется для измерения температуры бесконтактным способом?
а) Термометр жидкостный
б) Пирометр
в) Манометрический термометр
г) Термопара

- Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора?
а) Взрывозащищенное исполнение
б) Повышенная точность
в) Водонепроницаемое исполнение
г) Ударопрочный корпус

- Какой инструмент применяется для контроля момента затяжки резьбовых соединений?
а) Динамометрический ключ
б) Разводной ключ
в) Штангенциркуль
г) Микрометр

- Для чего служит обводная линия (байпас) в трубопроводной обвязке прибора?
а) Для отключения прибора без остановки процесса
б) Для измерения давления
в) Для регулирования температуры
г) Для контроля уровня

- Какой стандартный диапазон пневматического унифицированного сигнала принят в системах КИПиА?
а) 0–10 мА
б) 4–20 мА
в) 0.2–1.0 бар (или 20–100 кПа)
г) 0–5 В

- Что такое операция «нулевой коррекции» (установка нуля) прибора?
а) Устранение систематической погрешности в нулевой точке
б) Калибровка по эталону во всем диапазоне
в) Настройка единиц измерения
г) Проверка герметичности

- Какой прибор измеряет оптическую плотность или мутность среды?
а) Фотометр
б) Манометр
в) Термометр
г) Амперметр

- Какой материал уплотнительной прокладки рекомендуется для фланцевых соединений в агрессивных средах?
а) Резина
б) Паронит
в) Фторопласт (PTFE)
г) Медь

- Что в первую очередь проверяют при техническом обслуживании (ТО) датчика давления?
а) Целостность корпуса и смотрового стекла
б) Калибровку нуля и герметичность
в) Состояние электрической изоляции
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик CO?
а) Угарный газ (окись углерода)
б) Углекислый газ
в) Метан
г) Кислород

- Какой прибор используется для проверки целостности и правильности соединений в электрических цепях КИПиА?
а) Мегаомметр
б) Мультиметр в режиме прозвонки
в) Осциллограф
г) Фазометр

- Что подразумевается под «прозвонкой» кабеля или электрической цепи?
а) Проверка целостности и правильности соединений
б) Измерение сопротивления изоляции
в) Калибровка сигнала
г) Настройка диапазона

- Какой основной инструмент используется для монтажа стальных трубных проводок малого диаметра?
а) Трубный (газовый) ключ
б) Паяльник для пластиковых труб
в) Отвертка
г) Молоток

- Для чего предназначен редуктор в пневматической системе?
а) Для поддержания постоянного выходного давления
б) Для повышения давления
в) Для регулирования расхода воздуха
г) Для очистки воздуха от влаги и масла

- Какой тип датчика используется для контроля довзрывоопасной концентрации горючих газов и паров?
а) Термокаталитический
б) Полупроводниковый
в) Инфракрасный (ИК)
г) Все вышеперечисленные

- Что характеризует «погрешность линейности» датчика?
а) Максимальное отклонение его статической характеристики от прямой линии
б) Погрешность при калибровке в одной точке
в) Время реакции на изменение входного сигнала
г) Диапазон измеряемых значений

- Какой прибор измеряет удельную электрическую проводимость жидкости?
а) Кондуктометр
б) Манометр
в) Термометр
г) pH-метр

- Какой материал часто используется для изоляции термоэлектродов термопар в высокотемпературных зонах?
а) Поливинилхлорид (ПВХ)
б) Фторопласт
в) Керамические бусы
г) Резина

- Что проверяют при ТО электромагнитного клапана?
а) Работоспособность катушки (обмотки)
б) Герметичность в закрытом положении
в) Скорость срабатывания
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого опасного газа измеряет датчик NH₃?
а) Аммиак
б) Сероводород
в) Хлор
г) Диоксид азота

Билет №7

- Какой прибор используется для измерения электрической мощности в цепях постоянного тока?
а) Ваттметр
б) Варметр
в) Фазометр
г) Осциллограф

- Что подразумевается под термином «сухой контакт» в релейной схеме?
а) Контакт, который не подаёт напряжение, а только замыкает или размыкает цепь
б) Контакт с гальванической развязкой от управляющей цепи
в) Нормально разомкнутый (НО) контакт
г) Контакт, работающий только в сухой среде

- Какой инструмент применяется для проверки срабатывания конечных выключателей и кнопок?
а) Индикатор напряжения
б) Омметр или мультиметр в режиме прозвонки
в) Механический щуп (для имитации нажатия)
г) Все вышеперечисленные

- Для чего предназначен ресивер (воздухосборник) в пневмосистеме КИПиА?
а) Для накопления и сглаживания пульсаций сжатого воздуха
б) Для очистки воздуха от примесей
в) Для регулирования давления в системе
г) Для измерения расхода воздуха

- Какой тип кабеля/соединения используется для передачи высокочастотных или чувствительных к помехам сигналов?
а) Коаксиальный кабель
б) Неэкранированная витая пара
в) Обычный монтажный провод
г) Силовой кабель

- Что такое гидростатическое давление?
а) Давление, создаваемое весом столба жидкости
б) Динамическое давление движущегося потока
в) Давление в закрытом объеме газа
г) Атмосферное давление

- Какой прибор используется для измерения оптической плотности, концентрации веществ в растворе?
а) Фотометр
б) Спектрофотометр
в) Колориметр
г) Все вышеперечисленные

- Какой метод/материал используется для защиты кабельных линий от электромагнитных помех?
а) Экранирование медной оплеткой или фольгой
б) Прокладка в металлических трубах или лотках
в) Использование ферритовых фильтров
г) Все вышеперечисленные

- Что проверяют при ТО электропневматического преобразователя (ИМП)?
а) Герметичность пневматических соединений
б) Соответствие выходного давления входному сигналу (калибровку)
в) Состояние мембраны или сильфона
г) Все вышеперечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик H₂?
а) Водород
б) Гелий
в) Азот
г) Пропан

- Какой прибор является основным для измерения сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования?
а) Мегаомметр
б) Миллиомметр
в) Вольтметр
г) Амперметр

- В каком нормативном документе изложены основные требования к устройству электроустановок в РФ?
а) Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
б) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
в) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ)
г) Все перечисленные

- Какой прибор используется для проверки сопротивления контура заземления?
а) Измеритель сопротивления заземления (тип М416 или современный аналог)
б) Обычный омметр
в) Мегаомметр
г) Вольтметр

- Для чего предназначен барьер искрозащиты (искробезопасный барьер) в цепи датчика?
а) Для ограничения энергии, поступающей во взрывоопасную зону
б) Для усиления слабого сигнала датчика
в) Для преобразования аналогового сигнала в цифровой
г) Для гальванической развязки по питанию

- Какой тип первичного преобразователя (первичного датчика) расхода использует принцип переменного перепада давления?
а) Стандартное сужающее устройство (диафрагма, сопло, трубка Вентури)
б) Вихревой расходомер
в) Ультразвуковой расходомер
г) Тахометрический расходомер (турбинка)

- Что такое «мертвая зона» (зона нечувствительности) регулятора или датчика?
а) Диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал не изменяется
б) Область максимальной погрешности прибора
в) Время запаздывания срабатывания
г) Рабочий диапазон измерений, указанный в паспорте

- Какой прибор используется для оперативного контроля температуры поверхности оборудования?
а) Бесконтактный пирометр
б) Термопара с индикатором
в) Термометр сопротивления
г) Любой из перечисленных

- Какой материал мембраны датчика давления часто используется для пищевых сред?
а) Нержавеющая сталь 316L
б) Хастелой
в) Фторопласт с покрытием
г) Резина EPDM

- Что входит в типовую проверку при техническом обслуживании преобразователя давления (смарт-трансмиттера)?
а) Внешний осмотр, проверка нуля и продувка импульсных линий
б) Сравнение показаний с эталонным манометром (контрольная проверка)
в) Проверка параметров настройки через коммуникатор
г) Все вышеперечисленное

- Прибор для измерения концентрации какого газа обозначается CH₄?
а) Метан
б) Пропан
в) Бутан
г) Этилен

Билет №8

- Какой прибор используется для измерения и регистрации расхода жидкости за определенный период времени?
а) Счетчик-расходомер
б) Дифманометр
в) Ротаметр
г) Вихревой расходомер

- Как называется погрешность средств измерений, вызванная отклонением температуры окружающей среды от нормальной?
а) Дополнительная температурная погрешность
б) Основная погрешность
в) Динамическая погрешность
г) Методическая погрешность

- Какой инструмент необходим для правильного монтажа термопары в гильзу?
а) Термопаста (теплопроводная паста)
б) Диэлектрическая смазка
в) Резьбовой герметик
г) Уплотнительная лента

- Для чего служит сильфон в некоторых типах датчиков давления и регуляторов?
а) Для герметичного разделения сред и восприятия давления
б) Для усиления электрического сигнала
в) Для компенсации температурных расширений
г) Для визуальной индикации

- Какой тип соединения проводов обеспечивает наибольшую надежность и низкое переходное сопротивление в ответственных цепях?
а) Скрутка с пайкой
б) Винтовой зажим
в) Опрессовка гильзой
г) Пружинный клеммник (WAGO)

- Что такое единица измерения давления «Паскаль» (Па)?
а) Сила в 1 Ньютон, приложенная к площади 1 квадратный метр
б) Давление столба ртути высотой 1 мм
в) Давление столба воды высотой 1 метр
г) Атмосферное давление на уровне моря

- Какой прибор используется для измерения оптической плотности, концентрации веществ в растворе?
а) Фотометр
б) Спектрофотометр
в) Колориметр
г) Все вышеперечисленные

- Какой стандартный тип электрического разъема часто используется для подключения датчиков в промышленности?
а) USB
б) RJ-45
в) Клеммная колодка
г) Разъем типа M12

- Какой инструмент используется для регулировки пружины манометра?
а) Гаечный ключ
б) Шестигранник
в) Регулировочная отвертка
г) Плоскогубцы

- Концентрацию какого токсичного газа измеряет датчик Cl₂?
а) Хлор
б) Хлороводород (соляная кислота)
в) Фтор
г) Озон

- Какой прибор позволяет определить частоту вращения вала без механического контакта?
а) Индуктивный или оптический тахометр
б) Механический тахометр со щупом
в) Стробоскоп
г) Варианты а) и в)

- Что характеризует термин «интеллектуальный (смарт) прибор»?
а) Наличие цифрового протокола связи для настройки и диагностики
б) Высокий класс точности
в) Способность к самодиагностике
г) Варианты а) и в)

- Какой инструмент используется для точной проверки и задания давления при калибровке пневматических приборов?
а) Ручной калибратор/насос с манометром
б) Редуктор с манометром
в) Компрессор
г) Баллон со сжатым воздухом

- Для чего нужен позиционер, устанавливаемый на пневматический исполнительный механизм?
а) Для точного позиционирования штока в соответствии с управляющим сигналом
б) Для усиления расхода воздуха на привод
в) Для преобразования электрического сигнала в пневматический
г) Для аварийного перевода привода в безопасное положение

- Какой тип уровнемера чаще всего используется для бесконтактного измерения уровня в емкостях с пеной или сложными условиями?
а) Радарный уровнемер
б) Ультразвуковой уровнемер
в) Емкостной уровнемер
г) Гидростатический уровнемер

- Что такое явление «гидроудар» в трубопроводе?
а) Резкое повышение давления при быстром закрытии запорной арматуры
б) Вибрация труб от потока среды
в) Эрозия внутренней поверхности трубы
г) Засорение трубопровода

- Какой прибор используется для контроля содержания взвешенных твердых частиц в жидкости?
а) Турбидиметр
б) Нефелометр
в) Фотометр
г) Любой из перечисленных

- Какой сплав часто применяется для изготовления чувствительных элементов датчиков в сильно агрессивных средах?
а) Хастелой (Hastelloy)
б) Титан
в) Фторопласт с металлической подложкой
г) Все вышеперечисленные

- Что входит в процедуру технического обслуживания стеклянного ротаметра?
а) Визуальная проверка целостности и чистоты стеклянной трубки
б) Контроль свободного хода поплавка
в) Проверка показаний по контрольному расходомеру
г) Все вышеперечисленное

- Диоксид какого газа измеряется датчиком SO₂?
а) Серы (сернистый газ)
б) Азота
в) Углерода (углекислый газ)
г) Фосфора

Билет №9

- Какой прибор используется для непрерывного измерения и записи температуры на диаграммной бумаге?
а) Самопишущий потенциометр
б) Стрелочный термометр
в) Цифровой логгер
г) Манометрический термометр

- Что означает термин «нормально открытый» (НО) применительно к клапану?
а) Клапан открыт при отсутствии управляющего воздействия
б) Клапан закрыт при отсутствии управляющего воздействия
в) Клапан открывается при повышении давления
г) Клапан имеет ручное дублирующее управление

- Какой инструмент используется для нарезки резьбы на стальных трубах?
а) Клупп с плашкой
б) Труборез
в) Метчик
г) Развертка

- Для чего служит сепаратор (маслоотделитель) на линии сжатого воздуха перед пневмоприборами?
а) Для удаления капель масла и влаги из воздуха
б) Для повышения давления воздуха
в) Для регулирования расхода воздуха
г) Для измерения расхода воздуха

- Какой основной параметр характеризует предохранительный клапан?
а) Давление настройки на открытие
б) Диаметр условного прохода
в) Расход через клапан в открытом состоянии
г) Все перечисленные

- Что такое единица измерения давления «Паскаль» (Па)?
а) Сила в 1 Ньютон, приложенная к площади 1 квадратный метр
б) Давление столба ртути высотой 1 мм
в) Давление столба воды высотой 1 метр
г) Атмосферное давление на уровне моря

- Какой прибор используется для измерения очень малых значений электрического тока?
а) Миллиамперметр
б) Микроамперметр
в) Гальванометр
г) Все перечисленные

- Какой тип термопары широко используется для измерений в окислительной среде до 1300°C?
а) Хромель-алюмель
б) Платина-платинородий
в) Медь-константан
г) Железо-константан

- Что является главным признаком износа или загрязнения сопла и дросселя в пневматическом усилителе (реле)?
а) Медленное или неполное срабатывание
б) Постоянная утечка воздуха из дросселя
в) Самопроизвольное изменение выходного давления
г) Все перечисленные

- Какой газ является целевым для датчика O₂ (кислорода) в котельных установках?
а) Кислород (для контроля полноты сгорания)
б) Углекислый газ
в) Окись углерода
г) Метан

- Какой прибор используется для точного измерения диаметра отверстия?
а) Нутромер
б) Штангенциркуль с глубиномером
в) Микрометр
г) Резьбомер

- Согласно ПТЭЭП, минимальное сопротивление изоляции для вторичных цепей должно быть не менее…?
а) Не менее 0.5 МОм
б) Не менее 1 МОм
в) Не менее 10 МОм
г) Не менее 100 МОм

- Какой инструмент используется для безопасного снятия изоляции с контрольных кабелей без повреждения жилы?
а) Строительный нож
б) Специальные клещи (стриппер)
в) Кусачки
г) Пассатижи

- Для чего служит дроссель (штуцер с малым отверстием) в импульсной линии к датчику давления?
а) Для гашения пульсаций давления и защиты мембраны
б) Для увеличения скорости передачи давления
в) Для создания перепада давления
г) Для отключения датчика

- Какой тип датчика потока использует эффект Кориолиса?
а) Кориолисовый расходомер (прямой метод измерения массы)
б) Вихревой расходомер
в) Электромагнитный расходомер
г) Ультразвуковой расходомер

- Что такое «статическое давление» в потоке?
а) Давление, которое поток оказывает на стенки трубопровода, перпендикулярно им
б) Давление, обусловленное скоростью потока
в) Полное давление в потоке
г) Разность полного и динамического давления

- Какой прибор используется для измерения абсолютной влажности газа?
а) Гигрометр с охлаждаемым зеркалом (гигрометр точки росы)
б) Психрометр
в) Волосяной гигрометр
г) Емкостной датчик влажности

- Какой тип кабеля применяется для подключения термопар с целью компенсации температуры свободных концов?
а) Компенсационные провода (термопарные провода)
б) Обычные медные провода в ПВХ изоляции
в) Экранированные витые пары
г) Коаксиальные кабели

- Что входит в проверку при ТО мембранного исполнительного механизма (пневмоцилиндра)?
а) Внешний осмотр, проверка герметичности, плавности хода штока
б) Проверка давления срабатывания
в) Смазка трущихся частей (если предусмотрено)
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик NO₂?
а) Диоксид азота
б) Оксид азота
в) Аммиак
г) Озон

Билет №10

- Какой прибор используется для измерения разности двух электрических потенциалов (напряжения)?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Омметр
г) Ваттметр

- Что означает цветовая маркировка провода с желто-зеленой полосой?
а) Провод защитного заземления (РЕ)
б) Нулевой рабочий проводник (N)
в) Фазный проводник (L)
г) Провод управляющей цепи

- Какой инструмент является основным для калибровки манометрических термометров (типа ТПГ)?
а) Термостат (термобаня) с эталонным термометром
б) Источник тока
в) Источник давления
г) Мультиметр

- Для чего предназначено устройство плавного пуска (УПП) в схемах КИПиА?
а) Для ограничения пускового тока электродвигателя насоса или вентилятора
б) Для измерения тока двигателя
в) Для регулирования скорости двигателя в процессе работы
г) Для защиты двигателя от перегрева

- Какой тип смазки следует применять для подшипников скольжения в малооборотных механизмах приборов?
а) Консистентная смазка (тип ЦИАТИМ, Литол)
б) Жидкое индустриальное масло
в) Графитовая смазка
г) Силиконовая смазка

- Что такое «петля самозапирания» в трубной обвязке датчика давления?
а) Отвод с запорным вентилем для отключения прибора
б) Сифонная петля для защиты прибора от перегрева (в паровых линиях)
в) U-образный изгиб для компенсации теплового расширения
г) Участок трубки, заполненный конденсатом для гидрозатвора

- Какой прибор используется для периодического контроля концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны?
а) Переносной газоанализатор
б) Стационарная система газового анализа
в) Химический индикаторный патрон
г) Все перечисленные

- Какой материал прокладки фланцевого соединения рекомендуется для вакуумных систем?
а) Резина
б) Фторкаучук (Viton)
в) Медь
г) Паронит

- Что такое «импульсная линия» в обвязке датчика расхода или давления?
а) Трубка, соединяющая точку отбора давления с датчиком
б) Электрический кабель, передающий сигнал от датчика
в) Линия пневматического сигнала управления
г) Канал передачи данных

- Что в первую очередь проверяют при отказе потенциометрического датчика положения?
а) Износ или загрязнение резистивной дорожки
б) Качество контакта щетки (ползунка)
в) Наличие и величину опорного напряжения
г) Все перечисленное

- Какой прибор используется для измерения электрической мощности в однофазных цепях переменного тока?
а) Ваттметр
б) Варметр
в) Фазометр
г) Осциллограф

- Что понимается под «нормально замкнутым» (НЗ) вспомогательным контактом реле?
а) Контакт, который замкнут, когда катушка реле не обесточена
б) Контакт, который замкнут, когда катушка реле под напряжением
в) Контакт, который не изменяет своего состояния
г) Контакт с ручным управлением

- Какой инструмент используется для проверки срабатывания датчиков-реле уровня?
а) Имитация уровня жидкости (поднятие/опускание поплавка)
б) Подача калиброванного сопротивления на вход
в) Подача калиброванного давления
г) Любой из перечисленных в зависимости от типа датчика

- Для чего в пневмосистеме устанавливается влагоотделитель?
а) Для удаления конденсата из сжатого воздуха
б) Для повышения давления
в) Для регулирования расхода
г) Для охлаждения воздуха

- Какой тип кабеля используется для передачи сигналов в условиях сильных электромагнитных помех?
а) Экранированный кабель (например, с оплеткой)
б) Кабель в стальной трубе
в) Волоконно-оптический кабель
г) Все перечисленные

- Что такое «барометрическое давление»?
а) Атмосферное давление в данной местности
б) Давление в замкнутом объеме
в) Избыточное давление в трубопроводе
г) Вакуумметрическое давление

- Какой прибор используется для измерения коэффициента теплопроводности изоляции?
а) Тепловизор
б) Коэффициентомер (специализированный прибор)
в) Термометр контактный
г) Пирометр

- Какой материал используется для изготовления уплотнений, работающих в среде сжатого кислорода?
а) Медь, латунь, фторопласт (по специальной обработке)
б) Обычная резина
в) Органические масла и смазки
г) Алюминий

- Что проверяют при ТО преобразователя температуры (трансмиттера) с термопарным входом?
а) Правильность подключения компенсационных проводов
б) Калибровку нуля и показаний
в) Работу блока холодного спая
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого галогена измеряет датчик F₂?
а) Фтор
б) Хлор
в) Бром
г) Йод

Билет №11

- Какой прибор используется для измерения и индикации частоты электрической сети?
а) Частотомер
б) Вольтметр
в) Осциллограф
г) Фазометр

- Что означает термин «взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» (Ex i)?
а) Энергия в цепи ограничена до уровня, недостаточного для воспламенения взрывоопасной смеси
б) Оборудование помещено в прочную оболочку, выдерживающую взрыв
в) Оборудование заполнено инертным газом или маслом
г) Оборудование герметично залито компаундом

- Какой инструмент используется для точного измерения глубины паза или уступа?
а) Штангенциркуль с глубиномером
б) Микрометр глубинный
в) Индикатор часового типа со штативом
г) Щуп

- Для чего служит демпфер (гаситель колебаний) в системе автоматического регулирования?
а) Для снижения колебаний регулируемой величины и повышения устойчивости
б) Для увеличения быстродействия системы
в) Для уменьшения статической ошибки регулирования
г) Для фильтрации высокочастотных помех в измерении

- Какой тип датчика используется для определения наличия/отсутствия прозрачного объекта?
а) Сквозной оптический датчик (фотопара)
б) Рефлекторный оптический датчик
в) Диффузный оптический датчик
г) Любой из перечисленных

- Что характеризует пропорциональная составляющая (П-составляющая) ПИД-регулятора?
а) Коэффициент, определяющий, во сколько раз выходной сигнал зависит от отклонения
б) Настройка, определяющая величину пропорционального усиления
в) Время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку
г) Скорость изменения выходного сигнала при отклонении

- Какой прибор используется для визуального наблюдения формы электрического сигнала?
а) Осциллограф
б) Анализатор спектра
в) Логический анализатор
г) Регистратор (самописец)

- Какой тип термопары применяется для измерений до 1800°C в окислительной или инертной средах?
а) Термопара типа ТПП (ПП) — платина-платинородий
б) Термопара типа ТХК (ХК) — хромель-копель
в) Термопара типа ТЖК (ЖК) — железо-константан
г) Термопара типа ТМК (МК) — медь-константан

- Что может вызвать «залипание» пневматического реле (усилителя)?
а) Загрязнение сопла или дросселя твердыми частицами
б) Износ мембраны или уплотнений
в) Конденсат в пневмолиниях
г) Все перечисленное

- Какой газ является целевым для датчика H₂S в нефтегазовой промышленности?
а) Сероводород
б) Диоксид серы
в) Сероуглерод
г) Меркаптаны

- Какой прибор используется для измерения вязкости жидкости?
а) Вискозиметр
б) Плотномер
в) Кондуктометр
г) Рефрактометр

- Какое минимальное сечение медного проводника защитного заземления рекомендуется для вторичных цепей?
а) Не менее 1.5 мм²
б) Не менее 2.5 мм²
в) Не менее 4 мм²
г) Не менее 6 мм²

- Какой инструмент используется для обжима наконечников на многожильных проводах?
а) Кримпер (обжимные клещи)
б) Пассатижи
в) Кусачки
г) Гаечный ключ

- Для чего в трубной обвязке дифференциального манометра (дифманометра) устанавливают уравнительные вентили?
а) Для выравнивания давления в импульсных линиях перед запуском и для проверки нуля
б) Для увеличения перепада давления
в) Для отключения одной из импульсных линий
г) Для продувки линий

- Какой тип расходомера использует эффект Фарадея (закон электромагнитной индукции)?
а) Электромагнитный расходомер 
б) Вихревой расходомер
в) Ультразвуковой расходомер
г) Кориолисовый расходомер

- Что такое «динамическое давление» в потоке?
а) Давление, обусловленное скоростью движения потока
б) Давление покоящейся жидкости
в) Сумма статического и скоростного напора
г) Перепад давления на сужающем устройстве

- Какой прибор используется для измерения точки росы газа?
а) Гигрометр точки росы (chilled mirror hygrometer)
б) Психрометр
в) Емкостной датчик влажности
г) Абсолютный влагомер

- Какой тип кабеля применяется для подключения термометров сопротивления (ТСМ, ТСП)?
а) Медный кабель в экране (для компенсации влияния сопротивления проводов используется 3- или 4-проводная схема)
б) Компенсационные провода для термопар
в) Коаксиальный кабель
г) Силовой кабель

- Что входит в проверку при ТО соленоидного (электромагнитного) клапана?
а) Проверка сопротивления обмотки катушки
б) Проверка герметичности в закрытом положении
в) Проверка времени срабатывания
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик C₃H₈?
а) Пропан
б) Бутан
в) Метан
г) Этилен

Билет №12

- Какой прибор используется для измерения угла сдвига фаз между напряжением и током?
а) Фазометр
б) Ваттметр
в) Осциллограф
г) Частотомер

- Что означает степень защиты оболочки IP65?
а) Пыленепроницаемость и защита от струй воды
б) Защита от проникновения пыли и от водяных струй под давлением
в) Защита от капель воды и от касания пальцами
г) Полная водонепроницаемость

- Какой инструмент используется для правки (рихтовки) погнутого металлического штока или вала?
а) Ручной винтовой пресс с правильными плитами
б) Тиски и молоток
в) Газовая горелка для нагрева
г) Токарный станок

- Для чего служит конденсаторная банка в цепях питания асинхронных двигателей?
а) Для компенсации реактивной мощности и повышения коэффициента мощности
б) Для фильтрации пульсаций напряжения
в) Для накопления энергии при отключении питания
г) Для защиты от перенапряжений

- Какой тип датчика используется для определения конца хода штока линейного привода?
а) Бесконтактный индуктивный или емкостной датчик
б) Механический концевой выключатель (микровыключатель)
в) Магниточувствительный датчик (геркон или датчик Холла)
г) Любой из перечисленных

- Что такое «время интегрирования» (И-составляющая) в ПИД-регуляторе?
а) Время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку регулирования
б) Коэффициент усиления интегральной составляющей
в) Время, на которое регулятор «запоминает» предыдущие ошибки
г) Скорость накопления интеграла от ошибки

- Какой прибор используется для измерения коэффициента гармоник в сети?
а) Анализатор качества электроэнергии
б) Осциллограф с функцией БПФ
в) Гармонический анализатор
г) Любой из перечисленных

- Какой тип термопары используется для измерений в восстановительных или вакуумных средах при высоких температурах?
а) Термопара типа ТВР (вольфрам-рениевая)
б) Термопара типа ТПП (платина-платинородий)
в) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель)
г) Термопара типа ТМК (медь-константан)

- Что может быть причиной самопроизвольного «сползания» показаний пневматического вторичного прибора?
а) Утечка в пневмосистеме (в приборе, в линии, в уплотнениях)
б) Засорение дросселя или сопла
в) Износ манометрической пружины
г) Изменение температуры окружающей среды

- Какой газ является целевым для датчика NO (оксида азота) в выхлопных системах?
а) Оксид азота (NO)
б) Диоксид азота (NO₂)
в) Закись азота (N₂O)
г) Аммиак (NH₃)

- Какой прибор используется для измерения поверхностной твердости металла?
а) Твердомер по Бринеллю, Роквеллу или Виккерсу
б) Склерометр
в) Микроскоп
г) Профилометр

- Какое минимальное расстояние при прокладке сигнальных кабелей параллельно силовыми кабелями высокого напряжения рекомендуется для уменьшения помех?
а) Не менее 0.5 метра
б) Не менее 1 метра
в) Не менее 2 метров
г) Прокладывать в разных лотках или с разделительной перегородкой

- Какой инструмент используется для снятия изоляции с коаксиального кабеля без повреждения экрана?
а) Стриппер для коаксиальных кабелей
б) Острый нож с ограничителем глубины
в) Кусачки
г) Паяльник

- Для чего в системе сжатого воздуха устанавливается осушитель (рефрижераторный или адсорбционный)?
а) Для снижения точки росы и удаления влаги из воздуха
б) Для повышения давления
в) Для удаления масляных паров
г) Для охлаждения воздуха

- Какой тип расходомера не имеет движущихся частей и использует явление срыва вихрей за телом обтекания?
а) Вихревой расходомер
б) Турбинный расходомер
в) Ротаметр
г) Объемный расходомер

- Что такое «номинальное давление» (PN) фланца или арматуры?
а) Максимальное избыточное рабочее давление при температуре 20°C, на которое рассчитано изделие
б) Давление испытания на прочность
в) Давление, при котором происходит срабатывание предохранительного клапана
г) Расчетное давление в трубопроводе

- Какой прибор используется для измерения и анализа спектрального состава света?
а) Спектрофотометр
б) Фотометр
в) Колориметр
г) Люксметр

- Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с паром?
а) Графит
б) Фторопласт
в) Асбест (в специальном исполнении, где разрешено)
г) Металл (сталь)

- Что входит в проверку при ТО электропривода запорной арматуры (электропривода)?
а) Проверка предельных выключателей и момента срабатывания
б) Проверка состояния сальникового уплотнения
в) Проверка изоляции обмоток двигателя
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик He?
а) Гелий
б) Водород
в) Аргон
г) Неон

Билет №13

- Какой прибор используется для измерения и анализа формы неэлектрических сигналов (например, давление, вибрация) путем преобразования их в электрические?
а) Осциллограф с соответствующим датчиком
б) Самописец (регистратор)
в) Логгер данных
г) Любой из перечисленных

- Что означает маркировка «НЗ» на контакте реле в электрической схеме?
а) Нормально замкнутый (контакт замкнут в дежурном режиме)
б) Нормально открытый
в) Замыкающий с выдержкой времени
г) Переключающий

- Какой инструмент используется для контроля параллельности и плоскостности поверхностей?
а) Поверочная плита и щупы
б) Уровень
в) Угольник
г) Линейка

- Для чего служит дросселирующая шайба (диафрагма) в трубопроводе?
а) Для создания расчетного перепада давления
б) Для гашения энергии потока
в) Для ограничения расхода
г) Все перечисленные

- Какой тип датчика используется для бесконтактного измерения расстояния до объекта?
а) Ультразвуковой датчик
б) Индуктивный датчик (для металла)
в) Оптический датчик (лазерный или инфракрасный)
г) Любой из перечисленных

- Что такое «время дифференцирования» (Д-составляющая) в ПИД-регуляторе?
а) Время, на которое регулятор «заглядывает вперед», учитывая скорость изменения ошибки
б) Коэффициент усиления производной составляющей
в) Постоянная времени фильтра для производной
г) Интервал времени между измерениями

- Какой прибор используется для измерения очень высоких сопротивлений (например, изоляции)?
а) Мегаомметр (мегомметр)
б) Миллиомметр
в) Мост сопротивлений
г) Омметр

- Какой тип термопары имеет самую высокую термо-ЭДС и используется в окислительных средах до 1000°C?
а) Термопара типа ТХК (хромель-копель)
б) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель)
в) Термопара типа ТЖК (железо-константан)
г) Термопара типа ТМК (медь-константан)

- Что может привести к «зависанию» цифрового показания на одном значении у интеллектуального датчика?
а) Сбой в микропроцессоре, потеря связи по цифровому протоколу
б) Обрыв или короткое замыкание в измерительной цепи
в) Выход измеряемого параметра за пределы диапазона
г) Все перечисленное

- Какой газ является основным целевым для датчика CO₂ в системах контроля воздуха помещений?
а) Углекислый газ
б) Окись углерода
в) Метан
г) Кислород

- Какой прибор используется для измерения шероховатости поверхности?
а) Профилометр
б) Микроскоп
в) Щуп
г) Толщиномер покрытия

- Какой цвет изоляции должен иметь проводник, совмещающий функции нулевого рабочего и нулевого защитного (PEN)?
а) Желто-зеленый с голубыми метками на концах
б) Голубой с желто-зелеными метками на концах
в) Желто-зеленый по всей длине
г) Голубой по всей длине

- Какой инструмент используется для нарезки наружной резьбы на прутке?
а) Плашка с воротком
б) Метчик
в) Лерка
г) Развертка

- Для чего в системе смазки подшипников насоса устанавливается фильтр?
а) Для очистки масла от механических примесей
б) Для охлаждения масла
в) Для отделения воды от масла
г) Для повышения давления масла

- Какой тип расходомера основан на измерении скорости вращения турбинки, помещенной в поток?
а) Турбинный расходомер
б) Вихревой расходомер
в) Ротаметр
г) Ультразвуковой расходомер

- Что такое «пробное давление»?
а) Давление, при котором проводятся гидравлические испытания арматуры или трубопровода на прочность
б) Рабочее давление в системе
в) Давление настройки предохранительного клапана
г) Максимальное давление, которое может выдержать материал

- Какой прибор используется для измерения коэффициента пропускания света (прозрачности) жидкости?
а) Фотометр (турбидиметр, нефелометр)
б) Рефрактометр
в) Кондуктометр
г) pH-метр

- Какой материал прокладки рекомендуется для соединений, работающих под вакуумом?
а) Медь
б) Резина с металлическим армированием
в) Фторопласт
г) Паронит

- Что входит в проверку при ТО пневматического реле (усилителя)?
а) Проверка давления срабатывания и отпускания
б) Проверка герметичности
в) Очистка сопла и дросселя
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого органического соединения часто измеряют в выбросах датчиком C₆H₆?
а) Бензол
б) Толуол
в) Ксилол
г) Формальдегид

Билет №14

- Какой прибор используется для измерения и сравнения двух близких по значению электрических сопротивлений?
а) Мост Уитстона (или другой измерительный мост)
б) Омметр
в) Потенциометр
г) Осциллограф

- Что означает степень защиты IP54?
а) Защита от пыли (ограниченное проникновение) и от брызг воды со всех сторон
б) Пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) Защита от капель воды и от касания инструментом
г) Защита от временного погружения в воду

- Какой инструмент используется для резки толстостенных металлических труб?
а) Труборез (роликовый)
б) Ножовка по металлу
в) Углошлифовальная машина («болгарка»)
г) Все перечисленные

- Для чего служит гидрозатвор (сифон) в импульсной линии от паропровода к манометру?
а) Для конденсации пара и создания водяной пробки, защищающей манометр от перегрева
б) Для увеличения давления на манометре
в) Для очистки пара от примесей
г) Для измерения расхода пара

- Какой тип датчика используется для контроля целостности (обрыва) движущейся ленты конвейера?
а) Датчик отклонения (уголковый выключатель)
б) Бесконтактный датчик скорости вращения вала
в) Тензодатчик на натяжном устройстве
г) Фотодатчик контроля схода ленты

- Что такое «зона неоднозначности» (гистерезис) в работе реле?
а) Разница между значением параметра включения и выключения реле
б) Время задержки срабатывания реле
в) Диапазон параметров, в котором реле может находиться в неопределенном состоянии
г) Погрешность измерения реле

- Какой прибор используется для измерения добротности катушек индуктивности и конденсаторов?
а) Q-метр
б) LC-метр
в) Измеритель иммитанса
г) Любой из перечисленных

- Какой тип термопары используется для измерений в диапазоне от -200°C до +750°C и имеет высокую стабильность?
а) Термопара типа ТПР (платина-родий/платина)
б) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель)
в) Термопара типа ТМК (медь-константан)
г) Термопара типа ТНН (нихросил-нисил)

- Что может вызвать «дребезг» выходного сигнала у дискретного датчика при приближении объекта?
а) Нестабильность напряжения питания
б) Загрязнение чувствительного элемента или механические вибрации
в) Неправильная настройка чувствительности
г) Все перечисленное

- Какой газ является целевым для датчика O₃ (озона) в системах очистки воды и воздуха?
а) Озон
б) Кислород
в) Оксиды азота
г) Хлор

- Какой прибор используется для измерения толщины лакокрасочного или гальванического покрытия на металле?
а) Толщиномер покрытий (магнитный или вихретоковый)
б) Микрометр
в) Штангенциркуль
г) Профилометр

- Какое минимальное сечение алюминиевого проводника для защитного заземления стационарных установок?
а) Не менее 4 мм²
б) Не менее 6 мм²
в) Не менее 10 мм²
г) Не менее 16 мм²

- Какой инструмент используется для нанесения ровного слоя припоя на контактные площадки (лужение)?
а) Паяльник с жалом подходящей формы
б) Паяльная ванна
в) Паяльный фен
г) Любой из перечисленных

- Для чего в пневмоприводе с возвратной пружиной устанавливают клапан быстрого выпуска?
а) Для ускоренного сброса воздуха из полости привода при отключении
б) Для повышения давления в приводе
в) Для регулирования скорости хода штока
г) Для защиты привода от перегрузки

- Какой тип расходомера наиболее подходит для измерения расхода высоковязких жидкостей и суспензий?
а) Электромагнитный расходомер (если среда электропроводна)
б) Кориолисовый расходомер
в) Ультразвуковой расходомер (при условии корректной настройки)
г) Все перечисленные, в зависимости от конкретных условий

- Что такое «условный проход» (DN) трубопроводной арматуры?
а) Номинальный внутренний диаметр, используемый для присоединения арматуры
б) Наружный диаметр трубы
в) Диаметр отверстия в седле клапана
г) Диаметр фланца

- Какой прибор используется для измерения коэффициента отражения света от поверхности?
а) Рефлектометр
б) Фотометр
в) Колориметр
г) Спектрофотометр

- Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с жидким кислородом или азотом (криогенные температуры)?
а) Фторопласт (PTFE)
б) Медь
в) Резина специальных марок
г) Текстолит

- Что входит в проверку при ТО мембранно-пружинного регулятора давления?
а) Проверка давления настройки и герметичности
б) Проверка состояния мембраны и пружины
в) Очистка седла и затвора от загрязнений
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик AsH₃?
а) Арсин (арсенид водорода)
б) Фосфин (фосфид водорода)
в) Стибин (стибин)
г) Аммиак

Билет №15

- Какой прибор используется для измерения и анализа спектра механических вибраций?
а) Вибрационный анализатор (спектроанализатор вибрации)
б) Виброметр
в) Осциллограф с акселерометром
г) Любой из перечисленных

- Что означает обозначение «NO» на контакте реле в электрической схеме?
а) Нормально открытый (контакт разомкнут в дежурном режиме)
б) Нормально замкнутый
в) Общий контакт
г) Переключающий контакт

- Какой инструмент используется для контроля перпендикулярности валов и осей?
а) Угольник комбинированный с уровнем
б) Индикатор со стойкой (для проверки биения)
в) Щуп
г) Линейка

- Для чего служит конденсатор в цепи пуска однофазного асинхронного двигателя?
а) Для создания фазового сдвига и получения вращающегося магнитного поля
б) Для компенсации реактивной мощности
в) Для фильтрации помех
г) Для накопления энергии

- Какой тип датчика используется для контроля наличия напряжения на токоведущих частях без электрического контакта?
а) Индикатор напряжения (бесконтактный, со световой и/или звуковой индикацией)
б) Вольтметр
в) Осциллограф
г) Тестер

- Что такое «зона пропорциональности с двойной настройкой» в некоторых регуляторах?
а) Возможность задания разных коэффициентов усиления для разных диапазонов отклонения
б) Наличие двух независимых ПИД-регуляторов
в) Режим работы с двумя уставками
г) Наличие двух выходных сигналов

- Какой прибор используется для измерения индуктивности рассеяния обмоток трансформатора?
а) Мост переменного тока
б) RLC-метр
в) Измеритель иммитанса
г) Любой из перечисленных

- Какой тип термопары имеет самый широкий диапазон измерений (до 2300°C) в инертной или вакуумной среде?
а) Термопара типа ТВР (вольфрам-рениевая)
б) Термопара типа ТПР (платина-родий/платина)
в) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель)
г) Термопара типа ТНН (нихросил-нисил)

- Что может быть причиной периодического «зашкаливания» показаний аналогового прибора?
а) Нестабильность измеряемого параметра (реальные скачки)
б) Неисправность в измерительной цепи (обрыв, КЗ, плохой контакт)
в) Внешние электромагнитные помехи
г) Все перечисленное

- Какой газ является целевым для датчика HCl (хлороводорода) на химических производствах?
а) Хлороводород (соляная кислота в газообразной форме)
б) Хлор
в) Фтороводород
г) Диоксид серы

- Какой прибор используется для измерения коэффициента теплового расширения материалов?
а) Дилатометр
б) Термометр
в) Тепловизор
г) Пирометр

- Какой цвет изоляции должен иметь фазный проводник (L1) в трехфазной цепи согласно ПУЭ?
а) Желтый, зеленый, красный (или серый, коричневый, черный) — в зависимости от системы
б) Синий
в) Желто-зеленый
г) Белый

- Какой инструмент используется для нарезания внутренней резьбы в глухом отверстии?
а) Метчик с прямыми или винтовыми канавками
б) Плашка
в) Лерка
г) Развертка

- Для чего в гидравлической системе привода задвижки устанавливается обратный клапан?
а) Для предотвращения обратного движения жидкости и самопроизвольного закрытия/открытия задвижки
б) Для регулирования скорости закрытия
в) Для сброса избыточного давления
г) Для фильтрации рабочей жидкости

- Какой тип расходомера использует разность времен прохождения ультразвукового сигнала по потоку и против потока?
а) Ультразвуковой расходомер времени-импульсного типа
б) Ультразвуковой доплеровский расходомер
в) Вихревой расходомер
г) Электромагнитный расходомер

- Что такое «рабочее давление» в трубопроводе?
а) Максимальное давление, при котором обеспечивается длительная эксплуатация системы
б) Давление при испытаниях
в) Давление в аварийном режиме
г) Давление при пуске системы

- Какой прибор используется для измерения коэффициента пропускания света (прозрачности) жидкости?
а) Фотометр (турбидиметр, нефелометр)
б) Рефрактометр
в) Кондуктометр
г) pH-метр

- Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с концентрированными кислотами (серная, азотная)?
а) Фторопласт (PTFE)
б) Фторкаучук (Viton)
в) Графит
г) Металл (хастелой, титан)

- Что входит в проверку при ТО контроллера (ПЛК) системы управления?
а) Проверка индикации, диагностических сообщений
б) Проверка связи с датчиками и исполнительными устройствами
в) Резервное копирование программы и проверка батарейки
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого летучего органического соединения (ЛОС) общего типа часто измеряют датчиком VOC?
а) Суммарное содержание летучих органических соединений
б) Метан
в) Бензол
г) Формальдегид